## A tip. földelés
A típusú földelő méretezése és a szétterjedési ellenállás számítása az MSZ EN 62305 szerint.
[6 empty] | Földelőrúd D 20 mm L 1 500 mm St/tZn | 0.01 |  | 620151 | 620001 | 620015
[6 empty] | Földelőrúd D 25 mm L 1 500 mm St/tZn | 0.0125 |  | 625151 | 625001 | 625015
[6 empty] | Földelőrúd D 20 mm L 1 500 mm V4A | 0.01 |  | 620902 | 620001 | 620915
#N/A
| A típusú földelés - Földelési szétterjedési ellenállás számítása |  |  |  |  | 3
[6 empty] | 4.5 | Igen
| A talaj fajlagos ellenállása |  |  | Ωm |  | 6 | Nem
| Mélyföldelő hossza: |  |  | m |  | 7.5
| Mélyföldelő típusa: |  |  |  |  | 9
| DEHNit van-e alkalmazva? |  |  |  |  | 10.5
| Várható szétterjedési ellenállás: |  | #DIV/0! | Ω |  | 12
DEHNit alkalmazásával a földelési ellenállás tartósan kb. a felére csökkenthető! Több földelő egymás melletti leütésekor (a helyi talajviszonyok függvényében) a földelők közötti vízszintes távoság legalább a földelő leütési mélysége (de inkább annak 2-szerese) legyen, a földelők egymás közötti kölcsönhatásának minimalizálása érdekében. A földelőket a felső végén össze kell kötni egymással. A párhuzamosan kötött földelőket közelítőleg egy kör kerülete mentén helyezzük el úgy, hogy az egymás közötti távolság kb. egyforma legyen
2
3
[6 empty] | a/l= | #DIV/0! | #DIV/0!
| Földelők közötti távolság: |  |  | m
| Mélyföldelő hossza: |  | 0 | m |  | Földelő átmérő | #N/A | m
| Párhuzamosan kötött mélyföldelők száma: |  |  | db |  | Fúrt lyuk sugara | 0 | m
| Csökkentő tényező: |  | #DIV/0!
| Becsült szétterjedési ellenállás: |  | #DIV/0! | Ω |  | Fúrt lyuk térfogata: | 0 | m3
[6 empty] | Utolsó 0,5m térfogata: | 0
[6 empty] | Földelőrúd térfogata: | #N/A
| #N/A | #N/A |  | 0 | db | Fúrt lyuk térfogata - földelőrúd térfogata - 0,5m térfogata | #N/A
| #N/A | #N/A |  | 1 | db | Lyukak száma * lyuk hasznos térfogatával | #N/A | m3
| #N/A | #N/A |  | 1 | db | Dehnit számítás: | #N/A | kg
| 573000 | DEHNIT - speciális por alakú agyag (zsákban) a földelési ellenállás javítására (25kg/zsák) |  | 0 | kg
0.12
|  | DEHNit használatához egy lyukat kell fúrni, ami a földelőrúd átmérője + |  |  | m |  | 0.2
0.3
Talajtípusok fajlagos ellenállása (tájékoztató jellegű!!!):
|  | Láp, mocsár, humuszos nedves talaj | 30
|  | Agyagos talaj, agyag, termőföld | 100
|  | Homokos agyag | 150
|  | Homokos talaj, nedves | 200
|  | Homokos talaj, száraz | 1000
|  | Kavics, nedves | 500
|  | Kavics, száraz | 1000
|  | Köves, sziklás talaj | 3000
|  | Beton (1 cement / 3 homok) | 150
|  | Beton (1 cement / 5 sóder) | 400
|  | Beton (1 cement / 7 sóder) | 500
A táblázatban elvégzett számítások tájékoztató jellegűek, nem helyettesíti a helyszíni méréseket. A talaj fajlagos ellenállását több tényező is befolyásolhatja, mint például a talaj rétegrendje, aktuális nedvességtartalma. Ezekre a táblázat nem tud és nem is feladata reagálni, mindössze egy segítség a tervezőnek, hogy mire számíthatunk a helyszínen!
Készítette: Illyés Imre, DEHN Hungary Kft
imre.illyes@dehn.hu
Lektorálta: Dr. Kovács Károly, DEHN Hungary Kft
karoly.kovacs@dehn.hu
Fenntartjuk a műszaki változtatások, nyomdahibák és tévedések jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

## Terméklista (hidden)
Cikkszám | Megnevezés | Típus
199950 | DEHNsupport Toolbox Basic + Distance magyar | DSUPP TB BD HU
199970 | DEHNsupport Distance Edition magyar | DSUPP TB D HU
199999 | DEHNsupport Basic Edition magyar | DSUPP TB B HU
100100 | Felfogórúd D 16 mm L 1 000 mm St/tZn szorítócsavarral Rd 7-10mm-hez -készlet- | FSS 16 1000 KS STTZN
100150 | Felfogórúd D 16 mm L 1 500 mm St/tZn szorítócsavarral Rd 7-10 mm-hez -készlet- | FSS 16 1500 KS STTZN
101000 | Felfogórúd D 10 mm L 1 000 mm Al mindkét végén éltompított | FS 10 1000 AL
101001 | Felfogórúd D 10 mm L 1000 mm NIRO kontraanyával HVI vezetékhez | FS 10 1000 M10 V2A
101007 | Felfogórúd D 10 mm L 1 000 mm Cu mindkét végén éltompított | FS 10 1000 CU
101009 | Felfogórúd D 10 mm L 1 000 mm NIRO mindkét végén éltompított | FS 10 1000 V2A
101010 | Felfogórúd D 10 mm L 1 000 mm Al 55°-ban hajlítva mindkét végén éltompított | FSP 10 1000 W55 AL
101110 | Felfogórúd D 10 mm L 1 000 mm Al -készlet- 55°-ban hajlítva 2 db korckapoccsal Al | FSPS 10 1000 W55 FK AL
101150 | Földelő összekötő rúd D 16 mm L 1 500 mm St/tZn | EES 16 1500 2XB11 STTZN
102002 | Betontalp C45/55 17 kg vájús fogantyúval és M16-os adapterrel D 337 mm H 90 mm -készlet- | BES 17KG M16 D337
102003 | Betontalp C45/55 8,5 kg vájús fogantyúval és M16-os adapterrel D 240 mm H 90 mm -készlet- | BES 8.5KG M16 D240
102004 | Adapter M16 betontalphoz, fekete műanyag | AD M16 BES KS SCW
102010 | Betontalp C45/55 17 kg éktechnikával D 337 mm H 90 mm D 16 mm-es felfogórúdhoz -készlet- | BES 17KG KT16 D337 SET
102012 | Betontalp C45/55 17 kg vájús fogantyúval D 337 mm | BES 17KG KT16 D337
102019 | Ék 60x24x1.5mm NIRO betontalphoz | KEIL BES NIRO
102050 | Műanyag alátétlap D 370 mm fekete | ULP KS D370 SW
102060 | Műanyag alátétlap D 280 mm fekete | ULP KS D280 SW
102075 | Betontalp C45/55 8,5 kg éktechnikával D 240 mm H 90 mm D 10/16 mm felfogórúdhoz -készlet- | BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
102340 | Betontalp C45/55 17 kg éktechnikával és műanyag alátétlappal D 337 mm H 90 mm -készlet- | BES 17KG KT16 ULP D337 SET
103013 | Teleszk. villámvédelmi felfogóoszlop 13,35 m St/tZn 400x400 mm-es talplemezzel | TBM 13.35M FP400 STTZN
103016 | Teleszk. villámvédelmi felfogóoszlop 16,35 m St/tZn 400x400 mm-es talplemezzel | TBM 16.35M FP400 STTZN
103019 | Teleszk. villámvédelmi felfogóoszlop 19,35 m St/tZn 400x400 mm-es talplemezzel | TBM 19.35M FP565 STTZN
103022 | Teleszk. villámvédelmi felfogóoszlop 22,35 m St/tZn 565x565 mm-es talplemezzel | TBM 22.35M FP565 STTZN
103025 | Teleszk. villámvédelmi felfogóoszlop 24,85 m St/tZn 565x565 mm-es talplemezzel | TBM 24.85M FP565 STTZN
103030 | Beton kehelyalap C50/60 teleszk. vill. felfogóoszlopokhoz H 13,35/16,35/19,35 m | KÖFU I TBM FP400
103031 | Beton kehelyalap C50/60 teleszk. vill. felfogóoszlopokhoz H 22,35/24,85 m | KÖFU II TBM FP565
103040 | Acélkosár helyszíni betonozáshoz 4xM24 tel. vill. f.oszlopokhoz H 13,35/16,35/19,35 m | AKO TBM FP400
103041 | Acélkosár helyszíni betonozáshoz 8xM24 tel. villámvédelmi felfogóoszlophoz H 22,35/24,85 m | AKO TBM FP565
103121 | Teleszk. vill. f.oszlop 6 000 mm St/tZn-Al csavaros alappal -készlet- | TBM 6M SCFU STTZN AL
103122 | Teleszk. vill. f.oszlop 7 000 mm St/tZn-Al csavaros alappal -készlet- | TBM 7M SCFU STTZN AL
103123 | Teleszk. vill. f.oszlop 8 000 mm St/tZn-Al csavaros alappal -készlet- | TBM 8M SCFU STTZN AL
103124 | Teleszk. vill. f.oszlop 9 000 mm St/tZn-Al csavaros alappal -készlet- | TBM 9M SCFU STTZN AL
103125 | Teleszk. vill. f.oszlop 10 000 mm St/tZn-Al csavaros alappal -készlet- | TBM 10M SCFU STTZN AL
103126 | Teleszk. vill. f.oszlop 11 000 mm St/tZn-Al csavaros alappal -készlet- | TBM 11M SCFU STTZN AL
103210 | Felfogórúd D 16/10 mm L 1 500 mm AlMgSi mindkét végén éltompított | FS 16 10 1500 AL
103211 | Felfogórúd D 16/10 mm L 1 500 mm AlMgSi M16-os menettel | FS M16 10 1500 AL
103220 | Felfogórúd D 16/10 mm L 2 000 mm AlMgSi mindkét végén éltompított | FS 16 10 2000 AL
103221 | Felfogórúd D 16/10 mm L 2 000 mm AlMgSi M16-os menettel | FS M16 10 2000 AL
103230 | Felfogórúd D 16/10 mm L 2 500 mm AlMgSi mindkét végén éltompított | FS 16 10 2500 AL
103231 | Felfogórúd D 16/10 mm L 2 500 mm AlMgSi M16-os menettel | FS M16 10 2500 AL
103240 | Felfogórúd D 16/10 mm L 3 000 mm AlMgSi mindkét végén éltompított | FS 16 10 3000 AL
103241 | Felfogórúd D 16/10 mm L 3 000 mm AlMgSi M16-os menettel | FS M16 10 3000 AL
103250 | Felfogórúd D 16/10 mm L 3 500 mm AlMgSi mindkét végén éltompított | FS 16 10 3500 AL
103251 | Felfogórúd D 16/10 mm L 3 500 mm AlMgSi M16-os menettel | FS M16 10 3500 AL
103260 | Felfogórúd D 16/10 mm L 4 000 mm AlMgSi mindkét végén éltompított | FS 16 10 4000 AL
103261 | Felfogórúd D 16/10 mm L 4 000 mm AlMgSi elvékonyítva 10 mm-re | FS M16 10 4000 AL
103280 | Felfogórúd D 16/10 mm L 5 000 mm AlMgSi mindkét végén éltompított | FS 16 10 5000 AL
103410 | Cső-felfogórúd D 16/10 mm L 1 500 mm AlMgSi | RFS 16 10 1500 AL
103417 | Cső-felfogórúd D 16/10 mm L 1 500 mm Cu | RFS 16 10 1500 CU
103419 | Cső-felfogórúd D 16/10 mm L 1 500 mm NIRO | RFS 16 10 1500 V2A
103420 | Cső-felfogórúd D 16/10 mm L 2 000 mm AlMgSi | RFS 16 10 2000 AL
103429 | Cső-felfogórúd D 16/10 mm L 2 000 mm NIRO | RFS 16 10 2000 V2A
103430 | Cső-felfogórúd D 16/10 mm L 2 500 mm AlMgSi | RFS 16 10 2500 AL
103439 | Cső-felfogórúd D 16/10 mm L 2 500 mm NIRO | RFS 16 10 2500 V2A
103440 | Cső-felfogórúd D 16/10 mm L 3 000 mm AlMgSi | RFS 16 10 3000 AL
103449 | Cső-felfogórúd D 16/10 mm L 3 000 mm NIRO | RFS 16 10 3000 V2A
103450 | Cső-felfogórúd D 16/10 mm L 3 500 mm AlMgSi | RFS 16 10 3500 AL
103460 | Cső-felfogórúd D 16/10 mm L 4 000 mm AlMgSi | RFS 16 10 4000 AL
103480 | Cső-felfogórúd D 16/10 mm L 5 000 mm AlMgSi | RFS 16 10 5000 AL
104150 | Felfogórúd D 16 mm L 1 500 mm AlMgSi mindkét végén éltompított | FS 16 1500 AL
104200 | Felfogórúd D 16 mm L 2 000 mm AlMgSi mindkét végén éltompított | FS 16 2000 AL
104250 | Felfogórúd D 16 mm L 2 500 mm AlMgSi mindkét végén éltompított | FS 16 2500 AL
104300 | Felfogórúd D 16 mm L 3 000 mm AlMgSi mindkét oldalon éltompított | FS 16 3000 AL
104600 | Felfogórúd D 16 mm L 6 000 mm AlMgSi méretrevágás a helyszínen | FS 16 6000 AL
104903 | Földelő összekötő rúd D 16 mm L 1 000 mm mindkét végén éltompított NIRO (V4A) | EES 16 1000 V4A
104905 | Földelő összekötő rúd D 16 mm L 1 500 mm mindkét végén éltompított NIRO (V4A) | EES 16 1500 V4A
104906 | Földelő összekötő rúd D 16 mm L 2 000 mm mindkét végén éltompított NIRO (V4A) | EES 16 2000 V4A
105071 | Felfogórúd NIRO L 1 000 mm MV-kapoccsal NIRO Rd 8-10 mm vezetőkhöz | FSP 10 1000 MVK 8.10 V2A
105079 | MV-kapocs NIRO Rd 8-10 mm vezetőkhöz feszítősodrony rögzítésére DEHNiso-Combi-hoz | MVK 8.10 M10 V2A
105140 | Fali rögzítőbilincs NIRO D 40 mm-es csövekhez DEHNiso-Combi-hoz | WB D40 WA V2A
105160 | Rögzítőbilincs D 40-50 mm-es csövekhez feszítőszalagos rögzítéssel 50 -300 mm oszlophoz NIRO | BSC D40.50 SB50.300 V2A
105161 | Rögzítőbilincs D 40 mm csövekhez 35 mm-es távtartással D 45-65 mm-es támasztócsövekhez NIRO | BSC D40 D45.65 V2A
105162 | Rögzítőbilincs D 40 mm csövekhez 95 mm-es távtartással D 45-65 mm-es támasztócsövekhez NIRO | BSC D40 DS95 D45.65 V2A
105163 | Rögzítőbilincs D 40-50 mm csövekhez 95 mm-es távtartással D 50-300 mm-es szektorantennákhoz | BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A
105170 | Felfogórúd D 40/16/10 mm Al L 4 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 16 10 4000 KSV AL
105171 | Felfogórúd D 40/16/10 mm Al L 5 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 16 10 5000 KSV AL
105172 | Felfogórúd D 40/16/10 mm Al L 6 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 16 10 6000 KSV AL
105173 | Felfogórúd D 40/16/10 mm Al L 7 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 16 10 7000 KSV AL
105174 | Felfogórúd D 40/16/10 mm Al L 8 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 16 10 8000 KSV AL
105175 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm Al L 4 500 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 22 16 10 4500 KSV AL
105176 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm Al L 5 500 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 22 16 10 5500 KSV AL
105177 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm Al L 6 500 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 22 16 10 6500 KSV AL
105178 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm Al L 7 500 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 22 16 10 7500 KSV AL
105179 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm Al L 8 500 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 22 16 10 8500 KSV AL
105185 | Teleszkópos felfogórúd 4,2-5,2m AL | FS T D40 4200 5200 AL
105186 | Teleszkópos felfogórúd AL D 50/40/30/20/10mm, L 1,6m - 6,5m | FS T D50 5500 6500 AL
105188 | Teleszkópos felfogórúd AL D 60/50/40/30/20/10mm, L 1,8m - 8,0m | FS T D60 7000 8000 AL
105190 | Felfogórúd D 40/16/10 mm NIRO L 4 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 16 10 4000 KSV V2A
105191 | Felfogórúd D 40/16/10 mm NIRO L 5 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 16 10 5000 KSV V2A
105192 | Felfogórúd D 40/16/10 mm NIRO L 6 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 16 10 6000 KSV V2A
105193 | Felfogórúd D 40/16/10 mm NIRO L 7 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 16 10 7000 KSV V2A
105194 | Felfogórúd D 40/16/10 mm NIRO L 8 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 16 10 8000 KSV V2A
105195 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm NIRO L 4 500 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A
105196 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm NIRO L 5 500 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A
105197 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm NIRO L 6 500 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A
105198 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm NIRO L 7 500 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A
105199 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm NIRO L 8 500 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel | FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A
105200 | Behajtható háromlábú állvány felfogórudakhoz D 40 mm L 4-5,5 m 10°-os tetőmeredekségig St/tZn | DBS KB D40.50 RA560 STTZN
105201 | Behajtható háromlábú állvány felfogórudakhoz D 40 mm L 6-8,5 m 10°-os tetőmeredekségig St/tZn | DBS KB D40.50 RA1435 STTZN
105229 | Rögzítő csap ALU 1x 11mm és 23 mm-es furattal és menetes csavarokkal | BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL
105240 | Felfogótartó tetőgerendához 600-750 mm-es gerendatávolsághoz D 48 mm külső csőátmérővel HVI vezetékhez | DASH D48 AS600.750 STTZN
105241 | Fémtető-tartó 550-900 mm-es rögzítési távolságokhoz D 48 mm külső csőátmérővel DEHNcon-H rendszerekhez | MDH D48 VB550.900 V2A
105245 | Tető-átvezető készlet fekete Al tetőcseréppel D 10/16/48 mm átvezetéshez | DADS D10 16 48 AL SCH
105246 | Tető-átvezető készlet (piros) Al tetőcseréppel D 10/16/48 mm átvezetéshez | DADS D10 16 48 AL ROT
105272 | Támasztócső D 30 mm L 1990 mm GFK/AL/NIRO D 10 mm L 500 mm felfogócsúccsal | SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A
105273 | Támasztócső D 30 mm L 1990 mm GFK/AL/NIRO D 10 mm L 1000 mm felfogócsúccsal | SR D30 1990 FSP10 1000 GFK AL V2A
105274 | Támasztócső D 30 mm L 2640 mm GFK/AL/NIRO D 10 mm L 500 mm felfogócsúccsal | SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A
105275 | MEGSZŰNT! | DIDH PAE 20 23 V 490 930 D22 V2A
105279 | MEGSZŰNT! | V DBS RA270 PAE 27 V 610 1100 V2A
105280 | Támasztócső D 30 mm L 2640 mm GFK/AL/NIRO D 10 mm L 1000 mm felfogócsúccsal | SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A
105281 | Támasztócső D 50 mm L 1950 mm GFK/Al D 22/16/10 mm L 2500 mm felfogórúddal | SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
105288 | Támasztócső D 30 mm L 2875 mm GFK/AL/NIRO D10 L1000 mm felfogócsúccsal tető alatt szereléshez (tetőgerenda felfogótartóval) | SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A
105290 | MEGSZŰNT! 2022.07.01 | DBS KB D40.50 RA590 V2A
105291 | MEGSZŰNT! 2022.07.01 | DBS KB D40.50 RA1100 V2A
105300 | Támasztócső D 50 mm M10 L 3 200 mm GFK/Al egyrészes felfogócsúcs nélkül | SR D50 M10 3200 GFK AL
105301 | Támasztócső D 50 mm M10 L 4 700 mm GFK/Al egyrészes felfogócsúcs nélkül | SR D50 M10 4700 GFK AL
105302 | Támasztócső D 50 mm M10 L 6 200 mm GFK/Al kétrészes - készlet - | SR D50 M10 6200 TB GFK AL
105306 | Támasztócső D 50 mm L 3 200 mm GFK/Al D 16/10 mm L 2,5 m felfogórúddal | SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
105314 | Támasztócső D 50 mm L 3 200 mm GFK/NIRO D 10 mm L 1 000 mm felfogócsúccsal | SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK V2A
105315 | Támasztócső D 50 mm L 3 200 mm GFK/NIRO D 22/16/10 mm L 2,5 m felfogórúddal | SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK V2A
105316 | Támasztócső D 50 mm L 4 700 mm GFK/NIRO D 10 mm L 1 000 mm felfogócsúccsal | SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK V2A
105317 | Támasztócső D 50 mm L 4 700 mm GFK/NIRO D 22/16/10 mm L 2,5 m felfogórúddal | SR D50 4700 FS22 2500 IP HVI GFK V2A
105320 | Támasztócső D 50 mm L 3 500 mm GFK/NIRO D 10 mm L 1 000 mm felfogócsúccsal | SR D50 3500 FSP1000 IP HVIP GFK V2A
105321 | Támasztócső D 50 mm L 3 500 mm GFK/NIRO D 22/16/10 mm L 2,5 m felfogórúddal | SR D50 3500 FS22 10 2500 IP HVIP GFK V2A
105322 | Támasztócső D 50 mm L 5 000 mm GFK/NIRO D 10 mm L 1 000 mm felfogócsúccsal | SR D50 5000 FSP1000 IP HVIP GFK V2A
105323 | Támasztócső D 50 mm L 5 000 mm GFK/NIRO D 22/16/10 mm L 2,5 m felfogórúddal | SR D50 5000 FS22 10 2500 IP HVIP GFK V2A
105325 | Támasztócső D 50 mm L 3 200 mm GFK/Al D 10 mm L 1 000 mm felfogócsúccsal oldalsó HVI kivezetéssel | SR D50 3200 FS1000 IP SA HVI GFK AL
105326 | Támasztócső D 50 mm L 3 200 mm GFK/Al D 22/16/10 mm L 2,5 m felfogórúddal oldalsó HVI kivezetéssel | SR D50 3200 FS2500 IP SA HVI GFK AL
105327 | Támasztócső D 50 mm L 4 700 mm GFK/Al D 10 mm L 1 000 mm felfogócsúccsal oldalsó HVI kivezetéssel | SR D50 4700 FS1000 IP SA HVI GFK AL
105328 | Támasztócső D 50 mm L 4 700 mm GFK/Al D 22/16/10 mm L 2,5 m felfogórúddal oldalsó HVI kivezetéssel | SR D50 4700 FS2500 IP SA HVI GFK AL
105330 | Támasztócső D 50 mm L 3 200 mm GFK/Al D 10 mm L 1 000 mm felfogócsúccsal | SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL
105331 | Támasztócső D 50 mm L 3 200 mm GFK/Al D 22/16/10 mm L 2,5 m felfogórúddal | SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL
105332 | Támasztócső D 50 mm L 4 700 mm GFK/Al D 10 mm L 1 000 mm felfogócsúccsal | SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK AL
105333 | Támasztócső D 50 mm L 4 700 mm GFK/Al D 22/16/10 mm L 2,5 m felfogórúddal | SR D50 4700 FS22 2500 IP HVI GFK AL
105336 | Támasztócső D 50 mm L 3 200 mm GFK/NIRO D 10 mm L 1 000 mm felfogócsúccsal oldalsó HVI kivezetéssel | SR D50 3200 FS1000 IP SA HVI GFK V2A
105337 | Támasztócső D 50 mm L 3 200 mm GFK/NIRO D 22/16/10 mm L 2,5 m felfogórúddal oldalsó HVI kivezetéssel | SR D50 3200 FS2500 IP SA HVI GFK V2A
105338 | Támasztócső D 50 mm L 4 700 mm GFK/NIRO D 10 mm L 1 000 mm felfogócsúccsal oldalsó HVI kivezetéssel | SR D50 4700 FS1000 IP SA HVI GFK V2A
105339 | Támasztócső D 50 mm L 4 700 mm GFK/NIRO D 22/16/10 mm L 2,5 m felfogórúddal oldalsó HVI kivezetéssel | SR D50 4700 FS2500 IP SA HVI GFK V2A
105340 | Fali rögzítőbilincs NIRO D 50 mm-es támasztócsövekhez DEHNiso-Combi-hoz | WB D50 WA V2A
105341 | Fali rögzítőbilincs külső sarokra NIRO D 50 mm-es támasztócsövekhez DEHNiso-Combi-hoz | EB D50 WA V2A
105342 | Fali rögzítőbilincs NIRO függőleges szereléshez D 40-50 mm-es támasztócsövekhez | WB D40.50 SE WA46 V2A
105343 | Fali rögzítőbilincs St/tZn-NIRO D 40-50 mm-es támasztócsövekhez 400-700 mm változtatható faltávolsággal | WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
105344 | Fali rögzítőbilincs NIRO D 40-50 mm támasztócsövekhez 150-200 mm változtatható faltávolsággal | WB D40.50 V150.200 V2A
105345 | Fali rögzítőbilincs St/tZn D 60 mm-es támasztócsövekhez 250-350 mm változtatható faltávolsággal | WB D60 V250.350 STTZN
105347 | Fali rögzítőbilincs St/tZn D 40-50 mm-es támasztócsövekhez 230-400 mm változtatható faltávolsággal | WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
105348 | Fali rögzítőbilincs NIRO függőleges szereléshez D 40-50 mm-es támasztócsövekhez | WB D40.50 SE WA110 V2A
105349 | Fali rögzítőbilincs St/tZn-NIRO D 40-50 mm-es támasztócsövekhez 700-1300 mm változtatható faltávolsággal | WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
105351 | Állítható magasságú és behajtható háromlábú állvány D 50 mm-es támasztócsövekhez 10°-os tetőmeredekségig St/tZn | DBS KB D50 RA620 STTZN
105354 | Korlátrögzítő D 48-60 mm DEHNiso-Combi-hoz D -50 mm támasztócsövekhez | BS D40.50 D48.60 V2A
105355 | Korlátrögzítő D 70-90 mm DEHNiso-Combi-hoz D -50 mm támasztócsövekhez | BS D40.50 D70.90 V2A
105356 | Korlátrögzítő DEHNiso-Combi-hoz D 40-50 mm-es támasztócsövekhez és 50x50 mm-es zárt szelvényekhez | BS D40.50 4K20.50 V2A
105360 | Rögzítőbilincs D 50 mm-es támasztócsövekhez feszítőszalaggal D 50-300 mm-es csövekhez DEHNiso-Combi-hoz | BS D50 SB50.300 V2A
105361 | Rögzítőbilincs D 50 mm-es támasztócsövekhez szektorantennákhoz 30 mm-es távtartással D 50-300 mm | BS D50 DS30 SB50.300 V2A
105362 | Rögzítőbilincs D 50 mm-es csövekhez szektorantennákhopz 95 mm-es távtartással D 50-300 mm | BS D50 DS90 SB50.300 V2A
105363 | Távtartó L 1 000 mm DEHNiso-Combi D 50-es támasztócsőhöz/D 55-100 mm-es oszlopokhoz St/tZn | AH D50 1000 D55.100 STTZN
105364 | Távtartó L 1 000 mm DEHNiso-Combi D 50-es támasztócsőhöz/D 100-150 mm-es oszlopokhoz St/tZn | AH D50 1000 D100.150 STTZN
105365 | Távtartó L 1 000 mm DEHNiso-Combi D 50-es támasztócsőhöz/D 150-190 mm-es oszlopokhoz St/tZn | AH D50 1000 D150.190 STTZN
105374 | Felfogó csatlakozóbilincs V2A, D40 felfogó rudakhoz, Rd 6-10 mm | AS D40 KSV 6.10 V2A
105375 | Felfogó csatlakozóbilincs V2A, D50 felfogó rudakhoz, Rd 6-10 mm | AS D50 KSV 6.10 V2A
105376 | Rögzítőbilincs DEHNiso-Combi-hoz D 40-50 mm-es támasztócsövekhez és 60x120 mm-es zártszelvényekhez | BS D40.50 4K60.120 V2A
105390 | Kifutó termék 2022.12.31-gyel. Új termék: 107390 | DBS KB D50 S35 RA600 V2A
105391 | Kifutó termék 2022.12.31-gyel. Új termék: 107391 | DBS KB D50 S35 RA1450 V2A
105392 | Támasztócső D 50 mm L 3 500 mm GFK/NIRO D 10 mm L 1 000 mm felfogócsúccsal oldalsó kivezetéssel | SR D50 3500 FS1000 IP SA HVIP GFK V2A
105393 | Megszűnt, 2021.10.01. | SR D50 3500 FS2500 IP SA HVIP GFK V2A
105394 | Támasztócső D 50 mm L 5 000 mm GFK/NIRO D 10 mm L 1 000 mm felfogócsúccsal oldalsó kivezetéssel | SR D50 5000 FS1000 IP SA HVIP GFK V2A
105395 | Támasztócső D 50 mm L 5 000 mm GFK/NIRO D 22/16/10 mm L 2,5 m felfogórúddal, oldalsó kivezetéssel | SR D50 5000 FS2500 IP SA HVIP GFK V2A
105396 | Kifutó termék 2022.12.31-gyel. Új termék: 107396 | GSS 3 M16X340 V2A
105397 | Kifutó termék 2022.12.31-gyel. Új termék: 107396 | GSS 3 M16X520 V2A
105398 | Kifutó termék 2022.12.31-gyel. Új termék: 107396 | GSS 3 M16X650 V2A
105400 | Felfogórúd D 40/16/10 mm L 4 000 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet- | FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
105425 | Megszűnt, új cikkszám: 105525
105430 | Megszűnt, új cikkszám: 105530
105435 | Megszűnt, új cikkszám: 105535
105440 | DEHNiso-Combi felfogórúd -készlet- fali tartóval D 50 mm L 4 200 mm | DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
105450 | Felfogórúd D 40/16/10 mm L 4 500 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet- | FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
105455 | DEHNiso-Combi felfogórúd -készlet- fali tartóval D 50 mm L 5 700 mm | DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
105460 | D 16mm L 750mm távtartó Al pot.rögzítő elemmel D 17mm MV-kapoccsal HVI Light vezetékhez | DIDH PAE 17 D16 750 AL V2A
105461 | D 16mm L 1270mm távtartó Al pot.rögzítő elemmel D 20mm MV-kapoccsal HVI vezetékhez | DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A
105462 | D 16mm L 1270mm távtartó Al pot.rögzítő elemmel D 27mm MV-kapoccsal HVI Power vezetékhez | DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A
105466 | D 16mm L 1000mm távtartó Al pot.rögzítő elemmel D 17mm MV-kapoccsal HVI Light Plus vezetékhez | DH PAE 18 D16 1000 AL V2A
105467 | Változtatható háromlábú állvány, nagy, pot.rögzítő elemmmel HVI-power-vezetékhez D 27mm -szett- | V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A
105468 | Változtatható háromlábú állvány, kicsi, pot.rögzítő elemmmel HVI-power-vezetékhez D 27mm -szett- | V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A
105469 | Változtatható háromlábú állvány pot.rögzítő elemmel, HVI-vezetékhez D 20mm -szett- | V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
105470 | DEHNiso-Combi felfogórúd -készlet- fali tartóval D 50 mm L 7 200 mm | DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A
105490 | Kifutó termék 2022.12.31-gyel. Új termék: 107490 | VBS KB D50 S35 RA600 V2A
105491 | Kifutó termék 2022.12.31-gyel. Új termék: 107491 | VBS KB D50 S35 RA1450 V2A
105496 | Kifutó termék 2022.12.31-gyel. Új termék: 107496 | GSS 4 M16X340 V2A
105497 | Kifutó termék 2022.12.31-gyel. Új termék: 107496 | GSS 4 M16X520 V2A
105498 | Kifutó termék 2022.12.31-gyel. Új termék: 107496 | GSS 4 M16X650 V2A
105500 | Felfogórúd D 40/16/10 mm L 5 000 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet- | FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
105513 | Támasztócső D 50 mm L 3500 mm GFK/Al D 10 mm L 1000 mm felfogócsúccsal | SR D50 3500 FSP1000 IA SA HVIP GFK AL
105515 | Támasztócső D 50 mm L 5000 mm GFK/Al D 10 mm L 1000 mm felfogócsúccsal | SR D50 5000 FSP1000 IA SA HVIP GFK AL
105525 | Felfogórúd D 22/16/10 mm L 2500 mm Al R 320mm háromlábú állvánnyal St/tZn | FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN
105530 | Felfogórúd D 22/16/10 mm L 3000 mm Al R 320mm háromlábú állvánnyal St/tZn | FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN
105535 | Felfogórúd D 22/16/10 mm L 3500 mm Al/NIRO háromlábú állvánnyal R 320mm St/tZn | FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN
105543 | Támasztócső D 50 mm L 3500 mm GFK/Al D 22/16/10 mm L 2500 mm felfogórúddal | SR D50 3500 FS2500 IA SA HVIP GFK AL
105545 | Támasztócső D 50 mm L 5000 mm GFK/Al D 22/16/10 mm L 2500 mm felfogórúddal | SR D50 5000 FS2500 IA SA HVIP GFK AL
105550 | Felfogórúd D 40/16/10 mm L 5 500 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet- | FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
105563 | Támasztócső D 50 mm L 3500 mm GFK/Al D 10 mm L 1000 mm felfogócsúccsal | SR D50 3500 FSP1000 IA HVIP GFK AL
105565 | Támasztócső D 50 mm L 5000 mm GFK/Al D 10 mm L 1000 mm felfogócsúccsal | SR D50 5000 FSP1000 IA HVIP GFK AL
105573 | Támasztócső D 50 mm L 3500 mm GFK/Al D 22/16/10 mm L 2500 mm felfogórúddal | SR D50 3500 FS2500 IA HVIP GFK AL
105575 | Támasztócső D 50 mm L 5000 mm GFK/Al D 22/16/10 mm L 2500 mm felfogórúddal | SR D50 5000 FS2500 IA HVIP GFK AL
105600 | Felfogórúd D 40/16/10 mm L 6 000 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet- | FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
105601 | 3-részes oldalsó feszítőrúd bilinncsel D 50 mm-es csövekhez L 2 910 mm NIRO | ABST 3F D50 2900 V2A
105650 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm L 6 500 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet- | FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
105672 | Támasztócső HVI light plus, D40 mm L 1600mm, D10mm L 500 mm felfogócsúccsal | SR D40 1600 FSP500 HVI LI PL GFK AL V2A
105673 | Támasztócső HVI light plus, D40 mm L 1600mm, D10mm L 1000 mm felfogócsúccsal | SR D40 1600 FSP1000 HVI LI PL GFK AL V2A
105674 | Támasztócső HVI light plus, D40 mm L 2400mm, D10mm L 500 mm felfogócsúccsal | SR D40 2400 FSP500 HVI LI PL GFK AL V2A
105675 | Támasztócső HVI light plus, D40 mm L 2400mm, D10mm L 1000 mm felfogócsúccsal | SR D40 2400 FSP1000 HVI LI PL GFK AL V2A
105677 | Támasztócső oldalsó kivezetéssel HVI light plus számára L 500 mm felfogócsúccsal | SR D40 2400 FSP500 SA HVI LI PL GFK AL
105678 | Támasztócső oldalsó kivezetéssel HVI light plus számára L 1000 mm felfogócsúccsal | SR D40 2400 FSP1000 SA HVI LI PL GFK AL
105688 | Támasztócső HVI light plus számára, felfogócsúccsal tetőgerenda/fém tető felfogótartóhoz | SR D40 2680 FSP1000 DSH GFK AL V2A
105700 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm L 7 000 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet- | FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
105710 | Szett- teleszkópos felfogó hossza 5,2m Al háromlábú állvánnyal R680mm rozsdamentes acél & adapter szett D50/40mm | FS T D40 4.2 5.2M AL DBS RA680 V2A
105711 | Szett- teleszkópos felfogó hossza 5.2m Al háromlábú állvánnyal R560mm tűzihorganyzott (St/tZn) | FS T D40 4.2 5.2M AL DBS RA560 STTZN
105712 | Szett- teleszkópos felfogó hossza 6.5m Al négylábú állvánnyal D50mm R680mm rozsdamentes acél | FS T D50 5.5 6.5M AL VBS RA680 V2A
105713 | Szett- teleszkópos felfogó merevítővel 6.5m Al & háromlábú állvánnyalR 1435 mm tűzihorganyzott (St/tZn) | FS T D50 5.5 6.5M AL DBS RA1435 STTZN
105714 | Szett- teleszkópos felfogó hossza 8.0m Al w. négylábú állvánnyal D60mm R680mm StSt | FS T D50 7 8M AL VBS RA680 V2A
105715 | Szett- teleszkópos felfogó hossza 8.0m Al w. négylábú állvánnyal D60mm R1330mm StSt | FS T D50 7 8M AL VBS RA1330 V2A
105716 | Szett- teleszkópos felfogó merevítővel L8.0m Al & háromlábú állvánnyal R1435mm tűzihorganyzott (St/tZn) | FS T D50 7 8M AL DBS RA1435 STTZN
105750 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm L 7 500 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet- | FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
105800 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm L 8 000 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet- | FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
105850 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm L 8 500 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet- | FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
105900 | Felfogórúd D 40/22/16/10 mm L 9 m Al háromlábú, 1435 mm-es sugarú behajtható állvánnyal, St/tZn -készlet- | FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
105910 | Szabadon álló felfogórúd D 60/10 mm L 10 m Al R 1200 mm hatlábú állvánnyal St/tZn - készlet - | FS D60 10 10M AL SBS STTZN
105911 | Szabadon álló felfogórúd D 60/10 mm L 11 m Al R 1200 mm hatlábú állvánnyal St/tZn - készlet - | FS D60 10 11M AL SBS STTZN
105912 | Megszűnt, új cikkszám: 105922
105914 | Megszűnt, új cikkszám: 105924
105922 | Felfogórúd L 12 m rögzítőkészlettel és R 3000 mm behajtható háromlábú állvánnyal | FS D100 10 12M AL DBS STTZN
105923 | Felfogórúd L 13 m rögzítőkészlettel és R 3000 mm behajtható háromlábú állvánnyal | FS D100 10 13M AL DBS STTZN
105924 | Felfogórúd L 14 m rögzítőkészlettel és R 3000 mm behajtható háromlábú állvánnyal | FS D100 10 14M AL DBS STTZN
106008 | Adapter felfogórudak függőleges helyzetbe állításához 10°-os tetőmeredekségig D 16 mm St/tZn / NIRO | FSA KT16 B16 95 STTZN V2A
106090 | DEHNiso-távtartó Rd 7-10 mm-hez L 530 mm rögzítőlappal | DIDH 7.10 530 BP V2A GFK
106100 | DEHNiso-távtartó Rd 7-10 mm-hez L 690 mm rögzítőlappal | DIDH 7.10 690 BP V2A GFK
106105 | DEHNiso-távtartó Rd 7-10 mm-hez L 1 030 mm rögzítőlappal | DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK
106115 | DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 530 mm rögzítőlappal | DIDH 16 530 BP V2A GFK
106120 | DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 690 mm rögzítőlappal | DIDH 16 690 BP V2A GFK
106123 | DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 1 030 mm rögzítőlappal | DIDH 16 1030 BP V2A GFK
106125 | Távtartó rúd GFK-ból világosszürke D 16 mm L 3 000 mm DEHNiso-hoz | DIST 16 3000 GFK
106126 | Rögzítőhüvely rögzítőcsavarral belső hüvelyméret: 16,2 mm ZG (öntvény) DEHNiso-hoz | BB16 IGM8 ZG
106127 | Fali rögzítőegység NIRO ZG (öntvény) hüvellyel D 16 mm DEHNiso-hoz | BP BB16 V2A ZG
106128 | Vezetőtartó NIRO Rd 7-10 mm ZG (öntvény) hüvellyel D 16 mm | LH 7.10 BB16 V2A ZG
106129 | Felfogórúdtartó NIRO Rd 16 mm ZG (öntvény) hüvellyel D 16 mm | SH 16 BB16 V2A ZG
106150 | DEHNiso-távtartó MMV-kapoccsal Rd 6-10 mm-hez L 675 mm rögzítőelem nélkül | DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK
106160 | DEHNiso-távtartó Rd 8 mm-es DEHNgrip vezeőtartóval L 675 mm rögzítőelem nélkül | DIDH 8 675 KT V2A GFK
106165 | DEHNiso-távtartó Rd 7-10 mm-hez L 515 mm rögzítőelem nélkül | DIDH 7.10 515 V2A GFK16
106170 | DEHNiso-távtartó Rd 7-10 mm-hez L 675 mm rögzítőelem nélkül | DIDH 7.10 675 V2A GFK16
106175 | DEHNiso-távtartó Rd 7-10 mm-hez L 1 015 mm rögzítőelem nélkül | DIDH 7.10 1015 V2A GFK16
106178 | DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 515 mm rögzítőelem nélkül | DIDH 16 515 V2A GFK16
106180 | DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 675 mm rögzítőelem nélkül | DIDH 16 675 V2A GFK16
106185 | DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 1 015 mm rögzítőelem nélkül | DIDH 16 1015 V2A GFK16
106207 | Felfogórúd GFK/Al D 16/10 mm L 1 660 mm | FS 16 10 1660 GFK AL
106210 | Felfogórúd GFK/Al D 16/10 mm L 2 000 mm | FS 16 10 2000 GFK AL
106217 | Távtartó rúd GFK-ból világosszürke D 16 mm M10-es Al-foglalattal L 675 mm DEHNiso-hoz | DIST 16 M10 675 GFK
106220 | Távtartó rúd GFK-ból világosszürke D 16 mm M10-es Al-foglalattal L 1 015 mm DEHNiso-hoz | DIST 16 M10 1015 GFK
106225 | DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 515 mm csőbilinccsel D 40-60 mm | DIDH 16 530 RS40.60 V2A
106226 | DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 675 mm csőbilinccsel D 40-60 mm | DIDH 16 690 RS40.60 V2A
106228 | DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 1 015 mm csőbilinccsel D 40-60 mm | DIDH 16 1030 RS40.60 V2A
106245 | DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 530 mm feszítőszalagos rögzítéssel D 50-300 mm csőátmérőhöz | DIDH 16 530 SB50.300 V2A
106246 | DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 675 mm feszítőszalagos rögzítéssel D 50-300 mm csőátmérőhöz | DIDH 16 690 SB50.300 V2A
106248 | DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 1 015 mm feszítőszalagos rögzítéssel D 50-300 mm | DIDH 16 1030 SB50.300 V2A
106301 | Rögzítő csapszeg D 16 mm Al csavaros anyával és fogazott rugós alátéttel DEHNiso-hoz | BB16 GSM10 AL
106309 | Rögzítő csapszeg D 16 mm NIRO csavaros anyával és fogazott rugós alátéttel DEHNiso-hoz | BB16 GSM10 V2A
106310 | Rögzítőkönyök 90° NIRO 110x60x30 mm DEHNiso-hoz | BW90 B11 B5.1 6.5 11 V2A
106311 | Rögzítőkönyök 90° NIRO rögzítő csapszeggel Al D 16mm DEHNiso-hoz | BW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A
106312 | Korlátrögzítő DEHNiso-Combi-hoz hüvellyel D 16 mm 50x50 mm-es zártszelvényhez | BS 4K 20.50 BB16 ZG V2A
106314 | Rögzítőkönyök 90°-os NIRO 110x60x30 mm DEHNgate-hez | BW90 B16 B5.1 6.5 11 V2A
106315 | Rögzítőkönyök 45° NIRO DEHNiso-hoz | BW45 B11 B5.1 6.5 11 V2A
106316 | Sarok rögzítőkönyök 90° NIRO rögzítő csapszeggel Al belső furat 16,2 mm DEHNiso-hoz | EBW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A
106319 | Csatlakozókapocs NIRO 3-18 mm-es acélszelvényekhez rögzítő csapszeggel Al D 16 mm-hez | AK 3.18 BB16 V2A AL
106320 | Kengyel NIRO 25 mm széles feszítőszalagos rögzítéshez 9 mm-es négyszögletű lyukkal D 50-300 mm-es csövekhez | BUE SPB25 V2A
106321 | Kengyel 30 mm széles feszítőszalagokhoz NIRO rögzítő csapszeggel Al D 16 mm DEHNiso-hoz | BB SPB30 BB16 V2A AL
106322 | Kengyel 25 mm széles feszítőszalagokhoz NIRO ZG D 16 mm hüvellyel DEHNiso-hoz | AS SPB25 BB16 V2A
106323 | Szalagcsőbilincs 25 mm széles NIRO D 50 -300 mm csövekhez DEHNiso-hoz | BRS SPB25 50.300 V2A
106324 | Feszítőfej feszítőszalaghoz 25x0,3 mm NIRO DEHNiso-hoz | SPK 25X0.3 V2A
106325 | Adapter könyök alátámasztásához NIRO D 16 mm-es felfogórudakhoz DEHNiso-hoz | AD WAS 16 BB16 V2A
106326 | Adapter könyök alátámasztásához NIRO D 50 mm-es csövekhez 2 csapszeggel Al D 16 mm DEHNiso-hoz | AD WAS 50 BB16 V2A
106328 | Távtartó Rd 7-10 mm-hez L 675 mm bilinccsel D 50 mm támasztócsőhöz NIRO DEHNiso-hoz | DIDH 7.10 690 D50 V2A
106329 | Rögzítőkönyök NIRO M8 csatlakozó csapszeggel és furatokkal D 13/21/17 mm DEHNgate-hez | BW90 B17 21 16 V2A
106331 | Távtartó Rd 7-10 mm-hez L 1 015 mm bilinccsel D 50 mm támasztócsőhöz NIRO DEHNiso-hoz | DIDH 7.10 1030 D50 V2A
106340 | Rögzítőadapter D 16 mm egyenes ZG/NIRO DEHNiso-hoz | BA RD8 BB16 V2A ZG
106341 | Rögzítadapter 90° NIRO hüvellyel ZG D 16 mm DEHNiso-hoz | BA90 RD8 BB16 V2A ZG
106342 | Rögzítadapter 130° NIRO hüvellyel ZG D 16 mm DEHNiso-hoz | BA130 RD8 BB16 V2A ZG
106352 | Csőbilincs D 40-60 mm NIRO hüvellyel ZG D 16 mm DEHNiso-hoz | RS D40.60 BB16 V2A ZG
106353 | Csőbilincs D 70-90 mm NIRO hüvellyel ZG D 16 mm DEHNiso-hoz | RS D70.90 BB16 V2A ZG
106812 | Távtartó GFK L 1 000 mm szürke vezetőtartóval műanyag D 20 mm HVI light vezetékhez | DH ZS 20 D16 1000 GFK PA
106813 | Távtartó GFK L 1 000 mm szürke vezetőtartóval műanyag D 23 mm HVI vezetékhez | DH ZS 23 D16 1000 GFK PA
106814 | Távtartó PA/GFK L 1500mm szürke vezetőtartóval D 27mm HVI Power vezetékhez | DH ZS 27 D16 1500 GFK PA
106815 | Távtartó PA/GFK L 1270mm szürke vezetőtartóval D 20mm HVI vezetékhez | DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
106852 | Távtartó PA/GFK L 500 mm szürke vezetőtartóval D 20 mm HVI light vezetékhez | DH ZS 20 D16 500 GFK PA
107390 | Háromlábú behajtható állvány félhéjjal D40/D 50 mm-es támasztócsövekhez, 680 mm-es sugárral 5°-os tetőmeredekségig NIRO | DG MOD PV SCI 500
107391 | Háromlábú behajtható állvány félhéjjal D40/D 50 mm-es támasztócsövekhez, 1330 mm-es sugárral 10°-os tetőmeredekségig NIRO | DBS KB D50 RA1330 V2A
107396 | Rúdkészlet betontalpakhoz 3x 16x200 mm NIRO háromlábú állványhoz | SOH 3 200 V2A
107399 | Adapter szett, D50-ről D40-re csökkenti a befogási átmérőt háromlábú és négylábú állványokhoz | RED D40 V2A DBS VBS
107490 | Négylábú behajtható állvány félhéjjal D40/D 50 mm-es támasztócsövekhez, 680 mm-es sugárral 10°-os tetőmeredekségig NIRO | VBS KB D50 RA680 V2A
107491 | Négylábú behajtható állvány félhéjjal D40/D 50 mm-es támasztócsövekhez, 1330 mm-es sugárral 10°-os tetőmeredekségig NIRO | VBS KB D50 RA1330 V2A
107496 | Rúdkészlet betontalpakhoz 4x 16x200 mm NIRO négylábú állványhoz | SOH 4 200 V2A
108009 | Felfogógomba járható lapos tetőkhöz Rd 8-10 mm vezetőhöz NIRO | FP D80 ET70 8.10 V2A
110000 | Felfogóhegy D 15 mm L 29 mm ZG | FS 7.10 ZG
110017 | Felfogóhegy D 14 mm L 29 mm Ms/galCu | FS 8 MSGALCU
123021 | Felfogórúd fém tetőhöz Al/NIRO D 16/10 mm L 2 000 mm | FS 16 10 2000 MD AL V2A
123032 | Felfogórúd Al állítható állvánnyal trapéztetőhöz D 16/10 mm L 2 000 mm -készlet- | FS 16 10 2000 TD AL V2A K
123040 | Tartó fémtetőhöz kör alakú állókorchoz, kapocsméret Rd 20-25mm NIRO | HA M8 RSF20.25 V2A
123041 | Tartó fémtetőhöz kapocskorchoz (pl. RIB-ROOF Speed - Zambelli) kapocsméret 18/22mm NIRO | HA M8 KF18.22 V2A
123042 | Tartó fémtetőhöz állókorchoz kapocsméret 0.7-8mm NIRO | HA M8 SF0.7 8 V2A
123043 | Tartó fémtetőhöz Z alakú csavarozással vagy szegecseléssel való rögzítéshez | HA M8 AL ZF B5.2 6.5 V2A
123050 | C-szerelősín L 1000mm NIRO (V4A) | MSC MDH V4A L1000 MZ V2A
123051 | C-szerelősín L 1500mm NIRO (V4A) | MSC MDH V4A L1500 MZ V2A
123052 | C-szerelősín L 2000mm NIRO (V4A) | MSC MDH V4A L2000 MZ V2A
123109 | Felfogórendszer NIRO/Al gerinc-/kúpcserepekhez D 120-240 mm felfogócsúcs D 10 mm L 1 000 mm | FS 10 1000 FG AL V2A
123110 | Egyrészes tartó feszítőszalaggal felfogórendszerhez gerinc- és kúpcserépre NIRO D 10 mm felfogórúdhoz | HA 10 1F FG120.300 V2A
123116 | Kétrészes tartó feszítószalaggal NIRO gerinc- és kúpcserépre aljzattal D 16/10 mm | HA 16 2F FG120.300 V2A
123425 | Felfogórúd fémtetőkhöz Al/NIRO -készlet- D 22/16/10 mm L 2 500 mm Al támasztólemezzel | FS 22 16 10 2500 SK AL V2A
123430 | Felfogórúd fémtetőkhöz Al/NIRO -készlet- D 22/16/10 mm L 3 000 mm Al támasztólemezzel | FS 22 16 10 3000 SK AL V2A
123435 | Felfogórúd fémtetőkhöz Al/NIRO -készlet- D 22/16/10 mm L 3 500 mm Al támasztólemezzel | FS 22 16 10 3500 SK AL V2A
145241 | Karó (rúd) impregnált tölgyből 90x90x2400 mm a DIN 48812 szerint | HP 90X90 2400 EHI
146309 | Feszítősapka felfogócsúccsal L 300 mm NIRO fakaróhoz 90x90 mm M10-es csavarral -készlet- | SPK 100X100 FSP10 300 7.10 V2A
200027 | Vezetőtartó Rd 6-8 mm-hez Cu/bronz D 50-120 mm-es ereszcsatorna ejtőcsövekhez | LH 6.8 SB50.120 SPSM8 CU
200029 | vezetőtartó Rd 6-8 mm-hez NIRO D 50-120 mm-es ereszcsatorna ejtőcsövekhez | LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A
200039 | Vezetőtartó Rd 6-8 mm-hez NIRO D 50-150 mm-es ereszcsatorna ejtőcsövekhez | LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A
200057 | Vezetőtartó Rd 8 mm-hez Cu D 100 mm-es ereszcsatorna ejtőcsövekhez | LH 8 SB100 SCL CU
200059 | Vezetőtartó Rd 8 mm-hez NIRO D 100 mm-es ereszcsatorna ejtőcsövekhez | LH 8 SB100 SCL V2A
200067 | Vezetőtartó Rd 8 mm-hez Cu D 80-120 mm-es ereszcsatorna ejtőcsövekhez | LH 8 SB80.100 SCL CU
200069 | Vezetőtartó Rd 8 mm-hez NIRO D 80-120 mm-es ereszcsatorna ejtőcsövekhez | LH 8 SB80.100 SCL V2A
200077 | Vezetőtartó Rd 8 mm-hez NIRO/gal Cu D 80-100 mm-es ereszcsatorna ejtőcsövekhez | LH 8 SB80.100 SCG GALCU
200079 | Vezetőtartó Rd 8 mm-hez NIRO D 80-100 mm-es ereszcsatorna ejtőcsövekhez | LH 8 SB80.100 SCG V2A
200087 | Vezetőtartó Rd 8 mm-hez NIRO/gal Cu D 100-120 mm-es ereszcsatorna ejtőcsövekhez | LH 8 SB100.120 SCG GALCU
200089 | Vezetőtartó Rd 8 mm-hez NIRO D 100-120 mm-es ereszcsatorna ejtőcsövekhez | LH 8 SB100.120 SCG V2A
200600 | Dübel polisztirol lapokhoz L 50 mm PA csavarokhoz D 4,5 mm | HSPD HS4.5 L50 PA
200601 | Dübel polisztirol lapokhoz L 85 mm PA csavarokhoz D 4,5 mm | HSPD HS4.5 L85 PA
202000 | Egycsavaros vezető rögzítő DEHNQUICK St/tZn Rd 6-10 mm-hez furat 8,5 mm | UEL DQ 6.10 B8.5 STTZN
202001 | Egycsavaros vezető rögzítő DEHNQUICK NIRO Rd 6-10 mm-hez furat 8,5 mm | UEL DQ 6.10 B8.5 V2A
202005 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK hullámlemezes tetőkhöz profil 5 m Rd 6-10 mm St/tZn | DLH DQ 6.10 WPRO5 STTZN
202008 | MEGSZŰNT!!!
202010 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK St/tZn Rd 6-10 mm-hez L 260 mm hajlított támasztólemezzel | DLH DQ 6.10 H55 L260 GS STTZN
202015 | Tetővezető-tartó hullámlemezes tetőkhöz profil 5/8 Rd 6-10 mm-hez St/tZn | DLH DQ 6.10 WPRO5 8 STTZN
202017 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK Cu Rd 6-10 mm-hez L 260 mm hajlított támasztólemezzel | DLH DQ 6.10 H55 L260 GS CU
202020 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK St/tZn Rd 6-10 mm-hez állítható 120-240 mm | DLH DQ 6.10 FG120.240 STTZN
202021 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK St/tZn Rd 6-10 mm-hez állítható 200-280 mm | DLH DQ 6.10 FG200.280 STTZN
202027 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK Cu Rd 6-10 mm-hez állítható 120-240 mm | DLH DQ 6.10 FG120.240 CU
202030 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK St/tZn Rd 6-10 mm-hez rögzítőlemezzel 50x60 mm | DLH DQ 6.10 GP50X60 STTZN
202037 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK Cu Rd 6-10 mm-hez L 260 mm támasztólemezzel | DLH DQ 6.10 H55 L260 CU
202040 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK St/tZn Rd 6-10 mm-hez L 260 mm támasztólemezzel | DLH DQ 6.10 H55 L260 STTZN
202050 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK St/tZn Rd 6-10 mm-hez L 115 mm visszahajtott támasztólemezzel | DLH DQ 6.10 H55 L115 WS STTZN
202060 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK St/tZn Rd 6-10 mm-hez, rögzítőlemezzel 100x100 mm | DLH DQ 6.10 GP100X100 STTZN
202080 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK St/tZn Rd 6-10 mm-hez L 410 mm visszahajtott támasztólemezzel | DLH DQ 6.10 H55 L410 WS STTZN
202169 | Egycsavaros bilincs DEHNQUICK NIRO Rd 6-10 mm-hez furat 6,5 mm | UEL DQ 6.10 B6.5 V2A
202227 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK Cu Rd 6-10 mm-hez állítható 200-280 mm | DLH DQ 6.10 FG200.280 CU
202829 | Tetővezető-tartó HVI vezetékhez D 20-23 mm L 205 mm NIRO perforált támasztólemezzel | DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
202850 | Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz kör alakú állókorchoz HVI-vezetékhez D 20-23mm | DLH RSF ZS 20 23 V2A
202851 | Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz kapocskorchoz (pl. RIB-ROOF Speed - Zambelli) HVI-vezetékhez D 20-23mm | DLH KF ZS 20 23 V2A
202852 | Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz állókorchoz HVI-vezetékhez D 20-23mm | DLH SF ZS 20 23 V2A
202853 | Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz Z alakú lemezzel HVI-vezetékhez D 20-23mm | DLH AL ZS 20 23 V2A
202857 | Tetővezető-tartó HVI power vezetékhez D 27/30 mm L 205 mm NIRO perforált támasztólemezzel | DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A
202860 | Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz kör alakú állókorchoz HVI-vezetékhez D 27-30mm | DLH RSF ZS 27 V2A
202861 | Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz kapocskorchoz (pl. RIB-ROOF Speed - Zambelli) HVI-vezetékhez D 27-30mm | DLH KF ZS 27 V2A
202862 | Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz állókorchoz HVI-vezetékhez D 27-30mm | DLH SF ZS 27 V2A
202863 | Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz Z alakú lemezzel HVI-vezetékhez D 27-30mm | DLH AL ZS 27 V2A
202900 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK NIRO Rd 6-10 mm-hez állítható 120-240 mm | DLH DQ 6.10 FG120.240 V2A
202901 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK NIRO Rd 6-10 mm-hez L 260 mm hajlított támasztólemezzel | DLH DQ 6.10 H55 L260 GS V2A
202902 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK NIRO Rd 6-10 mm-hez L 260 mm támasztólemezzel | DLH DQ 6.10 H55 L260 V2A
202906 | Tetővezető-tartó DEHNQUICK NIRO Rd 6-10 mm-hez hullámtetőkhöz profil 5/8 | DLH DQ 6.10 WPRO5 8 V2A
204001 | Vezetőtartó DEHNsnap műanyag szürke H 16 mm Rd 8 mm-hez M6-os menettel | LH DS 8 H16 IGM6 GR
204002 | Vezetőtartó DEHNsnap műanyag szürke H 16 mm Rd 8 mm-hez M8-as menettel | LH DS 8 H16 IGM8 GR
204003 | Vezetőtartó DEHNsnap műanyag szürke H 36 mm Rd 8 mm-hez M6-os menettel | LH DS 8 H36 IGM6 GR
204004 | Vezetőtartó DEHNsnap műanyag szürke H 36 mm Rd 8 mm-hez M8-as menettel | LH DS 8 H36 IGM8 GR
204006 | Vezetőtartó DEHNsnap műanyag szürke H 16 mm Rd 8 mm-hez facsavarral | LH DS 8 H16 HS5X50 GR
204007 | Vezetőtartó DEHNsnap műanyag barna H 16 mm Rd 8 mm-hez M6-os menettel | LH DS 8 H16 IGM6 BR
204017 | Vezetőtartó DEHNsnap műanyag barna H 16 mm Rd 8 mm-hez M8-as menettel | LH DS 8 H16 IGM8 BR
204027 | Vezetőtartó DEHNsnap műanyag barna H 36 mm Rd 8 mm-hez M6-os menettel | LH DS 8 H36 IGM6 BR
204029 | Tetővezető-tartó FIRSTsnap NIRO DEHNsnap-pel műanyag szürke H 16 mm Rd 8 mm-hez | LH FS 8 H16 GR V2A
204037 | Vezetőtartó DEHNsnap műanyag barna H 36 mm Rd 8 mm-hez M8-as menettel | LH DS 8 H36 IGM8 BR
204039 | Tetővezető-tartó FIRSTsnap NIRO DEHNsnap-pel műanyag barna H 16 mm Rd 8 mm-hez | LH FS 8 H16 K BR V2A
204049 | Tetővezető-tartó ZIEGELsnap NIRO 4-16 mm DEHNsnap-pel H 16 mm műanyag szürke Rd 8 mm-hez | LH ZS 8 H16 KB4.16 GR V2A
204059 | Tetővezető-tartó ZIEGELsnap NIRO 4-16 mm DEHNsnap-pel H 16 mm műanyag barna Rd 8 mm-hez | LH ZS 8 H16 KB4.16 BR V2A
204069 | Tetővezető-tartó PLATTENsnap NIRO 4-6 mm DEHNsnap-pel H 16 mm műanyag szürke Rd 8 mm-hez | LH PS 8 H16 KB4.6 GR V2A
204079 | Tetővezető-tartó PLATTENsnap NIRO 4-6 mm DEHNsnap-pel H 16 mm műanyag barna Rd 8 mm-hez | LH PS 8 H16 KB4.6 BR V2A
204089 | Tetővezető-tartó UNIsnap NIRO/műanyag szürke H 16 mm Rd 8 mm-hez támasztólemezzel L 205 mm | LH US 8 H16 L205 KT GR V2A
204107 | Tetővezető-tartó állítható NIRO/galCu DEHNsnap-pel H 16 mm műanyag barna Rd 8 mm-hez | DLH DS 8 H16 FG180.280BR GALCU
204109 | Tetővezető-tartó állítható NIRO DEHNsnap-pel H 16 mm műanyag szürke Rd 8 mm-hez | DLH DS 8 H16 FG180.280 GR V2A
204120 | Vezetőtartó DEHNsnap H 16 mm szürke Rd 8 mm-hez facsavarral és dübellel Rd 8 mm-hez | LH DS 8 H16 HS5X50 KD8 GR
204127 | Tetővezető-tartó állítható NIRO/galCu DEHNsnap-pel H 36 mm műanyag barna Rd 8 mm-hez | DLH DS 8 H36 FG180.280BR GALCU
204129 | Tetővezető-tartó állítható NIRO DEHNsnap-pel H 36 mm műanyag szürke Rd 8 mm-hez | DLH DS 8 H36 FG180.280 GR V2A
204147 | Tetővezető-tartó UNIsnap Cu/műanyag barna H 16 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 205 mm | DLH US 8 H16 L205 BR GALCU
204149 | Tetővezető-tartó UNIsnap NIRO/műanyag szürke H 16 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 205 mm | DLH US 8 H16 L205 GR V2A
204157 | Tetővezető-tartó UNIsnap Cu/műanyag barna H 16 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 335 mm | DLH US 8 H16 L335 BR GALCU
204159 | Tetővezető-tartó UNIsnap NIRO/műanyag szürke H 16 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 335 mm | DLH US 8 H16 L335 GR V2A
204169 | Tetővezető-tartó UNIsnap NIRO/műanyag szürke H 16 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 475 mm | DLH US 8 H16 L475 GR V2A
204170 | Tetővezető-tartó DEHNsnap AI/műanyag szürke H 36 mm Rd 8 mm támasztólemezzel L 205 mm | DLH DS 8 H36 L205 GR AL
204171 | Tetővezető-tartó DEHNsnap AI/műanyag barna H 36 mm Rd 8 mm támasztólemezzel L 205 mm | DLH DS 8 H36 L205 BR AL
204177 | Tetővezető-tartó UNIsnap Cu/műanyag barna H 36 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 205 mm | DLH US 8 H36 L205 BR GALCU
204179 | Tetővezető-tartó UNIsnap NIRO/műanyag szürke H 36 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 205 mm | DLH US 8 H36 L205 GR V2A
204187 | Tetővezető-tartó UNIsnap Cu/műanyag barna H 36 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 335 mm | DLH US 8 H36 L335 BR GALCU
204189 | Tetővezető-tartó UNIsnap NIRO/műanyag szürke H 36 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 335 mm | DLH US 8 H36 L335 GR V2A
204197 | Tetővezető-tartó UNIsnap Cu/műanyag barna H 36 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 475 mm | DLH US 8 H36 L475 BR GALCU
204199 | Tetővezető-tartó UNIsnap NIRO/műanyag szürke H 36 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 475 mm | DLH US 8 H36 L475 GR V2A
204229 | Tetővezető-tartó DEHNsnap NIRO/műanyag szürke H 36 mm Rd 8 mm támasztólemezzel cseréphornyokhoz | DLH DS 8 H36 L90 EH GR V2A
204239 | Tetővezető-tartó DEHNsnap NIRO/műanyag barna H 36 mm Rd 8 mm támasztólemezzel cseréphornyokhoz | DLH DS 8 H36 L90 EH BR V2A
204247 | Tetővezető-tartó SPANNsnap Cu/műanyag barna H 36 mm Rd 8 mm-hez feszítési tartomány 180-280 mm | DLH SS 8 H36 FG180.280 BR CU
204249 | Tetővezető-tartó SPANNsnap NIRO/műanyag szürke H 36 mm Rd 8 mm-hez feszítési tartomány 180-280 mm | DLH SS 8 H36 FG180.280 GR V2A
204267 | Tetővezető-tartó SPANNsnap Cu/műanyag barna H 16 mm Rd 8 mm-hez feszítési tartomány 180-280 mm | DLH SS 8 H16 FG180.280 BR CU
204269 | Tetővezető-tartó SPANNsnap NIRO/műanyag szürke H 16 mm Rd 8 mm-hez feszítési tartomány 180-280 mm | DLH SS 8 H16 FG180.280 GR V2A
204359 | Tetővezető-tartó DEHNsnap NIRO/műanyag szürke H 16 mm Rd 8 mm-hez hajlított támasztólemezzel 169 mm | DLH DS 8 H16 L169 WS V2A
204449 | Tetővezető-tartó SPANNsnap light NIRO/műanyag szürke H 36 mm Rd 8 mm feszítési tartomány 180-280 mm | DLH SSL 8 H36 FG180.280 GR V2A
204469 | Tetővezető-tartó SPANNsnap light NIRO műanyag szürke H 16 mm Rd 8 mm feszítési tartomány 180-280 mm | DLH SSL 8 H16 FG180.280 GR V2A
204906 | Tetővezető-tartó hullámlemezes tetőkhöz profil 5/8 DEHNsnap-pal, 8 mm NIRO/műanyag szürke | DLH DS 8 H16 WPRO5 8 GR V2A
204911 | Tetővezető-tartó állítható NIRO DEHNsnap vezetékrögzítés H 16 mm műanyag barna Rd 8 mm-hez | DLH DS 8 H16 FG180.280 BR V2A
204913 | Tetővezető-tartó állítható NIRO DEHNsnap vezetékrögzítés H 36 mm műanyag barna Rd 8 mm-hez | DLH DS 8 H36 FG180.280 BR V2A
204916 | Tetővezető-tartó hullámlemezes tetőkhöz profil 5/8 DEHNsnap-pal 8 mm NIRO/műanyag barna | DLH DS 8 H16 WPRO5 8 BR V2A
204921 | Tetővezető-tartó UNIsnap NIRO/műanyag barna H 16 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 205 mm | DLH US 8 H16 L205 BR V2A
204924 | Tetővezető-tartó UNIsnap NIRO/műanyag barna H 36 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 205 mm | DLH US 8 H36 L205 BR V2A
204925 | Tetővezető-tartó UNIsnap NIRO/műanyag barna H 36 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 335 mm | DLH US 8 H36 L335 BR V2A
204935 | Tetővezető-tartó FLEXIsnap NIRO/műanyag szürke H 16 mm Rd 8 mm támasztólemezzel cseréphornyokhoz | DLH FS 8 H16 L170 GR V2A
204936 | Tetővezető-tartó FLEXIsnap NIRO/műanyag barna H 16 mm Rd 8 mm támasztólemezzel cseréphornyokhoz | DLH FS 8 H16 L170 BR V2A
204937 | Tetővezető-tartó FLEXIsnap NIRO/műanyag szürke H 36 mm Rd 8 mm támasztólemezzel cseréphornyokhoz | DLH FS 8 H36 L170 GR V2A
204938 | Tetővezető-tartó FLEXIsnap NIRO/műanyag barna H 36 mm Rd 8 mm támasztólemezzel cseréphornyokhoz | DLH FS 8 H36 L170 BR V2A
204949 | Tetővezető-tartó FLEXIgrip NIRO H 32 mm Rd 8 mm támasztólemezzel cseréphornyokhoz | DLH FG 8 H32 L170 V2A
204957 | Tetővezető-tartó FLEXIgrip NIRO/galCu H 32 mm, Rd 8 mm támasztólemezzel cseréphornyokhoz | DLH FG 8 H32 L170 V2A GALCU
206049 | Tetővezető-tartó ZIEGELgrip NIRO 4-16 mm DEHNgrip-pel H 20 mm NIRO Rd 8 mm-hez | LH ZG 8 H20 KB4.16 V2A
206105 | Tetővezető-tartó hullámlemezes tetőkhöz profil 5 DEHNquick-kel Rd 8 mm St/tZn | DLH DQ 8 WPRO5 V2A STTZN
206109 | Tetővezető-tartó DEHNgrip NIRO H 20 mm Rd 8 mm-hez állítható 180-280 mm | DLH DG 8 H20 FG180.280 V2A
206170 | Tetővezető-tartó DEHNgrip AI/NIRO H 20 mm Rd 8 mm támasztólemezzel L 205 mm | DLH DG 8 H20 L205 V2A AL
206171 | Tetővezető-tartó DEHNgrip Al/NIRO 32 H 32 mm Rd 8 mm támasztólemezzel L 205 mm | DLH DG 8 H32 L205 V2A AL
206207 | Tetővezető-tartó UNIgrip Cu H 20 mm Rd 8 mm sajtolt támasztólemezzel L 205 mm | DLH UG 8 H20 L205 CU
206209 | Tetővezető-tartó UNIgrip NIRO H 20 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 205 mm | DLH UG 8 H20 L205 V2A
206217 | Tetővezető-tartó UNIgrip Cu H 20 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 335 mm | DLH UG 8 H20 L335 CU
206219 | Tetővezető-tartó UNIgrip NIRO H 20 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 335 mm | DLH UG 8 H20 L335 V2A
206227 | Tetővezető-tartó UNIgrip Cu H 20 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 475 mm | DLH UG 8 H20 L475 CU
206229 | Tetővezető-tartó UNIgrip NIRO H 20 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 475 mm | DLH UG 8 H20 L475 V2A
206237 | Tetővezető-tartó SPANNgrip Cu H 20 mm Rd 8 mm-hez feszítési tartomány 180-280 mm | DLH SG 8 H20 FG180.280 CU
206239 | Tetővezető-tartó SPANNgrip NIRO H 20 mm Rd 8 mm-hez feszítési tartomány 180-280 mm | DLH SG 8 H20 FG180.280 V2A
206247 | Tetővezető-tartó SPANNgrip Cu H 32 mm Rd 8 mm-hez feszítési tartomány 180-280 mm | DLH SG 8 H32 FG180.280 CU
206249 | Tetővezető-tartó SPANNgrip NIRO H 32 mm Rd 8 mm-hez feszítési tartomány 180-280 mm | DLH SG 8 H32 FG180.280 V2A
206289 | Tetővezető-tartó UNIgrip NIRO H 20 mm Rd 8 mm-hez kapocsrésszel L 205 mm-es támasztólemezzel | DLH UG 8 H20 L205 KT V2A
206309 | Tetővezető-tartó UNIgrip NIRO H 32 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 205 mm | DLH UG 8 H32 L205 V2A
206319 | Tetővezető-tartó UNIgrip NIRO H 32 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 335 mm | DLH UG 8 H32 L335 V2A
206329 | Tetővezető-tartó UNIgrip NIRO H 32 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 475 mm | DLH UG 8 H32 L475 V2A
206339 | Tetővezető-tartó hullámlemezes tetőkhöz profil 5/8 DEHNgrip-pel Rd 8 mm NIRO | DLH DG 8 H20 WPRO5 8 V2A
206349 | Tetővezető-tartó DEHNgrip NIRO H 20 mm Rd 8 mm támasztólemezzel cseréphornyokhoz | DLH DG 8 H20 L103 EH V2A
206359 | Tetővezető-tartó DEHNgrip NIRO H 20 mm, Rd 8 mm-hez hajlított támasztólemezzel 169 mm | DLH DG 8 H20 L169 WS V2A
206369 | Tetővezető-tartó DEHNgrip NIRO H 20 mm Rd 8 mm támasztólemezzel cseréphornyokhoz | DLH DG 8 H20 L87 EH V2A
206379 | Tetővezető-tartó tető-/falburkoló lapokhoz befogási tartomány 2-8 mm Rd 8 mm-hez NIRO | DLH DG 8 H20 KB2.8 KU V2A
206389 | Tetővezető-tartó tető-/falburkoló lapokhoz befogási tartomány 2-8 mm Rd 8 mm-hez NIRO | DLH DG H20 UK8 V2A
206399 | Tetővezető-tartó tető-/falburkoló lapokhoz befogási tartomány 8-18 mm Rd 8 mm-hez NIRO | DLH DG 8 H20 KB8.18 V2A
206439 | Tetővezető-tartó SPANNgrip light NIRO H 20 mm Rd 8 mm feszítési tartomány 180-280 mm | DLH SGL 8 H20 FG180.280 V2A
206449 | Tetővezető-tartó SPANNgrip light NIRO H 32 mm Rd 8 mm feszítési tartomány 180-280 mm | DLH SGL 8 H32 FG180.280 V2A
206807 | Tetővezető-tartó DEHNgrip NIRO/galCu H 20 mm Rd 8 mm-hez állítható 180-280 mm | DLH DG 8 H20 FG180.280 KK GALCU
206809 | Tetővezető-tartó DEHNgrip NIRO H 20 mm Rd 8 mm-hez állítható 180-280 mm | DLH DG 8 H20 FG180.280 KK V2A
206817 | Tetővezető-tartó DEHNgrip NIRO/galCu H 32 mm Rd 8 mm-hez állítható 180-280 mm | DLH DG 8 H32 FG180.280 KK GALCU
206819 | Tetővezető-tartó DEHNgrip NIRO H 32 mm Rd 8 mm-hez állítható 180-280 mm | DLH DG 8 H32 FG180.280 KK V2A
207007 | Vezetőtartó DEHNgrip Cu Rd 8 mm-hez H 20 mm 7,8 mm-es rögzítőfurattal | LH DG 8 H20 B7.8 CU
207009 | Vezetőtartó DEHNgrip NIRO Rd 8 mm-hez H 20 mm 7,8 mm-es rögzítőfurattal | LH DG 8 H20 B7.8 V2A
207017 | Vezetőtartó DEHNgrip Cu Rd 8 mm-hez H 20 mm M6-os rögzítőmenettel | LH DG 8 H20 IGM6 CU
207019 | Vezetőtartó DEHNgrip NIRO Rd 8 mm-hez H 20 mm M6-os rögzítőmenettel | LH DG 8 H20 IGM6 V2A
207027 | Vezetőtartó DEHNgrip Cu Rd 8 mm-hez H 36 mm 7,8 mm rögzítőfurattal | LH DG 8 H32 B7.8 CU
207029 | Vezetőtartó DEHNgrip NIRO Rd 8 mm-hez H 32 mm 7,8 mm-es rögzítőfurattal | LH DG 8 H32 B7.8 V2A
207037 | Vezetőtartó DEHNgrip Cu Rd 8 mm-hez H 36 mm M6-os rögzítőmenettel | LH DG 8 H32 IGM6 CU
207039 | Vezetőtartó DEHNgrip NIRO Rd 8 mm-hez H 32 mm M6-os rögzítőmenettel | LH DG 8 H32 IGM6 V2A
207107 | Vezetőtartó DEHNgrip Cu Rd 8 mm-hez H 20 mm 8x40 mm-es dübellel és facsavarral | LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 CU BR
207109 | Vezetőtartó DEHNgrip NIRO Rd 8 mm-hez H 20 mm 8x40 mm-es dübellel és facsavarral | LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 V2A GR
216000 | Tetővezető-tartó kétcsavaros rögzítővel Rd 7-10 mm-hez St/tZn D 12 mm-es műanyag rögzítőgallérral | DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN
223005 | Felfogórúd-tartó támasztólemezzel L 475 mm St/tZn ferde tetőhöz NIRO Rd 16 mm csappal | SH BB16 L475 WS V2A STTZN
223006 | MEGSZŰNT!!! | FSH 16 10 24.53° SPA600.750 AL
223010 | Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz kör alakú állókorcoláshoz Rd 20-25 mm Rd 6-10 mm-hez | DLH KB 6.10 RSF20.25 V2A
223011 | Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz kör alakú állókorcoláshoz Rd 20-25 mm Rd 8 mm-hez | DLH DG 8 RSF20.25 V2A
223020 | Tetővezető-tartó NIRO trapéztetőkhöz kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez | DLH KB 6.10 TD B8.5 V2A
223021 | Tetővezető-tartó NIRO trapéztetőkhöz DEHNgrip-pel Rd 8 mm-hez | DLH DG 8 TD B8.5 V2A
223031 | Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz állókorcoláshoz DEHNgrip-pel Rd 8 mm-hez | DLH DG 8 SF0.7 8 V2A
223040 | Tetővezető-tartó Al fém tetőkhöz kör alakú állókorcoláshoz Rd 20-25 mm 6-10 mm-es | DLH KB 6.10 RSF20.25 AL
223041 | Tetővezető-tartó AI/NIRO fém tetőkhöz kör alakú állókorcoláshoz Rd 20-25 mm Rd 8 mm-hez | DLH DG 8 RSF20.25 AL
223070 | Tetővezető-tartó Al Rd 6-10 mm-hez fém tetőkhöz négyzet alakú alakú állókorcoláshoz | DLH KB 6.10 KF18.22 AL
223071 | Tetővezető-tartó Al Rd 6-10 mm-hez fém tetőkhöz négyzet alakú alakú állókorcoláshoz | DLH DG 8 KF18.22 AL
239000 | Eresztámasztó nádfedéshez Rd 7-10 mm-hez St/tZn állítható 1,05-1,2 m | TS 7.10 V1.0 1.15M STTZN
239001 | Eresztámasztó nádfedéshez Rd 7-10 mm-hez St/tZn állítható 1,40-1,55 m | TS 7.10 V1.25 1.40M STTZN
239009 | Eresztámasztó nádfedéshez Rd 7-10 mm-hez NIRO állítható 1,25-1,55 m | TS 7.10 V1.25 1.55M V2A
239019 | Eresztámasztó nádfedéshez Rd 7-10 mm-hez NIRO állítható 1,45-1,75 m | TS 7.10 V1.45 1.75M V2A
240000 | Tetővezető tartó nádfedéshez H 600 mm tölgyfa Rd 7-10 mm-hez | DLS 6.10 134X300X598 EHI
241009 | Feszítőcsap Rd 8 mm-hez NIRO 2 rögzítőfurattal D 9 mm | ASK 8 150 40 2XB9 V2A
250000 | Vezetőtartó DEHNfix St/tZn / műanyag szürke Rd 6-10 mm-hez H 30 mm 8x45-ös beütő dübellel | LH DFI DQ 6.10 STTZN H30 GR
250001 | Vezetőtartó DEHNfix NIRO/műanyag szürke Rd 6-10 mm-hez H 30 mm 8x45-ös beütő dübellel | LH DFI DQ 6.10 V2A H30 GR
250007 | Vezetőtartó DEHNfix Cu/műanyag barna Rd 6-10 mm-hez H 30 mm 8x45-ös beütő dübellel | LH DFI DQ 6.10 CU H30 BR
251002 | Korckapocs St/tZn Rd 7-10 mm-hez befogási tartomány 0,7-5 mm | FK ZS 7.10 KF0.7 8 STTZN
251027 | Korckapocs Cu Rd 7-10 mm-hez befogási tartomány 0,7-5 mm | FK ZS 7.10 KF0.7 8 CU
252000 | Felfogórúd-tartó DEHNfix St/tZn / műanyag szürke Rd 16 mm-hez beütő dübellel D 8 mm L 60 mm | SH DFI 16 STTZN H42 GR
253015 | FB tetővezető-tartó lapos tetőkhöz 1 kg-os betontalppal C35/45 egyszeres vezetőtartóval Rd 8 mm | DLH FB 8 LO 100X100X70
253021 | Laposacél-tartó adapter Fl 30 mm-hez FB tetővezető-tartókhoz műanyag | FLA30 FB KF K SW
253023 | Adapter Rd 10 mm tetővezető-tartóhoz | RLA 10 FB KF K SW
253025 | Műanyag kapocs FB tetővezető-tartóhoz kiegészítő rögzítéshez ferde tetők esetében | KLA 8 FB KF K SW
253026 | Adapter D 20 mm HVI vezetékhez FB tetővezető-tartóra való felpattintáshoz | RLA 20 FB K SW
253027 | Adapter D 23 mm HVI vezetékhez FB tetővezető-tartóra való felpattintáshoz | RLA 23 FB K SW
253030 | KF tetővezető-tartó műanyag tetőszigetelő csíkhoz vastagság -2,5mm egyszeres vezetőtartó 8 mm | DLH KF 8 LO DBS 110X100X70 SW
253050 | FB2 tetővezető-tartó lapos tetőkhöz 1 kg-os betontalppal C35/45 kétszeres vezetőtartóval Rd 8 mm | DLH FB2 8 LO 141X86X70
253051 | KF2 tetővezető-tartó tetőszigetelő csíkhoz vastagság -5 mm kétszeres vezetőtartó 8 mm | DLH KF2 8 LO 141X86X70
253060 | FB2 tetővezető-tartó lapos tetőkhöz 1 kg-os betontalppal C35/45 vezetőtartóval Rd 8 mm rögzített | DLH FB2 8 FE 141X86X70
253115 | DEHNiso tetővezető-tartó -készlet- műa. alátétlappal betontalppal és távtartóval s=15 cm | DIDLH 8 H295 D300 BS
253125 | DEHNiso tetővezető-tartó -készlet- műa. alátétlappal betontalppal és távtartóval s=25 cm | DIDLH 8 H435 D300 BS
253229 | Tetővezető-tartó műa. alátétlappal betontalppal HVI vezetékhez 20-23 mm -készlet- | DLH ZS 20 23 V2A BES180 GP300 K
253239 | Tetővezető-tartó műa. alátétlappal betontalppal HVI vezetékhez 20-23 mm -készlet- | DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
253279 | Vezetőtartó hornyolt bilinccsel HVI-light és HVI vezetékhez, éktechnikával rendelkező betontalpba rögzíthető | LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
253289 | Vezetőtartó hornyolt bilinccsel HVI-light és HVI vezetékhez, műa. alátétlappal rendelkező betontalpba rögzíthető | LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
253300 | DEHNiso tetővezető-tartó műa. alátétlap D 300 mm D 10 mm hüvellyel PE D 10 mm GFK rúdhoz | GP B10 H60 D300 KS GR
253301 | DEHNiso tetővezető-tartó betontalp C35/45 180x180x70 mm műanyag alátétlaphoz | BES 4.6KG SB10 180X180X70
253302 | DEHNiso tetővezető-tartó vezetőtartó fej Rd 8 mm-hez D 10 mm hüvellyel PE D 10 mm GFK rúdhoz | DILH 8 SB10 K GR
253310 | DEHNiso tetővezető-tartó GFK rúd világosszürke D 10 mm L 3 000 mm | DIST 10 3000 GFK
253315 | DEHNiso tetővezető-tartó távtartó D 10 mm vezetőtartóval Rd 8 mm-hez L 280 mm GFK/PE | DILH 8 DS10 L280 K GR GFK
253325 | DEHNiso tetővezető-tartó távtartó D 10 mm vezetőtartóval Rd 8 mm-hez L 420 mm GFK/PE | DILH 8 DS10 L420 K GR GFK
253330 | Vezetőtartó hornyolt bilinccsel HVI-power vezetékhez, műa. alátétlappal rendelkező betontalpba rögzíthető | LH ZS 27 DS10 L75 V2A
253331 | Vezetőtartó hornyolt bilinccsel HVI power vezetékhez, éktechnikával rendelkező betontalpba rögzíthető | LH ZS 27 KT D16 L85 V2A
253333 | Tetővezető-tartó műa. alátétlappal betontalppal HVI-power vezetékhez 27-30 mm -készlet- | DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K
253334 | Tetővezető-tartó műa. alátétlappal betontalppal HVI-power vezetékhez 27-30 mm -készlet- | DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP
260106 | Megszűnt, 2022.10.01. | SH ZS 16 VKS100 STTZN
260108 | Megszűnt, 2022.10.01. | LH ZS 7.10 FL20 VKS100 STTZN
260118 | Megszűnt, 2022.10.01. | LH KP 6.10 VKS70 STTZN
260158 | Megszűnt, 2022.10.01. | LH ZS 7.10 FL20 VKS150 STTZN
260187 | MEGSZŰNT!!! | LH ZS 7.10 FL20 VKS100 CU
260708 | Megszűnt, 2022.10.01. | LH ZS 7.10 FL20 VKS70 STTZN
262070 | Megszűnt, 2021.10.01. | LH ZS 7.10 FL20 LRS70 STTZN
262100 | Megszűnt, 2021.10.01. | LH ZS 7.10 FL20 LRS100 STTZN
273019 | Vezetőtartó karommal Rd 6-10 mm-hez NIRO rögzítőfurattal D 6,5 mm | LH KR 6.10 H22 B6.5 V2A
273731 | Felfogó- földelőrúd-tartó Rd 16 mm-hez St/tZn, felső bilinccsel ZG műanyag dübellel 180 mm | SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG
273740 | Vezetőtartó Rd 7-10 mm-hez St/tZn, felső bilinccsel ZG műanyag dübellel 140 mm | LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG
273741 | Vezetőtartó Rd 7-10 mm-hez St/tZn felső bilinccsel ZG műanyag dübellel 180 mm | LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG
273742 | Vezetőtartó Rd 7-10 mm-hez St/tZn felső bilinccsel ZG műanyag dübellel 230 mm | LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG
274030 | Vezetőtartó NIRO M8-as menettel Fl 30 mm-hez és Rd 6-10 mm-hez | FBH ZS 30 M8 V2A
274110 | Vezetőtartó NIRO M8-as menettel Rd 8-10 mm-hez | LH ZS 8.10 FL20 M8 V2A
274113 | Vezetőtartó NIRO M8-as menettel Rd 13 mm-hez | LH ZS 13 M8 V2A
274116 | Felfogó- földelőrúd-tartó NIRO M8-as menettel Rd 16 mm-hez | LH ZS 16 M8 V2A
274117 | Vezetőtartó NIRO/galCu M8-as menettel Rd 8-10 mm-hez | LH ZS 8.10 FL20 M8 CU
274150 | Vezetőtartó NIRO Rd 8-10 mm-hez szürke műanyag talppal | LH ZS 8.10 FL20 M8 KS CU
274160 | Vezetőtartó NIRO Rd 8-10 mm-hez fedőlemezzel és rögzítőanyaggal | LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 V2A
274167 | Vezetőtartó NIRO/galCu Rd 8-10 mm-hez műanyag foglalattal és rögzítőanyaggal | LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 CU
274230 | Vezetőtartó NIRO Fl 30 mm/Rd 6-10 mm-hez facsavarral és műanyag dübellel D 8 mm | FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A
274260 | Felfogó- földelőrúd-tartó NIRO Rd 16 mm-hez facsavarral és műanyag dübellel D 8 mm | SH ZS 16 KS KD8X40 V2A
275019 | Felfogó- földelőrúd-tartó karommal NIRO Rd 13-16 mm-hez fali rögzítéshez furat 6,5 mm | SH KR 13.16 H28 B6.5 V2A
275030 | Vezetőtartó fedőbilinccsel ZG Fl -30 mm-hez St/tZn M8 belső menettel | FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG
275110 | Vezetőtartó fedőbilinccsel ZG Rd 7-10 mm-hez St/tZn M8 belső menettel | LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG
275113 | Vezetőtartó fedőbilinccsel ZG Rd 13 mm-hez St/tZn M8 belső menettel | LH ZS 13 IGM8 STTZN ZG
275116 | Felfogó- földelőrúd-tartó fedőbilinccsel ZG M8-as belső menettel, Rd 16 mm-hez St | SH ZS 16 M8 V2A
275129 | Kétcsav. fedőbilincs CUI vezetékhez D 20 mm 6,5x8,0 mm-es ovális furattal NIRO | LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
275160 | Vezetőtartó fedőbilinccsel ZG Rd 7-10 mm-hez St/tZn rögzítőanyaggal | LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG
275220 | Vezetőtartó műanyag PA szürke HVI/CUI vezetékhez D 20 mm fedőbilinccsel D 30 mm és M8 belső menettel | LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
275225 | Vezetőtartó műanyag PA szürke HVI vezetékhez D 23 mm fedőbilinccsel D 30 mm és M8 belső menettel | LH ZS 23 H19 IGM8 GR PA
275229 | Vezetőtartó HVI vezetékhez D 20 mm 16x6,5 mm-es ovális furattal NIRO | LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
275230 | Vezetőtartó fedőbilinccsel ZG Fl -30 mm-hez St/tZn csavarral és dübellel | FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG
275239 | Vezetőtartó HVI-vezetékhez D 23mm 16x6,5mm furattal NIRO | LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A
275240 | Vezetőtartó HVI-power vezetékhez D 27-30 mm M8 menettel NIRO | LH ZS 27 GM8 V2A
275241 | Vezetőtartó HVI-power vezetékhez D 27-30 mm M6 menettel NIRO | LH ZS 27 GM6 V2A
275242 | Vezetőtartó HVI-power vezetékhez D 27-30 mm 10x5,5 mm ovális furattal NIRO | LH ZS 27 B5.5X10 V2A
275249 | Vezetőtartó HVI-power vezetékhez D 27-30 mm műanyagalappal NIRO | LH ZS 27 KS H10 V2A
275250 | Vezetőtartó HVI/CUI vezetékhez D 20-23 mm M8 menettel NIRO | LH ZS 20 23 GM8 V2A
275251 | Vezetőtartó HVI/CUI vezetékhez D 20-23 mm M6 menettel NIRO | LH ZS 20 23 GM6 V2A
275252 | Vezetőtartó HVI/CUI vezetékhez D 20-23 mm 10x5,5 mm-es ovális furattal NIRO | LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
275259 | Vezetőtartó HVI/CUI vezetékhez D 20-23 mm műanyagtalppal NIRO | LH ZS 20 23 KS H10 V2A
275260 | Rúdtartó fedőlappal Rd 16 mm-hez St-ZG rögzítőanyaggal | SH ZS 16 KD8X40 STTZN ZG
275319 | Vezetőtartó feszítőfejjel HVI vezetékhez NIRO D 20-23 mm feszítőszalag nélkül | LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
275320 | Vezetőtartó HVI vezetékhez NIRO D 20-23 mm feszítőszalagos rögzítéssel D 50-300 mm | LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
275330 | Vezetőtartó HVI vezetékhez PA/NIRO D 20 mm feszítőszalagos rögzítéssel D 50-300 mm | LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
275333 | Vezetőtartó HVI vezetékhez PA/NIRO D 23 mm feszítőszalagos rögzítéssel D 50-300 mm | LH ZS 23 SB50.300 PA V2A
275339 | Vezetőtartó HVI vezetékhez D 27-30 mm feszítőszalagos rögzítővel D 50-300 mm NIRO | LH ZS 27 SB50.300 V2A
275359 | Vezetőtartó HVI vezetékhez D 27-30 mm feszítőszalagos rögzítővel 25x0,3 mm NIRO | LH ZS 27 30 SBH 25X0.3 V2A
275440 | HVI-Ex W70 tartó D 20 mm-es HVI vezetékhez 70 mm távtartással rögzítőtalppal NIRO | LH ZS 20 EX W70 BP V2A
275441 | HVI-Ex W200 tartó D 20 mm-es HVI vezetékhez 200 mm távtartással rögzítőtalppal NIRO | LH ZS 20 EX W200 BP V2A
275442 | HVI-Ex P200 tartó D 20 mm HVI vezetékhez 200 mm távtartással rögzítő kengyellel 50-300 mm csövekhez | LH ZS 20 EX P200 SBB V2A
275444 | HVI-Ex P70 tartó NIRO D 20 mm-es HVI vezetékhez 70 mm távtartással rögzítő kengyellel 50-300 mm csövekhez | LH ZS 20 EX P70 SBB V2A
275450 | HVI-Ex W85 tartó D 20 mm-es HVI vezetékhez 85 mm távtartással rögzítőlappal NIRO | LH ZS 27 EX W85 BP V2A
275451 | HVI-Ex W240 tartó D 27 mm-es HVI vezetékhez 240 mm távtartással rögzítőlappal NIRO | LH ZS 27 EX W240 BP V2A
275454 | HVI-Ex P85 tartó NIRO D 27 mm-es HVI vezetékhez 85 mm távtartással rögzítő kengyellel 50-300 mm csövekhez | LH ZS 27 EX P85 SBB V2A
275455 | HVI-Ex P240 tartó NIRO D27 mm-es HVI vezetékhez 240 mm távtartással rögzítő kengyellel 50-300 mm csövekhez | LH ZS 27 EX P240 SBB V2A
275460 | HVI-Light plus Ex W55 vezeték távtartó D 18mm 55mm rozsdamentes acél rögzítőlemezzel | LH ZS 18 EX W55 BP V2A
275461 | HVI-Light plus Ex W160 vezeték távtartó D18mm 160mm rozsdamentes rögzítőlemezzel | LH ZS 18 EX W160 BP V2A
275462 | HVI-Light plus Ex P160 vezeték távtartó D18mm 160mm csőbilinccsel 50-300mm | LH ZS 18 EX P160 SBB V2A
275464 | HVI-Light plus Ex P55 vezeték távtartó D18mm 55mm csőbilinccsel 50-300mm | LH ZS 18 EX P55 SBB V2A
275498 | HVI Ex lapos alátétsín 500 vezetőtartók fémes összekötéséhez 500 mm-es vezetőtartó távolsághoz NIRO | VS EX 500 V2A
275711 | Vezetőtartó műanyag Rd 6-11 mm-hez, NIRO rögzítőrésszel 14x0,3 mm-es feszítőszalaghoz | LH ZS 6.11 SBB PA V2A
275716 | Földelőrúd-tartó műanyagból Rd 16 mm-hez NIRO rögzítőrésszel 14x0,3 mm-es feszítőszalaghoz | LH ZS 16 SBB PA V2A
275730 | Vezetőtartó műanyagból Fl 30 mm laposvashoz és Rd 6-11 mm-hez rögzítőrésszel NIRO 14x0,3 mm-es feszítőszalaghoz | LH ZS 6.11 FL30 SBB PA V2A
276006 | Takarótárcsa műanyag szürke H 5 mm D 37 mm vezető- és rúdtartóhoz | AS 37 5 B7.5 UVS K GR
276007 | Takarótárcsa műanyag barna H 5 mm D 37 mm vezető- és rúdtartóhoz | AS 37 5 B7.5 UVS K BR
276009 | Takarótárcsa NIRO H 5 mm D 37 mm vezető- és rúdtartóhoz | AS 37 5 B8.5 V2A
276016 | Műanyag talp szürke H 10 mm D 35 mm vezető- és rúdtartóhoz | KS 35 14 B8.5 UVS GR
276017 | Műanyag talp barna H 10 mm, D 35 mm, vezető- és rúdtartóhoz | KS 35 14 B8.5 UVS BR
276056 | Csepegő víz ellen védő lemez műanyag szürke bemetszett D 37 mm magasság 4,7 mm furat 7,5 mm | MS 37 4.7 B7.5 K GR
276057 | Csepegő víz ellen védő lemez műanyag barna bemetszett D 37 mm magasság 4,7 mm furat 7,5 mm | MS 37 4.7 B7.5 K BR
277130 | Vezetőtartó műanyag szürke Rd 6-13/Fl 30 mm-hez | LH 6.13 FL30 B10 K GR
277230 | Fali laposacél/szalag tartó leszorítódarabbal St/tZn Rd 6-10/Fl...11 mm-hez faltávolság 11 mm | FRH 11 6.10 WA11 B7 STTZN
277237 | Fali laposacél/szalag tartó leszorítódarabbal Cu Rd 6-10/Fl...11 mm-hez faltávolság 11 mm | FRH 11 6.10 WA11 B7 CU
277239 | Fali laposacél/szalag tartó leszorítódarabbal NIRO Rd 6-10/Fl...11 mm-hez faltávolság 11 mm | FRH 11 6.10 WA11 B7 V2A
277240 | Fali laposacél/szalag tartó leszorítódarabbal St/tZn Rd 6-10/Fl...11 mm-hez faltávolság 15 mm | FRH 11 6.10 WA15 B7 STTZN
284030 | Fali laposacél/szalag tartó FI 30 mm-hez St/tZn ovális furattal 6,5x16 mm | FBH ZS 30 B6.5X16 STTZN
284040 | Fali laposacél/szalag tartó FI 40 mm-hez St/tZn ovális furattal 6,5x16 mm | FBH ZS 40 B6.5X16 STTZN
286030 | Fali laposacél/szalag tartó FI 30 mm-hez St/tZn facsavarral 5x50 mm | FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN
286139 | Fali laposacél/szalag tartó Fl 30 mm-hez NIRO facsavarral 5x50 mm | FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A
286819 | Vezetőtartó fedőbilinccsel NIRO Rd 7-10/FI 30 mm-hez facsavarral és dübellel | LH ZS 7.10 FL30 AS KD8X40 V2A
290001 | Távtartó St/tZn könyök kivitel L 300 mm Rd 8-10 mm-hez Fl -40 mm-hez | AH FE RF V G
290002 | Távtartó St/tZn egyenes kivitel L 280 mm Rd 8-10 mm-hez Fl -40 mm-hez | AH FE RF
297015 | Rögzítőlap D 100 mm St/tZn M8-as menetes csappal 8 rögz.furattal | BP D100 GBM8 4XB10 4XB4 STTZN
297025 | Rögzítőlap D 40 mm műanyag M8-as menetes csappal 4 rögz.furattal | BP D40 GBM8 4XB4 K GR
297110 | Tetővezető-tartó DEHNsnap magasság 36 mm szürke öntapadós ragasztópaddal D 67 mm Rd 8 mm-hez | DLH DS 8 H36 KP67 K GR
297120 | Tetővezető-tartó DEHNgrip magasság 32 mm NIRO öntapadós ragasztópaddal D 67 mm Rd 8 mm-hez | DLH DG 8 H32 KP67 V2A K GR
297199 | Speciális tisztítószer tetővezető tartóhoz ragasztópaddal 1000 ml | SR IPA 1L
300002 | KS-összekötő M12 St/tZn Rd 8-12,5 mm-hez egyrészes | KSV 8.12.5 STTZN
300017 | KS-összekötő M12 Cu-vörösöntvény Rd 8-12,5 mm-hez egyrészes | KSV 8.12.5 CU
301000 | KS-összekötő St/tZn-ZG Rd 7-10 mm-hez egyrészes | KSV 7.10 STTZN
301007 | KS-összekötő Cu-vörösöntvény Rd 6-10 mm-hez egyrészes | KSV 6.10 CU
301009 | KS-összekötő NIRO Rd 7-10 mm-hez egyrészes | KSV 6.10 V2A
301010 | KS-összekötő St/tZn-ZG Rd 7-10 mm-hez egyrészes rugós alátéttel | KSV 7.10 FER STTZN
301017 | KS-összekötő Cu-vörösöntvény Rd 6-10 mm-hez egyrészes rugós alátéttel | KSV 6.10 FER CU
301019 | KS-összekötő NIRO Rd 6-10 mm-hez egyrészes rugós alátéttel | KSV 6.10 FER V2A
301020 | KS-összekötő NIRO Rd 6-10 mm-hez hosszú kivitel, egyrészes rugós alátéttel | KSVL 6.10 FER V2A
301089 | KS-összekötő NIRO (V4A) Rd 6-10 mm-hez egyrészes | KSV 6.10 V4A
301099 | KS-összekötő NIRO (V4A) Rd 6-10 mm-hez egyrészes rugós alátéttel | KSV 6.10 FER V4A
301209 | KS-összekötő NIRO 200 kA Rd 10 mm-hez egyrészes rugós alátéttel | KSV 200 10 FER V2A
301229 | Csatlakozólemez HVI vezeték fejrészéhez 2 db KS-összekötővel NIRO | AP 2X6.10 V2A
302010 | Kétrészes KS-összekötő Zamak acél/tZn-ZG Rd 7-10 mm-hez távtartás 30 mm | KSV 2X7.10 STTZN
305000 | Párhuzamos összekötő St/tZn különböző átmérőkhöz Rd 4-10 mm | PV 4.10 SKM8X30 STTZN
305007 | Párhuzamos összekötő Cu különböző átmérőkhöz Rd 4-10 mm | PV 4.10 SKM8X30 CU
306020 | Párhuzamos összekötő St/tZn Rd 7-10 mm-hez | PV 7.10 FRM10X35 STTZN
306029 | Párhuzamos összekötő NIRO (V4A) Rd 7-10 mm-hez | PV 7.10 FRM10X35 V4A
306100 | Párhuzamos összekötő Cu különböző átmérőkhöz Rd 5-12,5 mm / 16-95 mm² | PV 5.12.5 SKM8X45 CU
306101 | Párhuzamos összekötő Cu különböző átmérőkhöz Rd 5-16 mm / 16-150 mm² | PV 5.16 SKM10X50 CU
306105 | Párhuzamos összekötő Cu/galvanizált ónbevonattal különböző átmérőkhöz Rd 5-12,5 mm / 16-95 mm² rugós alátéttel | PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN
306106 | Párhuzamos összekötő Cu/galvanizált ónbevonattal különböző átmérőkhöz Rd 5-16 mm / 16-150 mm² rugós alátéttel | PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN
306121 | Párhuzamos összekötő St/fekete acél Rd 6-22 mm-hez | PV 6.22 FRM10X40 STBLANK
306122 | Párhuzamos összekötő St/tZn Rd 6-22 mm-hez | PV 6.22 FRM10X40 STTZN
306200 | Potenciálkiegyenlítő kapocs 35 mm² kábeltálcákhoz | PAK 35 M8 EX KB ER
306201 | Potenciálkiegyenlítő kapocs 50 mm² kábeltálcákhoz | PAK 50 M8 EX KB ER
306202 | Potenciálkiegyenlítő kapocs 70 mm² kábeltálcákhoz | PAK 70 M8 EX KB ER
306203 | Potenciálkiegyenlítő kapocs 35 mm² kábelrácsokhoz | PAK 35 M8 EX GI ER
306204 | Potenciálkiegyenlítő kapocs 35 mm² kábeltálcákhoz | PAK 35 M6 EX KB ER
306205 | Potenciálkiegyenlítő kapocs 50 mm² kábeltálcákhoz | PAK 50 M6 EX KB ER
306206 | Potenciálkiegyenlítő kapocs 70 mm² kábeltálcákhoz | PAK 70 M6 EX KB ER
306210 | Potenciálkiegyenlítő lemez kábeltálcákhoz | PAP 1 EX KB ER
306211 | Potenciálkiegyenlítő lemez kábeltálcákhoz | PAP 2 EX KB ER
306212 | Potenciálkiegyenlítő lemez kábelrácsokhoz | PAP 1 EX GI ER
306213 | Potenciálkiegyenlítő lemez kábelrácsokhoz | PAP 2 EX GI ER
306220 | Potenciálkiegyenlítő csőbilincs DN50 | SBD 60 PAK 35 EX ER
306230 | Sodronykapocs 35 mm² M6 | MPE S 35 ER
306231 | Sodronykapocs 50-70 mm² M6 | MPE S 50/70 ER
306240 | Önzáró anya M6 | SM SS M6 ER
307000 | Párhuzamos összekötő St/tZn Rd 7-10 mm-hez | PV 7.10 SKM8X20 STTZN
307007 | Párhuzamos összekötő Cu Rd 7-10 mm-hez | PV 7.10 SKM8X20 CU
308001 | Ékösszekötő St/tZn betonalaphoz Rd 10 mm / Fl -40x4 mm-hez | KV FE UNI
308025 | Összekötő kapocs St/tZn betonvasalásokhoz Rd 6-10/6-10 mm/Fl 30 mm-hez | VK A UNI ST
308026 | Összekötő kapocs, St/tZn betonvasalásokhoz Rd 6-10 mm/Fl 30 mm-hez | VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN
308030 | Összekötő kapocs St/feketeacél betonvasalásokhoz Rd 6-22 mm/Fl 40 mm-hez | VK A R22 F40 STBL
308031 | Nyomó-kengyelkapocs St/feketeacél D 6-20 mm-hez vagy Fl 30x3-4 mm-hez | VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
308032 | Összekötő kapocs St/feketeacél D 6-20 mm Rd 6-10 mm Fl 30x3-4 mm nyomó-kengyel nélkül | VK 6.20 FL30 BSB STBL
308035 | Összekötő kapocs Rd 6-22 mm-hez/Fl 40 mm-hez St/fekete acél kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez | VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
308036 | MAXI nyomó-kengyelkapocs St/fekete acél D 20-32 mm-hez vagy Fl 40x4-5 mm-hez | VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL
308037 | Összekötő kapocs St/fekete acél D 20-32 mm Rd 6-10 mm Fl 40x4-5 mm nyomó-kengyel nélkül | VK 20.32 FL40 BSB STBL
308040 | Maxi-MV-kapocs St/fekete acél Rd 8-16 / 15-25 mm-hez csavarral M12x65 mm | MAMVK 8.16 15.25 STBL
308041 | Maxi-MV-kapocs St/tZn Rd 8-16 / 15-25 mm-hez csavarral M12x65 mm | MAMVK 8.16 15.25 STTZN
308045 | Kengyel kapocs St/fekete acél D 16-48 mm-hez Rd 10 mm/Fl 30-40 mm-hez | BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL
308046 | Kengyel kapocs St/fekete acél, D 16-48 mm-hez Rd 10 mm/Fl 30-40 mm-hez 2 befogási tartománnyal R10 mm | BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
308060 | SVP-kapocs ferde és párhuzamos összekötő kapocs St/tZn Rd 8-10/8-10 mm - Rd 8-10/Fl 30 mm-Fl 30/30 mm köztes lemez nélkül | SVPK 8.10 8.10 FL30 STTZN
308062 | SV-ferdekapocs St/fekete acél, D 6-28/Fl 30mm-hez | SVK 6.28 FL30 STBL
308070 | SVP-kapocs ferde és párhuzamos összekötő kapocs St/tZn Rd 8-10/8-10 mm - Rd 8-10/Fl 30 mm-Fl 30/30 mm köztes lemezzel | SVPK 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN
308120 | Összekötő kapocs St/tZn Fl 30/Rd 10 mm-hez kereszt és párhuz. csatlakozásokhoz | VK EH R10 F30 ST
308129 | Összekötő kapocs NIRO Fl 30/Rd 10 mm-hez kereszt és párhuz. csatlakozásokhoz | VK EH R10 F30 V2A
308130 | DEHNclip® csavar nélküli összekötő kapocs betonvasaláshoz, St/fekete acél, Rd 6 / Rd 10 | DC BK 6 RD10 STBLANK
308131 | DEHNclip® csavar nélküli összekötő kapocs betonvasaláshoz, St/fekete acél, Rd 8 / Rd 10 | DC BK 8 RD10 STBLANK
308132 | DEHNclip® csavar nélküli összekötő kapocs betonvasaláshoz, St/fekete acél, Rd 10 / Rd 10 | DC BK 10 RD10 STBLANK
308133 | DEHNclip® csavar nélküli összekötő kapocs betonvasaláshoz, St/fekete acél, Rd 12 / Rd 10 | DC BK 12 RD10 STBLANK
308134 | DEHNclip® csavar nélküli összekötő kapocs betonvasaláshoz, St/fekete acél, Rd 6 / Rd 6 | DC BK 6 RD6 STBLANK
308135 | DEHNclip® csavar nélküli összekötő kapocs betonvasaláshoz, St/fekete acél, Rd 8 / Rd 8 | DC BK 8 RD8 STBLANK
308136 | DEHNclip® csavar nélküli összekötő kapocs betonvasaláshoz, St/fekete acél, Rd 12 / Rd 12 | DC BK 12 RD12 STBLANK
308137 | DEHNclip® csavar nélküli összekötő kapocs betonvasaláshoz, St/fekete acél, Rd 8 / Rd 12 | DC BK 8 RD12 STBLANK
308140 | DEHNclip® csavar nélküli összekötő kapocs betonvasaláshoz, St/fekete acél, Rd 6 / Fl 30 x 3-4 | DC BK 6 FL30 STBLANK
308141 | DEHNclip® csavar nélküli összekötő kapocs betonvasaláshoz, St/fekete acél, Rd 8 / Fl 30 x 3-4 | DC BK 8 FL30 STBLANK
308142 | DEHNclip® csavar nélküli összekötő kapocs betonvasaláshoz, St/fekete acél, Rd 10 / Fl 30 x 3-4 | DC BK 10 FL30 STBLANK
308143 | DEHNclip® csavar nélküli összekötő kapocs betonvasaláshoz, St/feketeacél, Rd 12 / Fl 30 x 3-4 | DC BK 12 FL30 STBLANK
308150 | Tágulási szalag 4x30x1 mm L 700 mm NIRO dilatációs hézagok áthidalására | DB 700X30X4 V2A
308220 | SV-ferdekapocs St/tZn Rd 7-10/7-10 mm - Rd 7-10/Fl 30 mm-Fl 30/30 mm | SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN
308229 | SV-ferdekapocs NIRO (V4A) Rd 7-10/7-10 mm - Rd 7-10/Fl 30 mm-Fl 30/30 mm | SVK 7.10 7.10 FL30 V4A
308230 | SV-ferdekapocs St/tZn Fl 30/Fl 30 mm-hez | SVK FL30 STTZN
308239 | SV-ferdekapocs NIRO (V4A) Fl 30/Fl 30 mm-hez csavarokkal és M10-es anyákkal | SVK FL30 V4A
308249 | SV-ferdekapocs NIRO (V4A) Fl 30/Rd 7-10 mm-hez | SVK 7.10 FL30 V4A
308320 | SV-ferdekapocs St/tZn Rd 7-10/7-10 mm - Rd 7-10/Fl 40 mm-Fl 40/40 mm | SVK 7.10 7.10 FL40 STTZN
308329 | SV-ferdekapocs NIRO (V4A) Rd 7-10/7-10 mm - Rd 7-10/Fl 40 mm-Fl 40/40 mm | SVK 7.10 7.10 FL40 V4A
308330 | SV-ferdekapocs St/tZn Rd 7-10/16 mm - Rd 16/Fl 40 mm-hez | SVK 7.10 16 FL40 STTZN
308403 | Árnyékolásbekötő kapocs NIRO Rd 5-10 mm vezetékhez C profilsínhez | SAK 10 AS V4A
308404 | Árnyékolásbekötő kapocs NIRO Rd 8-14 mm vezetékhez C profilsínhez | SAK 14 AS V4A
308405 | Árnyékolásbekötő kapocs NIRO Rd 13-18 mm vezetékhez C profilsínhez | SAK 18 AS V4A
308406 | Árnyékolásbekötő kapocs NIRO Rd 17-21 mm vezetékhez C profilsínhez | SAK 21 AS V4A
308407 | Árnyékolásbekötő kapocs NIRO Rd 19-26 mm vezetékhez C profilsínhez | SAK 26 AS V4A
308408 | Árnyékolásbekötő kapocs NIRO Rd 25-33 mm vezetékhez C profilsínhez | SAK 33 AS V4A
308411 | Csatlakozókapocs 16 mm² vezetékhez C profilsínhez | AK 16 AS SAK MS
308421 | C profilsín NIRO L 1 000 mm árnyékolás csatlakozókapcsokhoz | AS SAK 1000 V2A
308425 | Síntartó műanyagból C profilsínek szigetelt rögzítéséhez | ST AS SAK K
309008 | ES egycsavaros összekötő ZG Rd 8 mm-hez kalapácsfejű csavarral | ESV 8 ZG
309087 | ES egycsavaros összekötő vörösöntvény Rd 8 mm-hez kalapácsfejű csavarral | ESV 8 RG
310008 | EST egycsavaros T összekötő ZG Rd 8 mm-hez kalapácsfejű csavarral | ESTV 8 RG
314300 | Keresztösszekötő kapocs St/tZn Rd 8-10/8-10 mm-hez Rd 8-10/Fl 30 mm Fl 30/30 mm köztes lemez nélkül | KS 8.10 8.10 FL30 OV STTZN
314307 | Keresztösszekötő kapocs Cu Rd 8-10/8-10 mm-hez Rd 8-10/Fl 30 mm Fl 30/30 mm köztes lemez nélkül | KS 8.10 8.10 FL30 OV CU
314310 | Keresztösszekötő kapocs St/tZn Rd 8-10/8-10 mm-hez Rd 8-10/Fl 30 mm Fl 30/30 mm köztes lemezzel | KS 8.10 8.10 FL30 OV ZP STTZN
315119 | Univerzális összekötő kapocs NIRO Rd 8-10 mm-hez kereszt, T- és párhuzamos csatlakozásokhoz | UV 8.10 KTP V2A
316163 | Keresztösszekötő kapocs St/tZn Rd 16/8-10 mm - Rd 16/Fl 30 mm-hez köztes lemezzel | KS 16 8.10 FL30 OV ZP STTZN
316167 | Keresztösszekötő kapocs Cu Rd 16/8-10 mm - Rd 16/Fl 30 mm-hez köztes lemezzel | KS 16 8.10 FL30 OV ZP CU
318033 | Keresztösszekötő kapocs St/tZn FI 30/30 mm-hez köztes lemez nélkül | KS FL30 STTZN
318201 | Keresztösszekötő kapocs St/tZn Rd 8-10/FI 30 mm-hez Fl 30/30 mm köztes lemez nélkül | KS 8.10 FL30 STTZN
318203 | Keresztösszekötő kapocs St/tZn Rd 8-10/FI 30 mm-hez Fl 30/30 mm köztes lemezzel | KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 STTZN
318205 | Keresztösszekötő kapocs St/tZn Rd 8-10/FI 30 mm-hez Fl 30/30 mm köztes lemez nélkül | KS 8.10 FL30 FRSM8 STTZN
318207 | Keresztösszekötő kapocs Cu Rd 8-10/FI 30 mm-hez Fl 30/30 mm köztes lemez nélkül | KS 8.10 FL30 CU
318209 | Keresztösszekötő kapocs NIRO (V4A) Rd 8-10/FI 30 mm-hez Fl 30/30 mm köztes lemez nélkül | KS 8.10 FL30 V4A
318219 | Keresztösszekötő kapocs NIRO (V4A) 2x Rd 8-10 mm-hez méret 60x60 mm köztes lemez nélkül | KS 8.10 8.10 FL30 V4A
318229 | Keresztösszekötő kapocs NIRO (V4A) Rd 8-10/8-10 mm Rd 8-10/Fl 30mm-Fl 30/30 mm köztes lemezzel | KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A
318233 | Keresztösszekötő kapocs NIRO (V4A) FI 30/30 mm-hez méret 60x60 mm köztes lemez nélkül | KS FL30 V4A
318239 | Keresztösszekötő kapocs NIRO (V4A) Rd 8-10/Fl 30 mm Fl 30/30 mm-hez köztes lemez nélkül | KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A
318251 | Keresztösszekötő kapocs St/tZn Rd 8-10/8-10 mm - Rd 8-10/Fl 30 mm Fl 30/30 mm köztes lemez nélkül | KS 8.10 8.10 FL30 STTZN
318252 | Keresztösszekötő kapocs St/tZn Rd 8-10/16 mm - Rd 16/Fl 30 mm-hez köztes lemez nélkül | KS 8.10 16 FL30 STTZN
319201 | Keresztösszekötő kapocs St/tZn Rd 8-10/8-10 mm - Rd 8-10/Fl 30 mm-Fl 30/30 mm köztes lemezzel | KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN
319202 | Keresztösszekötő kapocs St/tZn Rd 8-10/16 mm - Rd 16/Fl 30 mm-hez köztes lemezzel | KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN
319207 | Keresztösszekötő kapocs Cu Rd 8-10/8-10 mm - Rd 8-10/Fl 30 mm-Fl 30/30 mm köztes lemezzel | KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU
319209 | Keresztösszekötő kapocs NIRO (V4A) Rd 8-10/8-10 mm - Rd 8-10/Fl 30 mm-Fl 30/30 mm köztes lemezzel | KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A
319219 | Keresztösszekötő kapocs NIRO (V4A) Rd 8-10/16 mm - Rd 16/Fl 30 mm-hez köztes lemezzel | KS 8.10 16 FL30 ZP V4A
319229 | Keresztösszekötő kapocs NIRO Rd 7-10/7-10 mm - Rd 7-10/Fl 40 mm-Fl 40/40 mm, köztes lemezzel | KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A
320044 | Keresztösszekötő kapocs St/tZn FI 30-40/30-40 mm-hez köztes lemez nélkül | KS FL40 STTZN
321045 | Keresztösszekötő kapocs St/tZn Rd 8-10/FI 30-40 mm-hez Fl 30-40/30-40 mm köztes lemezzel | KS 8.10 FL40 STTZN
321047 | Keresztösszekötő kapocs Cu Rd 8-10/FI 30-40 mm-hez Fl 30-40/30-40 mm köztes lemezzel | KS 8.10 FL40 CU
336020 | Felhegeszthető csatlakozótag, B típusú, belső menettel M12 St/galZn | AS SCHW M12
336025 | Felhegeszthető csatlakozótag, B típusú, belső menettel M16, St/galZn | AS SCHW M16
338000 | Ereszcsatorna kapocs St/tZn 13-25 mm-es peremhez kétcsavaros leszorítóval Rd 7-10 mm-hez | DRK ZS 7.10 W13.25 STTZN
338001 | Ereszcsatorna kapocs Al 13-25 mm-es peremhez kétcsavaros leszorítóval Rd 7-10 mm-hez | DRK ZS 7.10 W13.25 AL
338007 | Ereszcsatorna kapocs Cu 13-25 mm-es peremhez kétcsavaros leszorítóval Rd 7-10 mm-hez | DRK ZS 7.10 W13.25 CU
338009 | Ereszcsatorna kapocs NIRO 13-25 mm-es peremhez kétcsavaros leszorítóval Rd 7-10 mm-hez | DRK ZS 7.10 W13.25 V2A
339010 | Ereszcsatorna kapocs St/tZn 13-25 mm-es peremhez 60 mm leszorítóval Rd 7-10 mm-hez | DRK ZS 7.10 W13.25 B60 STTZN
339050 | Ereszcsatorna kapocs St/tZn 16-22 mm-es peremhez kettős leszorítóval Rd 8-10 mm-hez | DRK DUL 8.10 W16.22 STTZN
339051 | Ereszcsatorna kapocs Al 16-22 mm-es peremhez kettős leszorítóval Rd 8-10 mm-hez | DRK DUL 8.10 W16.22 AL
339057 | Ereszcsatorna kapocs Cu 16-22 mm-es peremhez kettős leszorítóval Rd 8-10 mm-hez | DRK DUL 8.10 W16.22 CU
339059 | Ereszcsatorna kapocs NIRO 16-22 mm-es peremhez kettős leszorítóval Rd 8-10 mm-hez | DRK DUL 8.10 W16.22 V2A
339060 | Ereszcsatorna kapocs St/tZn 16-22 mm-es peremhez kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez | DRK KB 6.10 W16.22 STTZN
339061 | Ereszcsatorna kapocs Al 16-22 mm-es peremhez kapocsbakkal Rd 8-10 mm-hez | DRK KB 6.10 W16.22 AL
339067 | Ereszcsatorna kapocs Cu 16-22 mm-es peremhez kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez | DRK KB 6.10 W16.22 CU
339069 | Ereszcsatorna kapocs NIRO 16-22 mm-es peremhez kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez | DRK KB 6.10 W16.22 V2A
339100 | Ereszcsatorna kapocs St/tZn, 16-22 mm-es peremhez kapocsbakkal Rd 8-10 mm-hez | DRK KB 8.10 W16.22 EST STTZN
339101 | Ereszcsatorna kapocs Al 16-22 mm-es peremhez kapocsbakkal Rd 8-10 mm-hez | DRK KB 8.10 W16.22 EST AL
339110 | Ereszcsatorna kapocs St/tZn 16-22 mm-es peremhez kettős leszorítóval Rd 8-10 mm-hez | DRK DUL 8.10 W16.22 EST STTZN
339111 | Ereszcsatorna kapocs Al 16-22 mm-es peremhez kettős leszorítóval Rd 8-10 mm-hez | DRK DUL 8.10 W16.22 EST AL
339157 | Kétfémes (Cupal) ereszcsatorna kapocs Cu-St/tZn kettős leszorítóval Rd 8-10 mm-hez | ZMDRK DUL 8.10 W16.22 CU STTZN
339167 | Kétfémes (Cupal) ereszcsatorna kapocs Cu-St/tZn kettős leszorítóval Rd 6-10 mm-hez | ZMDRK KB 6.10 W16.22 CU STTZN
343000 | Hófogórács-kapocs St/tZn, befogási tartomány 3-13 mm leszorítóval Rd 7-10 mm-hez | SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN
343007 | Hófogórács-kapocs Cu, befogási tartomány 3-13 mm leszorítóval Rd 7-10 mm-hez | SGK ZS 7.10 KB3.13 CU
345008 | Leszorító kapocs St/tZn D 11 mm-es furattal Rd 8 mm-hez | KS 8 B11 STTZN
345010 | Leszorító kapocs St/tZn D 11 mm-es furattal Rd 10 mm-hez | KS 10 B11 STTZN
347205 | Leszorító kapocs Al D 10,5 mm furattal Rd 10 mm-hez | KS 7.10 B10.5 AL
363000 | Z-alakú végdarab St/tZn 3 db D 11 mm-es furattal | ES ZF 3XB11 STTZN
363010 | Z-alakú végdarab St/tZn 3 db D 11 mm-es furattal 1 db KS-összekötővel | ES ZF 2XB11 KSV 7.10 STTZN
365000 | Korckapocs ZG befogási tartomány 0,7-6 mm kétcsavaros leszorítóval Rd 7-10 mm-hez | FK ZS 7.10 KBF0.7 6 ZG
365007 | Korckapocs RG befogási tartomány 0,7-6 mm kétcsavaros leszorítóval Rd 7-10 mm-hez | FK ZS 7.10 KBF0.7 6 RG
365010 | Korckapocs St/tZn befogási tartomány 0,7-8 mm kettős leszorítóval Rd 8-10 mm-hez | FK DUL 8.10 KBF0.7 8 STTZN
365017 | Korckapocs Cu befogási tartomány 0,7-8 mm kettős leszorítóval Rd 8-10 mm-hez | FK DUL 8.10 KBF0.7 8 CU
365019 | Korckapocs NIRO befogási tartomány 0,7-8 mm kettős leszorítóval Rd 8-10 mm-hez | FK DUL 6.10 KBF0.7 8 V2A
365020 | Korckapocs St/tZn befogási tartomány Fl 0,7-10 mm kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez | FK KB 6.10 KBF0.7 10 STTZN
365027 | Korckapocs Cu befogási tartomány 0,7-10 mm kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez | FK KB 6.10 KBF0.7 10 CU
365030 | Korckapocs St/tZn befogási tartomány Fl 0,7-8 mm kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez | FK KB 6.10 KBF0.7 8 STTZN
365031 | Korckapocs Al befogási tartomány 0,7-8 mm kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez | FK KB 6.10 KBF0.7 8 AL
365037 | Korckapocs Cu befogási tartomány 0,7-8 mm kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez | FK KB 6.10 KBF0.7 8 CU
365039 | Korckapocs NIRO befogási tartomány 0,7-8 mm kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez | FK KB 6.10 KBF0.7 8 V2A
365040 | Korckapocs St/tZn befogási tartomány Fl 0,7-10 mm leszorítóval Rd 7-10 mm-hez | FK ZS 7.10 KBF0.7 10 STTZN
365047 | Korckapocs Cu befogási tartomány 0,7-10 mm leszorítóval Rd 7-10 mm-hez | FK ZS 7.10 KBF0.7 10 CU
365050 | Korckapocs St/tZn befogási tartomány Fl 0,7-8 mm könyök kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez | FK KB 6.10 KBF0.7 8 W STTZN
365051 | Korckapocs Al befogási tartomány 0,7-8 mm könyök kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez | FK KB 6.10 KBF0.7 8 W AL
365057 | Korckapocs Cu befogási tartomány 0,7-8 mm könyök kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez | FK KB 6.10 KBF0.7 8 W CU
365059 | Korckapocs NIRO befogási tartomány 0,7-8 mm könyök kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez | FK KB 6.10 KBF0.7 8 W V2A
365117 | Kétfémes (Cupal) korckapocs St/tZn-Cu befogási tartomány 0,7-8 mm Rd 6-10 mm-hez | ZMFK KB 6.10 KBF0.7 8 STTZN CU
365127 | Kétfémes (Cupal) korckapocs Cu-St/tZn befogási tartomány 0,7-8 mm Rd 6-10 mm-hez | ZMFK KB 6.10 KBF0.7 8 CU STTZN
365220 | Korckapocs St/tZn befogási tartomány Fl 0,7-10 mm Rd 8-10 mm-hez | FK MV 8.10 KBF0.7 10 STTZN
365221 | Korckapocs Al befogási tartomány 0,7-10 mm Rd 8-10 mm-hez | FK MV 8.10 KBF0.7 10 AL
365227 | Korckapocs Cu befogási tartomány 0,7-10 mm Rd 8-10 mm-hez | FK MV 8.10 KBF0.7 10 CU
365229 | Korckapocs NIRO befogási tartomány 0,7-10 mm Rd 8-10 mm-hez | FK MV 8.10 KBF0.7 10 V2A
365250 | UNI-korckapocs NIRO/Al Rd 8-10 mm-hez 4-50 mm² vezetőhöz 0,7-8 mm korchoz | UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A
365419 | Áthidaló sodrony Cu 16 mm2 L 400 mm két korckapoccsal 0,7-10 mm NIRO | UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A
365509 | Csatlakozókészlet biztonsági kötél rendszerekhez 16 mm² L 1 000 mm Cu D 6 mm-es fül NIRO Rd 6-10 mm-hez | ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A
365519 | Csatlakozókészlet biztonsági kötél rendszerekhez 16 mm2 L 1 000 mm Cu D 8 mm-es fül NIRO Rd 6-10 mm-hez | ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A
370014 | Csatlakozókapocs TG/tZn befogási tartomány Fl 1-12 mm KS-csavarral Rd 7-10 mm-hez | AK 7.10 KSV KBF1 12 TGTZN
370018 | Csatlakozókapocs TG/tZn befogási tartomány Fl 8-18 mm KS-csavarral Rd 7-10 mm-hez | AK 7.10 KSV KBF8 18 TGTZN
371007 | Csatlakozókapocs RG befogási tartomány Fl 0,4-12 mm Rd 7-10 mm-hez | AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 RG
371008 | Csatlakozókapocs TG/tZn befogási tartomány Fl 0,4-12 mm Rd 4-10 mm-hez hosszában | AK 4.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN
371009 | Csatlakozókapocs TG/tZn befogási tartomány Fl 0,4-12 mm Rd 7-10 mm-hez | AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN
372018 | Csatlakozókapocs St/tZn befogási tartomány Fl 5-18 mm Rd 6-10 mm-hez | AK 6.10 DS KBF5 18 STTZN
372019 | Csatlakozókapocs NIRO befogási tartomány Fl 5-18 mm Rd 6-10 mm-hez | AK 6.10 DS KBF5 18 V2A
372035 | Csatlakozókapocs St/tZn befogási tartomány Fl 18-35 mm Rd 6-10 mm-hez | AK 6.10 DS KBF18 35 STTZN
372110 | Csatlakozókapocs St/tZn függőleges kivitel acélpillérekhez 3-18 mm kapocsbakkal | AK 6.10 KB S KBF3 18 STTZN
372119 | Csatlakozókapocs NIRO függőleges kivitel acélpillérekhez 3-18 mm kapocsbakkal | AK 6.10 KB S KBF3 18 V2A
372120 | Csatlakozókapocs St/tZn függőleges kivitel acélpillérekhez 3-18 mm KS-összekötővel | AK 7.10 KSV S KBF3 18 STTZN
372129 | Csatlakozókapocs NIRO függőleges kivitel acélpillérekhez 3-18 mm KS-összekötővel | AK 6.10 KSV S KBF3 18 V2A
372140 | Csatlakozókapocs St/tZn függőleges kivitel acélpillérekhez 18-35 mm kapocsbakkal | AK 6.10 KB S KBF18 35 STTZN
372149 | Csatlakozókapocs NIRO függőleges kivitel acélpillérekhez 18-35 mm kapocsbakkal | AK 6.10 KB S KBF18 35 V2A
372150 | Csatlakozókapocs St/tZn függőleges kivitel acélpillérekhez 18-35 mm KS-összekötővel | AK 7.10 KSV S KBF18 35 STTZN
372159 | Csatlakozókapocs NIRO függőleges kivitel acélpillérekhez 18-35 mm KS-összekötővel | AK 6.10 KSV S KBF18 35 V2A
372169 | Csatlakozókapocs NIRO függőleges kivitel Ex Zóna 2/22-höz acélpillérekhez 3-18 mm KS-összekötővel | AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 V2A
372179 | Csatlakozókapocs NIRO függőleges kivitel Ex Zóna 2/22-höz acélpillérekhez 18-35 mm KS-összekötővel | AK 6.10 KSV FER S KBF18 35 V2A
372210 | Csatlakozókapocs St/tZn vízszintes kivitel acélpillérekhez 3-18 mm kapocsbakkal | AK 6.10 KB W KBF3 18 STTZN
372219 | Csatlakozókapocs NIRO vízszintes kivitel acélpillérekhez 3-18 mm kapocsbakkal | AK 6.10 KB W KBF3 18 V2A
372220 | Csatlakozókapocs St/tZn vízszintes kivitel acélpillérekhez 3-18 mm KS-összekötővel | AK 7.10 KSV W KBF3 18 STTZN
372229 | Csatlakozókapocs NIRO vízszintes kivitel acélpillérekhez 3-18 mm KS-összekötővel | AK 6.10 KSV W KBF3 18 V2A
372240 | Csatlakozókapocs St/tZn vízszintes kivitel acélpillérekhez 18-35 mm kapocsbakkal | AK 6.10 KB W KBF18 35 STTZN
372249 | Csatlakozókapocs NIRO vízszintes kivitel acélpillérekhez 18-35 mm kapocsbakkal | AK 6.10 KB W KBF18 35 V2A
372250 | Csatlakozókapocs St/tZn vízszintes kivitel acélpillérekhez 18-35 mm KS-összekötővel | AK 7.10 KSV W KBF18 35 STTZN
372259 | Csatlakozókapocs NIRO vízszintes kivitel acélpillérekhez 18-35 mm KS-összekötővel | AK 6.10 KSV W KBF18 35 V2A
372269 | Csatlakozókapocs NIRO vízszintes kivitel Ex Zóna 2/22-höz acélpillérekhez 3-18 mm KS-összekötővel | AK 6.10 KSV FER W KBF3 18 V2A
372279 | Csatlakozókapocs NIRO vízszintes kivitel Ex Zóna 2/22-höz acélpillérekhez 18-35 mm KS-összekötővel | AK 6.10 KSV FER W KBF18 35 V2A
374011 | Dilatációs elem 8 mm-es körkeresztmetszetű alumíniumhuzalból | DS 8 L395 AL
374020 | Dilatációs elem 30x2 mm-es lapos alumíniumszalagból | DS 30X2 L170 3XB11 AL
377005 | Z-alakú csatlakozópánt Al D 11 mm-es furattal szegecseléshez vagy csavarhoz | AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 AL
377006 | Áthidalópánt L 170 mm Al középen furattal | UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL
377007 | Áthidaló szalag Cu 50mm² L 180 mm | UEBB L180 B10.5 B5.2 CU
377009 | Z-alakú csatlakozópánt NIRO D 11 mm-es csatlakozófurat szegecseléshez vagy csavaráshoz | AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 V2A
377015 | Áthidalószalag Al, 50mm² L 180 mm | UEBB L180 B10.5 B5.2 AL
377016 | Áthidalópánt L 170 mm, Al középső furat nélkül | UEBL L170 B5.2 6.5 AL
377017 | Z-alakú csatlakozópánt Cu csatlakozófurat: D 11 mm szegecseléshez, vagy csavarhoz | AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 CU
377026 | Áthidalópánt L 220 mm Al | UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL
377027 | Áthidalópánt L 170 mm Cu középen 11 mm-es furattal | UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU
377045 | Áthidalószalag Al 50 mm² L 180 mm rögzítőfuratokkal 1x10,5 2x6,5 mm | UEBB L180 B10.5 B6.5 AL
377100 | Z-alakú csatlakozópánt Al kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez St/tZn | AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL
377107 | Áthidalószalag Cu 50 mm² L 300 mm rögzítőfuratokkal 4x5,2 1x10,5 mm | UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
377115 | Áthidalószalag Al 50mm² L 300 mm rögzítőfuratokkal 1x10,5 4x5,2mm | "UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL"
377200 | Z-alakú csatlakozópánt dupla Al kapocsbakkal Rd 8-10 mm.hez | AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 AL
377210 | Áthidaló sodrony Cu 16 mm² L 200 mm 2 kábelsaruval 10,5 és 2x6,5 mm furatokkal | UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU
377216 | Áthidaló sodrony Cu 16mm² fekete tetszőleges hossz, két kábelsaruval B10.5mm | UEBS 16 L... B10.5 CU SW ID
377217 | Áthidaló sodrony Cu 16mm² zöld sárga tetszőleges hossz, két kábelsaruval B10.5mm | UEBS 16 L... B10.5 CU GNGE ID
377225 | Áthidaló sodrony Cu 25mm² fekete tetszőleges hossz, két kábelsaruval B10.5mm | UEBS 25 L... B10.5 CU SW ID
377226 | Áthidaló sodrony Cu 25mm² zöld sárga tetszőleges hossz, két kábelsaruval B10.5mm | UEBS 25 L... B10.5 CU GNGE ID
377235 | Áthidaló sodrony Cu 35mm² fekete tetszőleges hossz, két kábelsaruval B10.5mm | UEBS 35 L... B10.5 CU SW ID
377236 | Áthidaló sodrony Cu 35mm² zöld sárga tetszőleges hossz, két kábelsaruval B10.5mm | UEBS 35 L... B10.5 CU GNGE ID
377250 | Áthidaló sodrony Cu 50mm² fekete tetszőleges hossz, két kábelsaruval B10.5mm | UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID
377251 | Áthidaló sodrony Cu 50mm² zöld sárga tetszőleges hossz, két kábelsaruval B10.5mm | UEBS 50 L... B10.5 CU GNGE ID
377270 | Áthidaló sodrony Cu 70mm² fekete tetszőleges hossz, két kábelsaruval B10.5mm | UEBS 70 L... B10.5 CU SW ID
377271 | Áthidaló sodrony Cu 70mm² zöld sárga tetszőleges hossz, két kábelsaruval B10.5mm | UEBS 70 L... B10.5 CU GNGE ID
377310 | Áthidaló sodrony Cu 16 mm² L 300 mm 2 kábelsaruval 10,5 és 2x6,5 mm furatokkal | UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU
377410 | Áthidaló sodrony Cu 16 mm² L 400 mm 2 kábelsaruval 10,5 és 2x6,5 mm furatokkal | UEBS 16 L400 B10.5 B6.5 AL CU
377510 | Áthidaló sodrony Cu 16 mm² L 500 mm 2 kábelsaruval 10,5 és 2x6,5 mm furatokkal | UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU
380020 | Felfogórúd-kapocs St/tZn Rd 8-10/Rd 16 mm-hez | FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN
380029 | Felfogórúd-kapocs NIRO Rd 8-10/Rd 16 mm-hez | FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A
380110 | FS felfogórúd-kapocs D 10 mm Al dupla csatlakozáshoz Rd 8-10 mm-hez | FSK 3X8.10 FRM10X50 AL
380116 | FS felfogórúd-kapocs D 16 mm Al dupla csatlakozáshoz Rd 8-10 mm-hez | FSK 2X8.10 16 FRM10X50 AL
380129 | Kapocs elem NIRO D 11 mm négyszögletes lyukkal Fl -30x4 mm szalaghoz | KS B11.11 FL30X4 V2A
380209 | Kapocs elem NIRO 200 kA D 11 mm négyszögletes lyukkal Fl -30x4 mm szalaghoz | KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
385202 | Vezetőtoldó ZG Rd 7-10 mm-hez 4 csavarral M6x12 mm | VM 7.10 SKM6X12 ZG
385203 | Vezetőtoldó ZG Rd 8 mm-hez 4 csavarral M6x10 mm | VM 8 SKM6X10 ZG
385207 | Vezetőtoldó Cu Rd 8 mm-hez 4 csavarral M6x8 mm | VM 8 SKM6X8 CU
385213 | Vezetőtoldó Al Rd 8 mm-hez 4 csavarral M6x8 mm | VM 8 SKM6X8 AL
385216 | Vezetőtoldó Al Rd 16/16 mm-hez 4 csavarral M8x12 mm | VM 16 SKM8X12 AL
390050 | MV-kapocs St/tZn Rd 8-10 mm-hez hatlapfejű csavarral | MVK 8.10 SKM10X30 STTZN
390051 | MV-kapocs Al Rd 8-10 mm-hez hatlapfejű csavarral | MVK 8.10 SKM10X30 AL
390057 | MV-kapocs Cu Rd 8 mm-hez hatlapfejű csavarral | MVK 8 SKM10X30 CU
390059 | MV-kapocs NIRO Rd 8-10 mm-hez hatlapfejű csavarral | MVK 8.10 SKM10X30 V2A
390060 | MV-kapocs St/tZn Rd 8-10 mm-hez M10x35 mm kapupánt csavarral és anyával | MVK 8.10 FRM10X35 STTZN
390061 | MV-kapocs Al Rd 8-10 mm-hez kapupánt csavarral és anyával | MVK 8.10 FRM10X35 AL
390063 | MV kapocs St/tZn Rd 8-10 mm-hez M10x35 mm kapupánt csavarral V2A | MVK 8.10 FRM10X35V2A STTZN
390067 | MV-kapocs Cu Rd 8 mm-hez kapupánt csavarral és anyával | MVK 8 FRM10X35 CU
390079 | MV-kapocs NIRO (V4A) Rd 8-10 mm-hez hatlapfejű csavarral | MVK 8.10 SKM10X35 V4A
390110 | Kapocsbak Rd 6-10 mm-hez St/tZn D 9 mm-es furattal | KB 6.10 B9 STTZN
390119 | Kapocsbak Rd 6-10 mm NIRO D 9 mm-es furattal | KB 6.10 B9 V2A
390120 | DEHNQUICK vezetőtartó beütőszeggel, NIRO, Ø6 x 60 mm, Rd 6-10 mm-hez | LH DQ 6.10 ND6X60 V2A
390121 | DEHNQUICK vezetőtartó beütőszeggel, St/tZn, Ø8 x 80 mm, Rd 6-10 mm-hez | LH DQ 6.10 ND8X80 STTZN
390122 | DEHNQUICK vezetőtartó beütőszeggel, NIRO, Ø8 x 80 mm, Rd 6-10 mm-hez | LH DQ 6.10 ND8X80 V2A
390150 | Kapocsbak Rd 6-10 mm-hez St/tZn kapupánt csavarral és M10-es anyával | KB 6.10 FRM10X35 STTZN
390157 | Kapocsbak Rd 6-10 mm Cu kapupánt csavarral és M10-es anyával NIRO | KB 6.10 FRM10X35 CU
390159 | Kapocsbak Rd 6-10 mm NIRO kapupánt csavarral és M10-es anyával | KB 6.10 FRM10X35 V2A
390209 | MV-kapocs NIRO 200 kA Rd 8-10 mm-hez hatlapfejű csavarral | MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
390250 | MMV-kapocs St/tZn Rd 6-8 mm-hez kapupánt csavarral és anyával | MMVK 6.8 FRM10X35 STTZN
390257 | MMV-kapocs Cu Rd 6-8 mm-hez kapupánt csavarral és anyával | MMVK 6.8 FRM10X35 CU
390259 | MMV-kapocs NIRO Rd 6-8 mm-hez kapupánt csavarral | MMVK 6.8 FRM10X35 V2A
390267 | MMV-kapocs Cu-St/tZn Rd 6-8 mm-hez kapupánt csavarral és anyával | ZMMVK 6.8 FRM10X35 CU STTZN
390479 | Z-alakú végdarab 2 db négyszögletes furattal 11 mm és 1 db kerek furattal D 13 mm NIRO | ES ZF 2X11.11 1XB13 V2A
390499 | Z-alakú végdarab egy-egy furattal D 10,5 mm és D 12,5 mm NIRO | ES ZF 2XB18 V2A
390550 | MV-kapocs St/tZn Rd 8-10 mm-hez hatlapfejű csavarral és rugós alátéttel | MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN
390551 | MV-kapocs Al Rd 8-10 mm-hez hatlapfejű csavarral és rugós alátéttel | MVK 8.10 SKM10X30 FSC AL
390557 | MV-kapocs Cu Rd 8 mm-hez hatlapfejű csavarral és rugós alátéttel | MVK 8 SKM10X30 FSC CU
390559 | MV-kapocs NIRO Rd 8-10 mm-hez hatlapfejű csavarral és rugós alátéttel | MVK 8.10 SKM10X30 FSC V2A
390565 | Maxi MV-kapocs fekete acél Rd 3-10 mm-hez hatlapfejű csavarral (St/tZn) | MMVK 3.5 8.10 SKM8X25 STBLANK
390657 | MV-kapocs Cu-Al Rd 8 mm / Rd 8-10 mm-hez hatlapfejű csavarral | ZMMVK 8 8.10 SKM10X30 CU AL
391050 | MV-kapocs St/tZn Rd 10 mm-hez hatlapfejű csavarral | MVK 10 SKM10X35 STTZN
391058 | MV-kapocs NIRO (V4A) Rd 10 mm-hez hatlapfejű csavarral | MVK 10 SKM10X35 V4A
391059 | MV-kapocs NIRO Rd 10 mm-hez hatlapfejű csavarral | MVK 10 SKM10X35 V2A
391060 | MV-kapocs St/tZn Rd 10 mm-hez kapupánt csavarral | MVK 10 FRM10X35 STTZN
391066 | MV-kapocs NIRO (V4A) Rd 10 mm-hez kapupánt csavarral | MVK 10 FRM10X35 V4A
391068 | MV-kapocs NIRO (V4A) Rd 10 mm-hez kapupánt csavarral | MVK 10 FRM10X45 V4A
391069 | MV-kapocs NIRO Rd 10 mm-hez kapupánt csavarral | MVK 10 FRM10X35 V2A
391070 | MV kapocs rögzítőfüllel StSt (V4A) körvezetékhez Rd 8-10mm kalapácsfejű csavarral | MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A
391079 | MV kapocs rögzítőfüllel StSt (V4A) körvezetékhez Rd 8-10mm hatlapfejű csavarral | MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A
391550 | MV-kapocs St/tZn Rd 10 mm-hez hatlapfejű csavarral és rugós alátéttel | MVK 10 SKM10X35 FSC STTZN
391559 | MV-kapocs NIRO Rd 10 mm-hez hatlapfejű csavarral és rugós alátéttel | MVK 10 SKM10X35 FSC V2A
392050 | MV-kapocs St/tZn Rd 8-10/16 mm-hez hatlapfejű csavarral és rugós alátéttel | MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN
392059 | MV-kapocs NIRO Rd 8/16 mm-hez hatlapfejű csavarral és rugós alátéttel | MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
392060 | MV-kapocs St/tZn Rd 8-10/16 mm-hez kapupánt csavarral és anyával | MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN
392069 | MV-kapocs NIRO Rd 8-10/16 mm-hez kapupánt csavarral és anyával | MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A
392209 | MV-kapocs NIRO 200 kA Rd 8-10/16 mm-hez hatlapfejű csavarral és rugós alátéttel | MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
393069 | MV-kapocs NIRO Rd 16/16 mm-hez kapupánt csavarral DEHNiso-hoz | MVK 16 16 FRM10X50 V2A
405020 | Potenciálkiegyenlítő kapocs HVI vezetékhez St/tZn NIRO D 20 mm vezetékkeresztmetszet 4-95 mm² | PAK 20 AQ4 95 STTZN
407012 | Földelő csőbilincs D 21 mm csatlakozókapoccsal Rd 4-10 mm TG / St/tZn | ERS 21 AS4.10 TG STTZN
407034 | Földelő csőbilincs D 27 mm csatlakozókapoccsal Rd 4-10 mm TG / St/tZn | ERS 27 AS4.10 TG STTZN
407100 | Földelő csőbilincs D 34 mm csatlakozókapoccsal Rd 4-10 mm TG / St/tZn | ERS 34 AS4.10 TG STTZN
407112 | Földelő csőbilincs D 48 mm csatlakozókapoccsal Rd 4-10 mm TG / St/tZn | ERS 48 AS4.10 TG STTZN
407114 | Földelő csőbilincs D 42 mm csatlakozókapoccsal Rd 4-10 mm TG / St/tZn | ERS 42 AS4.10 TG STTZN
407200 | Földelő csőbilincs D 60 mm csatlakozókapoccsal Rd 4-10 mm TG / St/tZn | ERS 60 AS4.10 TG STTZN
410003 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,3 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L0.35M 2KSO 8.10
410005 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,5 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L0.55M 2KSO 8.10
410006 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,6 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L0.65M 2KSO 8.10
410010 | Földelővezeték 10 mm²/L 1,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L1.05M 2KSO 8.10
410012 | Földelő csőbilincs D 21 mm csőhöz, D 11 mm-es csatlakozófurattal St/tZn | ERS 21 AB11 STTZN
410015 | Földelővezeték 10 mm²/L 1,5 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L1.55M 2KSO 8.10
410020 | Földelővezeték 10 mm²/L 2,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L2.05M 2KSO 8.10
410025 | Földelővezeték 10 mm²/L 2,5 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L2.55M 2KSO 8.10
410030 | Földelővezeték 10 mm²/L 3,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L3.05M 2KSO 8.10
410034 | Földelő csőbilincs D 27 mm csőhöz, St/tZn D 11 mm-es csatlakozófurattal | ERS 27 AB11 STTZN
410035 | Földelővezető 10 mm²/L 3,5 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L3.55M 2KSO 8.10
410038 | Földelő csőbilincs D 17 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal St/tZn | ERS 17 AB11 STTZN
410040 | Földelővezeték 10 mm²/L 4,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L4.05M 2KSO 8.10
410050 | Földelővezeték 10 mm²/L 5,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L5.05M 2KSO 8.10
410060 | Földelővezeték 10 mm²/L 6,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L6.05M 2KSO 8.10
410070 | Földelővezeték 10 mm²/L 7,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L7.05M 2KSO 8.10
410099 | Földelővezeték 10 mm²/L 10,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L10.0M 2KSO 8.10
410100 | Földelő csőbilincs D 34 mm csőhöz, D 11 mm-es csatlakozófurattal St/tZn | ERS 34 AB11 STTZN
410112 | Földelő csőbilincs D 48 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal St/tZn | ERS 48 AB11 STTZN
410114 | Földelő csőbilincs D 42 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal St/tZn | ERS 42 AB11 STTZN
410134 | Földelő csőbilincs D 55 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal St/tZn | ERS 55 AB11 STTZN
410140 | Földelővezeték 10 mm²/L 14,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L14.0M 2KSO 8.10
410150 | Földelővezeték 10 mm²/L 15,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L15.0M 2KSO 8.10
410199 | Földelővezeték 10 mm²/L 20,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L20.0M 2KSO 8.10
410200 | Földelő csőbilincs D 60 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal St/tZn | ERS 60 AB11 STTZN
410212 | Földelő csőbilincs D 76 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal St/tZn | ERS 76 AB11 STTZN
410219 | Potenciálkiegyenlítő csatlakozóelem NIRO HVI-light vezetékhez D 20 mm szürke | PAE 17 20 AB11 V2A
410222 | Potenciálkiegyenlítő csatlakozóelem StSt HVI light plus vezetékhez D=18/20mm | PAE 18 EX AB11 V2A
410229 | Potenciálkiegyenlítő csatlakozóelem NIRO HVI-long vezetékhez D 20/30 mm | PAE 20 23 AB11 V2A
410239 | Potenciálkiegyenlítő csatlakozóelem NIRO HVI-power vezetékhez D 27 mm | PAE 27 AB11 V2A
410299 | Földelővezeték 10 mm²/L 30,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL10 L30.0M 2KSO 8.10
410300 | Földelő csőbilincs D 89 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal St/tZn | ERS 89 AB11 STTZN
410309 | Földelő csőbilincs D 17 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal NIRO | ERS 17 AB11 V2A
410319 | Földelő csőbilincs D 21 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal NIRO | ERS 21 AB11 V2A
410329 | Földelő csőbilincs D 27 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal NIRO | ERS 27 AB11 V2A
410339 | Földelő csőbilincs D 34 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal NIRO | ERS 34 AB11 V2A
410349 | Földelő csőbilincs D 42 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal NIRO | ERS 42 AB11 V2A
410359 | Földelő csőbilincs D 48 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal NIRO | ERS 48 AB11 V2A
410369 | Földelő csőbilincs D 55 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal NIRO | ERS 55 AB11 V2A
410379 | Földelő csőbilincs D 60 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal NIRO | ERS 60 AB11 V2A
410389 | Földelő csőbilincs D 76 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal NIRO | ERS 76 AB11 V2A
410399 | Földelő csőbilincs D 89 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal NIRO | ERS 89 AB11 V2A
410401 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,15 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L0.20M 1KSO 8.10 1KSG 8
410403 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,3 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 8
410404 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,4 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L0.45M 1KSO 8.10 1KSG 8
410405 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
410406 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,6 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L0.65M 1KSO 8.10 1KSG 8
410407 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,6 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L0.65M 1KSO 8.10 1KSG 10
410410 | Földelővezeték 10 mm²/L 1,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
410411 | Földelővezeték 10 mm²/L 1,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
410413 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,3 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10
410415 | Földelővezeték 10 mm²/L 1,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
410416 | Földelővezeték 10 mm²/L 1,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
410420 | Földelővezeték 10 mm²/L 2,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
410421 | Földelővezeték 10 mm²/L 2,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
410425 | Földelővezeték 10 mm²/L 2,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
410426 | Földelővezeték 10 mm²/L 2,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
410430 | Földelővezeték 10 mm²/L 3,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
410431 | Földelővezeték 10 mm²/L 3,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
410450 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
410503 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,3 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M5/M6 | EL10 L0.35M 1KSO 5.6 1KSG 8
410506 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,6 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M5/M6 | EL10 L0.65M 1KSO 5.6 1KSG 8
410510 | Földelővezeték 10 mm²/L 1,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M5/M6 | EL10 L1.05M 1KSO 5.6 1KSG 8
410515 | Földelővezeték 10 mm²/L 1,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M5/M6 | EL10 L1.55M 1KSO 5.6 1KSG 8
410520 | Földelővezeték 10 mm²/L 2,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M5/M6 | EL10 L2.05M 1KSO 5.6 1KSG 8
410525 | Földelővezeték 10 mm²/L 2,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M5/M6 | EL10 L2.55M 1KSO 5.6 1KSG 8
410530 | Földelővezeték 10 mm²/L 3,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M5/M6 | EL10 L3.05M 1KSO 5.6 1KSG 8
410603 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,35 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10, (nyitott) M5/M6 | EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
410605 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,5 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 és (nyitott) M5/M6 | EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
410606 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,6 m fekete 1 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 és csapos csatl. | EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10
410610 | Földelővezeték 10 mm²/L 1,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (nyitott) M8/10 és (nyitott) M5/M6 | EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
410615 | Földelővezeték 10 mm²/L 1,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (nyitott) M8/10 és (nyitott) M5/M6 | EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
410620 | Földelővezeték 10 mm²/L 2,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (nyitott) M8/10 és (nyitott) M5/M6 | EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
410625 | Földelővezeték 10 mm²/L 2,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (nyitott) M8/10 és (nyitott) M5/M6 | EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
410630 | Földelővezeték 10 mm²/L 3,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (nyitott) M8/10 és (nyitott) M5/M6 | EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
410720 | Földelővezeték 10 mm²/L 2,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (nyitott) M8/10, 1 csapos saru | EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10
410903 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,3 m fekete 2 zárt kábelsaurval (zárt) M10 | EL10 L0.35M 2KSG 10
410905 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,5 m fekete 2 zárt kábelsaurval (zárt) M10 | EL10 L0.55M 2KSG 10
410906 | Földelővezeték 10 mm²/L 0,6 m fekete 2 zárt kábelsaurval (zárt) M10 | EL10 L0.65M 2KSG 10
410910 | Földelővezeték 10 mm²/L 1,0 m fekete 2 zárt kábelsaurval (zárt) M10 | EL10 L1.05M 2KSG 10
410915 | Földelővezeték 10 mm²/L 1,5 m fekete 2 zárt kábelsaurval (zárt) M10 | EL10 L1.55M 2KSG 10
410920 | Földelővezeték 10 mm²/L 2,0 m fekete 2 zárt kábelsaurval (zárt) M10 | EL10 L2.05M 2KSG 10
410925 | Földelővezeték 10 mm²/L 2,5 m fekete 2 zárt kábelsaurval (zárt) M10 | EL10 L2.55M 2KSG 10
410930 | Földelővezeték 10 mm²/L 3,0 m fekete 2 zárt kábelsaurval (zárt) M10 | EL10 L3.05M 2KSG 10
416003 | Földelővezeték 16 mm²/L 0,3 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L0.35M 2KSO 8.10
416005 | Földelővezeték 16 mm²/L 0,5 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L0.55M 2KSO 8.10
416006 | Földelővezeték 16 mm²/L 0,6 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L0.65M 2KSO 8.10
416010 | Földelővezeték 16 mm²/L 1,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L1.05M 2KSO 8.10
416015 | Földelővezeték 16 mm²/L 1,5 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L1.55M 2KSO 8.10
416016 | Földelővezeték 16 mm²/L 1,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (nyitott) M8/10, 1 csapos saru | EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16
416020 | Földelővezeték 16 mm²/L 2,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L2.05M 2KSO 8.10
416025 | Földelővezeték 16 mm²/L 2,5 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L2.55M 2KSO 8.10
416030 | Földelővezeték 16 mm²/L 3,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L3.05M 2KSO 8.10
416035 | Földelővezeték 16 mm²/L 3,5 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L3.55M 2KSO 8.10
416040 | Földelővezeték 16 mm²/L 4,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L4.05M 2KSO 8.10
416050 | Földelővezeték 16 mm²/L 5,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L5.05M 2KSO 8.10
416060 | Földelővezeték 16 mm²/L 6,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L6.05M 2KSO 8.10
416070 | Földelővezeték 16 mm²/L 7,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L7.05M 2KSO 8.10
416080 | Földelővezeték 16 mm²/L 8,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L8.05M 2KSO 8.10
416100 | Földelővezeték 16 mm²/L 10,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L10.05M 2KSO 8.10
416120 | Földelővezeték 16 mm²/L 12,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L12.05M 2KSO 8.10
416140 | Földelővezeték 16 mm²/L 14,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L14.05M 2KSO 8.10
416150 | Földelővezeték 16 mm²/L 15,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L15.05M 2KSO 8.10
416200 | Földelővezeték 16 mm²/L 20,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L20.05M 2KSO 8.10
416220 | Földelővezeték 16 mm²/L 22,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L22.05M 2KSO 8.10
416280 | Földelővezeték 16 mm²/L 28,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L28.05M 2KSO 8.10
416300 | Földelővezeték 16 mm²/L 30,0 m fekete 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/10 | EL16 L30.05M 2KSO 8.10
416403 | Földelővezeték 16 mm²/L 0,3 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10 és (nyitott) M8/M10 | EL16 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10
416410 | Földelővezeték 16 mm²/L 1,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10 és (nyitott) M8/M10 | EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
416411 | Földelővezeték 16 mm²/L 1,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
416415 | Földelővezeték 16 mm²/L 1,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL16 L1.55M KSO 8.10 KSG 8
416416 | Földelővezeték 16 mm²/L 1,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10 és (nyitott) M8/M10 | EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
416420 | Földelővezeték 16 mm²/L 2,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
416421 | Földelővezeték 16 mm²/L 2,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10, (nyitott) M8/M10 | EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
416425 | Földelővezeték 16 mm²/L 2,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
416426 | Földelővezeték 16 mm²/L 2,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10 és (nyitott) M8/M10 | EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
416430 | Földelővezeték 16 mm²/L 3,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL16 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
416431 | Földelővezeték 16 mm²/L 3,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10 és (nyitott) M8/M10 | EL16 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
416440 | Földelővezeték 16 mm²/L 4,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
416441 | Földelővezeték 16 mm²/L 4,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10 és (nyitott) M8/M10 | EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
416450 | Földelővezeték 16 mm²/L 5,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M8/M10 | EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
416451 | Földelővezeték 16 mm²/L 5,0 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M10 és (nyitott) M8/M10 | EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
416505 | Földelővezeték 16 mm²/L 0,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (zárt) M8 és (nyitott) M5/M6 | EL16 L0.55M 1KSO 5.6 1KSG 8
416516 | Földelővezeték 16 mm²/L 1,5 m fekete egy-egy kábelsaruval (nyitott) M8/M10 és (nyitott) M5/M6 | EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
416903 | Földelővezeték 16 mm²/L 0,3 m fekete 2 zárt kábelsaruval (zárt) M10 | EL16 L0.35M 2KSG 10
416905 | Földelővezeték 16 mm²/L 0,5 m fekete 2 zárt kábelsaruval (zárt) M10 | EL16 L0.55M 2KSG 10
416906 | Földelővezeték 16 mm²/L 0,6 m fekete 2 zárt kábelsaruval (zárt) M10 | EL16 L0.65M 2KSG 10
416910 | Földelővezeték 16 mm²/L 1,0 m fekete 2 zárt kábelsaruval (zárt) M10 | EL16 L1.05M 2KSG 10
416915 | Földelővezeték 16 mm²/L 1,5 m fekete 2 zárt kábelsaruval (zárt) M10 | EL16 L1.55M 2KSG 10
416920 | Földelővezeték 16 mm²/L 2,0 m fekete 2 zárt kábelsaruval (zárt) M10 | EL16 L2.05M 2KSG 10
416925 | Földelővezeték 16 mm²/L 2,5 m fekete 2 zárt kábelsaruval (zárt) M10 | EL16 L2.55M 2KSG 10
416930 | Földelővezeték 16 mm²/L 3,0 m fekete 2 zárt kábelsaruval (zárt) M10 | EL16 L3.05M 2KSG 10
416940 | Csatlakozó készlet 16mm² L 600mm csatlakozó kapoccsal és földelési fixponttal | UES 16 L600 VK RD14 28 EFP
416941 | Áthidaló készlet 16mm² L 600mm két csatlakozó kapoccsal Rd 16,5-28mm | UES 16 L600 2VK RD14 28
416970 | Földelővezeték 16 mm²/L 7,0 m fekete 2 zárt kábelsaruval (zárt) M10 | EL16 L7.05M 2KSG 10
417005 | Földelővezeték 16 mm²/L 0,5 m zöld/sárga 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/M10 | EL16 L0.55M 2KSO 8.10 GG
417010 | Földelővezeték 16 mm²/L 1,0 m zöld/sárga 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/M10 | EL16 L1.05M 2KSO 8.10 GG
417015 | Földelővezeték 16 mm²/L 1,5 m zöld/sárga 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/M10 | EL16 L1.55M 2KSO 8.10 GG
417020 | Földelővezeték 16 mm²/L 2,0 m zöld/sárga 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/M10 | EL16 L2.05M 2KSO 8.10 GG
417030 | Földelővezeték 16 mm²/L 3,0 m zöld/sárga 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/M10 | EL16 L3.05M 2KSO 8.10 GG
417050 | Földelővezeték 16 mm²/L 5,0 m zöld/sárga 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/M10 | EL16 L5.05M 2KSO 8.10 GG
417100 | Földelővezeték 16 mm²/L 10,0 m zöld/sárga 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/M10 | EL16 L10.05M 2KSO 8.10 GG
417115 | Földelővezeték 16 mm²/L 15,0 m zöld/sárga 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/M10 | EL16 L15.05M 2KSO 8.10 GG
417120 | Földelővezeték 16 mm²/L 20,0 m zöld/sárga 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/M10 | EL16 L20.05M 2KSO 8.10 GG
417125 | Földelővezeték 16 mm²/L 25,0 m zöld/sárga 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/M10 | EL16 L25.05M 2KSO 8.10 GG
417130 | Földelővezeték 16 mm²/L 30,0 m zöld/sárga 2 nyitott kábelsaruval (nyitott) M8/M10 | EL16 L30.05M 2KSO 8.10 GG
417150 | Földelővezeték 16 mm²/L 50,0 m zöld/sárga 2 nyitott kábelsaruval M8/M10 | EL16 L50.05M 2KSO 8.10 GG
419000 | Nemesacél földelőhíd, NIRO M16 menettel D 50 mm H 63 mm | D BEB 0 - 63 / EBS 15-03-19
419001 | Nemesacél földelőhíd, NIRO M16 menettel D 50 mm H 70 mm | D BEB 0 - 70 / EBS 15-03-19
419002 | Nemesacél földelőhíd, NIRO M16 menettel D 50 mm H 77 mm | D BEB 0 - 77 / EBS 15-03-19
419010 | Laposacél földelőhíd csatlakozólemezzel, M16 menettel D 50 mm H 58 mm L 400 mm | D BEB 1 / EBS 15-03-19
419011 | Laposacél földelőhíd derékszögben meghajlított csatlakozólemezzel, M16 menettel D 50 mm H 402 mm | D BEB 1-L / EBS 15-03-19
419012 | Laposacél földelőhíd csatlakozólemezzel, M16 menettel D 50 mm H 63 mm L 400 mm | D BEB 1-NR / EBS 15-03-19
419020 | Betonacél földelőhíd derékszögben meghajlított csatlakozólemezzel M16 menettel D 50 mm | D BEB 2 / EBS 15-03-19
419030 | Betonacél földelőhíd csatlakozólemezzel M16 menettel D 50 mm L 400 mm | D BEB 3 / EBS 15-03-19
419040 | NYY-O rézkábel földelőhíd M16 csatlakozólemezzel 80x30 mm csatlakozófüllel L 500 mm | D BEB 4 / EBS 15-03-19
419041 | H07V-K rézkábel földelőhíd M16 csatlakozólemezzel 80x30 mm csatlakozófüllel L 500 mm | D BEB 4-FLEX / EBS 15-03-19
419050 | NYY-O rézkábel földelőhíd M16 csatlakozólemezzel 80x30 mm csatlakozófüllel L 500 mm | D BEB 5 / EBS 15-03-19
419051 | H07V-K rézkábel földelőhíd M16 csatlakozólemezzel 80x30 mm csatlakozófüllel L 500 mm | D BEB 5-FLEX / EBS 15-03-19
419060 | NYY-O rézkábel földelőhíd kétoldalas M16 csatlakozólemezzel 80x30 mm csatlakozófüllel L 500 mm | D BEB 6 / EBS 15-03-19
419061 | H07V-K rézkábel földelőhíd kétoldalas M16 csatlakozólemezzel 80x30 mm csatlakozófüllel L 500 mm | D BEB 6-FLEX / EBS 15-03-19
419070 | NYY-O rézkábel földelőhíd kétoldalas M16 csatlakozólemezzel 80x30 mm csatlakozófüllel L 500 mm | D BEB 7 / EBS 15-03-19
419071 | H07V-K rézkábel földelőhíd kétoldalas M16 csatlakozólemezzel 80x30 mm csatlakozófüllel L 500 mm | D BEB 7-FLEX / EBS 15-03-19
419080 | Betonacél földelőhíd kétoldalas csatlakozólemezzel M16 menettel D 50 mm L 500 mm | D BEB 8 / EBS 15-03-19
419090 | NYY-O rézkábel földelőhíd kétoldali 80x30 mm csatlakozófüllel L 500 mm | D BEB 9 / EBS 15-03-19
419091 | H07V-K rézkábel földelőhíd kétoldali 80x30 mm csatlakozófüllel L 500 mm | D BEB 9-FLEX / EBS 15-03-19
419100 | NYY-O rézkábel földelőhíd kétoldali 80x30 mm csatlakozófüllel L 500 mm | D BEB 10 / EBS 15-03-19
419101 | H07V-K rézkábel földelőhíd kétoldali 80x30 mm csatlakozófüllel L 500 mm | D BEB 10-FLEX / EBS 15-03-19
419110 | Földelőhíd nagyméretű csövek földelésére L 500 mm M16 csatlakozólemezzel és B 13 mm kábelsaruval | D BEB 11 / EBS 15-03-27
419260 | Földelőösszekötő szigetelt acélsodrony kétoldali saruval D 17 mm L 500 mm | D BEB 26 / EBS 15-03-17
419290 | Földelőösszekötő szigetelt CuStAl sodrony kétoldali saruval D 17 mm L 500 mm | D BEB 29 / EBS 15-03-17
419291 | Földelőösszekötő szigetelt CuStAl sodrony kétoldali saruval D 17 mm L 500 mm | D BEB 29-NF / EBS 15-03-17
419400 | Földelőhíd nagyméretű csövek földelésére D 17 mm kábelsaruval és 80x30 mm csatlakozófüllel L 500 mm | D BEB 40 / EBS 15-03-25
419500 | Laposacél földelőhíd csatlakozólemezzel, M16 menettel D 50 mm H 58 mm L 100 mm | D BEB 1 - L100 / EBS 15-03-19
419501 | NYY-O rézkábel földelőhíd M16 csatlakozólemezzel 80x30 mm csatlakozófüllel L 700 mm | D BEB 5 - L700 / EBS 15-03-19
419502 | NYY-O rézkábel földelőhíd M16 csatlakozólemezzel 80x30 mm csatlakozófüllel L 1000 mm | D BEB 5 - L1000 / EBS 15-03-19
419503 | NYY-O rézkábel földelőhíd M16 csatlakozólemezzel 80x30 mm csatlakozófüllel L 1500 mm | D BEB 5 - L1500 / EBS 15-03-19
419504 | NYY-O rézkábel földelőhíd M16 csatlakozólemezzel 80x30 mm csatlakozófüllel L 2000 mm | D BEB 5 - L2000 / EBS 15-03-19
419505 | NYY-O rézkábel földelőhíd kétoldalas M16 csatlakozólemezzel 80x30 mm csatlakozófüllel L 800 mm | D BEB 10 - L800 / EBS 15-03-19
419506 | Földelőhíd nagyméretű csövek földelésére L 1000 mm M16 csatlakozólemezzel és B 13 mm kábelsaruval | D BEB 11 - L1000 / EBS 15-03-27
419507 | Földelőösszekötő szigetelt CuStAl sodrony kétoldali saruval D 17 mm L 350 mm | D BEB 29 - L350 / EBS 15-03-17
419508 | Földelőösszekötő szigetelt CuStAl sodrony kétoldali saruval D 17 mm L 800 mm | D BEB 29 - L800 / EBS 15-03-17
419511 | Földelőösszekötő szigetelt CuStAl sodrony kétoldali saruval D 13/D 17 mm L 500 mm | D BEB 29 M12 M16 / EBS 15-03-17
419512 | Földelőösszekötő szigetelt lángálló CuStAl sodrony kétoldali saruval D 13/D 17 mm L 500 mm | D BEB 29-NF M12 M16 / EBS 15-03-17
419513 | Földelőösszekötő szigetelt CuStAl sodrony kétoldali saruval D 17 mm L 500 mm | D BEB 29 R / EBS 15-03-17
419514 | Földelőösszekötő szigetelt CuStAl sodrony kétoldali saruval D 17 mm L 500 mm | D BEB 29 L / EBS 15-03-17
419900 | Öntapadós ragasztópad vasúti földelő elemekhez D 50 mm | D KLP D50 BEB
419901 | Földelő jelzőmatrica a vasúti földelési termékek jelölésére D 50 mm | D EAK D50 BEB
419902 | Hatlapfejű csavar M16x30 mm NIRO A4-70 | D SKS M16X30 V4A
419903 | Hatlapfejű csavaranya M16 NIRO A4-70 | D SKM M16 V4A
419904 | Csavaralátét A17 NIRO A4-70 | D SCH A17 V4A
420100 | Ereszcsatorna kapocs D 100 mm St/tZn D 11 mm-es csatlakozófurattal | RRS 100 B11 STTZN
420107 | Ereszcsatorna kapocs D 100 mm Cu D 11 mm-es csatlakozófurattal | RRS 100 B11 CU
420120 | Ereszcsatorna kapocs D 120 mm St/tZn D 11 mm-es csatlakozófurattal | RRS 120 B11 STTZN
420127 | Ereszcsatorna kapocs D 120 mm Cu D 11 mm-es csatlakozófurattal | RRS 120 B11 CU
420207 | Ereszcsatorna kapocs D 100 mm Cu-St/tZn kétfémes 6-10 mm-es kapocsbakkal | ZMRRS 100 KB 6.10 CU STTZN
423010 | Ereszcsatorna kapocs 60-100 mm St/tZn D 10,5 mm-es csatlakozófurattal | RRS V 60.100 B10.5 STTZN
423011 | Ereszcsatorna kapocs 60-100 mm Al D 10,5 mm-es csatlakozófurattal | RRS V 60.100 B10.5 AL
423017 | Ereszcsatorna kapocs 60-100 mm Cu D 10,5 mm-es csatlakozófurattal | RRS V 60.100 B10.5 CU
423019 | Ereszcsatorna kapocs 60-100 mm NIRO D 10,5 mm-es csatlakozófurattal | RRS V 60.100 B10.5 V2A
423020 | Ereszcsatorna kapocs 60-150 mm St/tZn D 10,5 mm-es csatlakozófurattal | RRS V 60.150 B10.5 STTZN
423021 | Ereszcsatorna kapocs 60-150 mm Al D 10,5 mm-es csatlakozófurattal | RRS V 60.150 B10.5 AL
423027 | Ereszcsatorna kapocs 60-150 mm Cu D 10,5 mm-es csatlakozófurattal | RRS V 60.150 B10.5 CU
423029 | Ereszcsatorna kapocs 60-150 mm NIRO D 10,5 mm-es csatlakozófurattal | RRS V 60.150 B10.5 V2A
425076 | Vezetőtartó St/tZn kapocscsonkkal Rd 8-10 mm-hez, tetőtartókhoz D 76 mm | LH KD 8.10 D76 STTZN
425089 | Vezetőtartó St/tZn kapocscsonkkal Rd 8-10 mm-hez, tetőtartókhoz D 89 mm | LH KD 8.10 D89 STTZN
435803 | Földelőkapocs 1/2"-2" 6-16 mm² csővezetékekhez D 10-60 mm TG/tZn | EK 12.60 AQ6 16 TGTZN
435805 | Földelőkapocs 3/8"-1 1/4" 6-16 mm² csővezetékekhez D 5-45 mm TG/tZn | EK 4.45 AQ6 16 TGTZN
444006 | Földelő kábelsaru 6-16 mm² nyitott kivitel M5/M6 | EKSO 5.6 AQ6 16 CUGALZN
444008 | Földelő kábelsaru 6-16 mm² kivitel (zárt) M8 | EKSG 8 AQ6 16 CUGALZN
444009 | Földelő kábelsaru 6-16 mm² kivitel (zárt) M10 | EKSG 10 AQ6 16 CUGALZN
444010 | Földelő nyitott kábelsaru 6-16 mm² kivitel (nyitott) M8/M10 | EKSO 8.10 AQ6 16 CUGALZN
444050 | Érvéghüvely 50mm² L22mm Cu/galSn | AEH 50 L22 CUGALSN
450000 | Leválasztóhüvely ZG Rd 7-10/16 mm-hez és két hatlapfejű csavarral M8x16 mm | TM 7.10 16 ZG
450001 | Leválasztóhüvely Rd 16/8-10 mm-hez Al | TM 7.10 16 AL
450007 | Leválasztóhüvely Rd 16/7-10 mm-hez RG | TM 7.10 16 RG
450011 | Leválasztóhüvely Rd 16/7-10 mm-hez ZG zárt kivitel | TM G 7.10 16 ZG
450101 | Leválasztóhüvely Rd 8/8-10 mm-hez Al | TM 8.10 8 AL
453100 | FIX Bontható mérési hely szigetelődarabbal és leválasztólemezzel Rd 8-10 mm és Fl 30 mm-hez | FTS 8.10 FL30.40 IS STTZN
453102 | FIX Bontható mérési hely szigetelődarabbal és leválasztólemezzel Rd 2x 8-10 mm, St/tZn | FTS 2X8.10 IS STTZN
454000 | Összekötő-/bontókapocs St/tZn köztes lemezzel Rd 7-10/FI 30-40 mm-hez | VTK 5.10 FL30.40 ZP STTZN
454100 | Összekötő-/bontókapocs St/tZn Rd 7-10/Fl 30-40 mm-hez | VTK 7.10 FL30.40 STTZN
454107 | Összekötő-/bontókapocs Cu Rd 7-10/Fl 30-40 mm-hez | VTK 7.10 FL30.40 CU
455000 | Összekötő-/bontókapocs Fl 30 mm MCI/tZn | VTK FL30 TGTZN
459000 | UNI-bontókapocs St/tZn köztes lemezzel Rd 16/7-10 mm-hez | UTK 7.10 16 S ZP STTZN
459003 | UNI-bontókapocs St/tZn köztes lemezzel 2 x Rd 7-10 mm-hez | UTK 7.10 7.10 S ZP STTZN
459010 | UNI-bontókapocs St/tZn Rd 16/8-10 mm-hez | UTK 8.10 16 STTZN
459019 | UNI-bontókapocs NIRO Rd 16/8-10 mm-hez | UTK 8.10 16 V2A
459020 | UNI-bontókapocs St/tZn 2 x Rd 8-10 mm-hez | UTK 8.10 8.10 STTZN
459029 | UNI-bontókapocs NIRO 2 x Rd 8-10 mm-hez | UTK 8.10 8.10 V2A
459030 | UNI-bontókapocs St/tZn Rd 8-10/Fl 30 mm-hez | UTK 8.10 FL30 STTZN
459039 | UNI-bontókapocs NIRO Rd 8-10/Fl 30 mm-hez | UTK 8.10 FL30 V2A
459119 | UNI-bontókapocs NIRO Rd 8-10/16 mm-hez köztes lemezzel | UTK 8.10 16 ZP V2A
459127 | UNI-bontókapocs Cu köztes lemezzel 2 x Rd 8-10 mm-hez | UTK 8.10 8.10 ZP CU
459129 | UNI-bontókapocs NIRO köztes lemezzel 2 x Rd 8-10 mm-hez | UTK 8.10 8.10 ZP V2A
459139 | UNI-bontókapocs NIRO köztes lemezzel Rd 8-10/FI 30 mm-hez | UTK 8.10 FL30 ZP V2A
459159 | UNI bontókapocs NIRO köztes lemezzel Rd 16/Fl 30 mm-hez | UTK 16 FL30 ZP V2A
459200 | UNI bontókapocs NIRO 200 kA köztes lemezzel 2xRd 10 mm vagy 1xRd 10 mm/Fl 30 mm-hez | UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
459219 | UNI bontókapocs NIRO 200 kA köztes lemezzel 2xRd 10 mm vagy 1xRd 10 mm/Fl 30 mm-hez | UTK 200 8.10 16 ZP V2A
460147 | Kétfémes bontókapocs Cu-St/tZn KS-összekötővel 6-10/FI 16 mm-hez műanyag árnyékolással | ZMTK 6.10 FL30.40 CU STTZN
460213 | Bontókapocs ausztriai szabvány (ÖNORM) szerint ZG 2 x Rd 7-10 mm-hez | OENTK 7.10 7.10 ZG
460507 | Kétfémes UNI-bontókapocs Cu-St/tZn Rd 8-10/16 mm-hez | ZMTK 8.10 16 CU STTZN
460517 | Kétfémes UNI-bontókapocs Cu-St/tZn 2 x Rd 8-10 mm-hez | ZMTK 8.10 8.10 CU STTZN
460557 | Kétfémes UNI-bontókapocs Cu-St/tZn Rd 8-10 mm/Fl 30 mm-hez | ZMTK 8.10 FL30 CU STTZN
463010 | ES egycsavaros bontókapocs ZG Rd 8/10 mm-hez | ESTK 8.10 ZG
465801 | Földelő gyűjtősín St/tZn L 181 mm 3 földelővezetőhöz M10x35-ös csavarral | ESS 3P M10X35 STTZN
466192 | Földelő gyűjtősín St/tZn L 290 mm 5 földelővezetőhöz M10x35-ös csavarral | ESS 5P M10X35 STTZN
466203 | Horgony cölöp GTW-45-07/tZn L 405 mm a rúdszakaszok kifeszítéséhez | AP L405 TGTZN
472021 | Földelősín St/tZn potenciálkiegyenlítéshez 2 x 6 csatlakozással | ES 2X6 ASB11 STTZN
472022 | Földelősín St/tZn potenciálkiegyenlítéshez 2 x 3 csatlakozással | ES 2X3 ASB11 STTZN
472023 | Földelősín St/tZn potenciálkiegyenlítéshez 2 x 2 csatlakozással | ES 2X2 ASB11 STTZN
472024 | Földelősín St/tZn potenciálkiegyenlítéshez 2 x 4 csatlakozással | ES 2X4 ASB11 STTZN
472109 | Földelősín NIRO potenciálkiegyenlítéshez 2 x 2 csatlakozással | ES 2X2 ASB11 V2A
472119 | Földelősín NIRO potenciálkiegyenlítéshez 2 x 3 csatlakozással | ES 2X3 ASB11 V2A
472129 | Földelősín NIRO potenciálkiegyenlítéshez 2 x 4 csatlakozással | ES 2X4 ASB11 V2A
472139 | Földelősín NIRO potenciálkiegyenlítéshez 2 x 6 csatlakozással | ES 2X6 ASB11 V2A
472201 | Rögzítőkészlet 2 tőcsavarral M10x20 mm és 2 műanyag dübellel D 12 mm | BFS M10X20 PAS STTZN
472202 | Rögzítőkészlet 2 tőcsavarral M 10x20 mm NIRO és 2 műanyag dübellel D 12 mm | BFS M10X20 PAS V2A
472207 | Potenciálkiegyenlítő sín fedél nélkül Cu M10-es csavarokkal 6 csatlakozással | PAS I 6AP M10 CU
472209 | Potenciálkiegyenlítő sín fedél nélkül NIRO M10-es csavarokkal 6 csatlakozással | PAS I 6AP M10 V2A
472210 | Szigetelő rögzítőbak potenciálkiegyenlítő sínhez H40 SW36 M10/M10 UV-álló | IS PAS M10
472217 | Potenciálkiegyenlítő sín fedél nélkül Cu M10-es csavarokkal 10 csatlakozással | PAS I 10AP M10 CU
472219 | Potenciálkiegyenlítő sín fedél nélkül NIRO M10-es csavarokkal 10 csatlakozással | PAS I 10AP M10 V2A
472227 | Potenciálkiegyenlítő sín fedél nélkül Cu M10-es csavarokkal 8 csatlakozással | PAS I 8AP M10 CU
472229 | Potenciálkiegyenlítő sín fedél nélkül NIRO M10-es csavarokkal 8 csatlakozással | PAS I 8AP M10 V2A
472237 | Potenciálkiegyenlítő sín fedél nélkül Cu M10-es csavarokkal 12 csatlakozással | PAS I 12AP M10 CU
472239 | Potenciálkiegyenlítő sín fedél nélkül NIRO M10-es csavarokkal 12 csatlakozással | PAS I 12AP M10 V2A
472269 | Fedél potenciálkiegyenlítő sínhez NIRO 8 csatlakozással | AD PAS 8AP V2A
472279 | Fedél potenciálkiegyenlítő sínhez NIRO 6 csatlakozással | AD PAS 6AP V2A
472289 | Fedél potenciálkiegyenlítő sínhez NIRO 10 csatlakozással | AD PAS 10AP V2A
472299 | Fedél potenciálkiegyenlítő sínhez NIRO 12 csatlakozással | AD PAS 12AP V2A
472309 | Földelősín NIRO potenciálkiegyenlítéshez 1 x 4 csatlakozással | ES 4AP 11X11 V2A
472319 | Földelősín NIRO potenciálkiegyenlítéshez 1 x 6 csatlakozással | ES 6AP 11X11 V2A
472329 | Földelősín NIRO potenciálkiegyenlítéshez 1 x 8 csatlakozással | ES 8AP 11X11 V2A
472339 | Földelősín NIRO potenciálkiegyenlítéshez 1 x 10 csatlakozással | ES 10AP 11X11 V2A
472349 | Földelősín NIRO potenciálkiegyenlítéshez 1 x 12 csatlakozással | ES 12AP 11X11 V2A
472410 | Potenciálkiegyenlítő sín 1/21, 2/22 Ex Zónákba történő telepítésre 1x laposvas és 5x kábelsarus csatlakozással | PAS EX 1+5AP M10 V2A
472411 | Potenciálkiegyenlítő sín 1/21, 2/22 Ex Zónákba történő telepítésre 7x kábelsarus csatlakozással | PAS EX 7AP M10 V2A
472412 | Rozsdamentes fedél távtartó csavarokkal és felirati táblával PAS EX 1+5(7)AP..-hoz | PAS EX AD 7 AP
472415 | Potenciálkiegyenlítő sín 1/21, 2/22 Ex Zónákba történő telepítésre, Szett rugós vezetékcsatlakozó adapterrel | PAS EX 7AP SET
472420 | Potenciálkiegyenlítő sín 1/21, 2/22 Ex Zónákba történő telepítésre 1x laposvas és 9x kábelsarus csatlakozással | PAS EX 1+9AP M10 V2A
472421 | Potenciálkiegyenlítő sín 1/21, 2/22 Ex Zónákba történő telepítésre 11x kábelsarus csatlakozással | PAS EX 11AP M10 V2A
472422 | Rozsdamentes fedél távtartó csavarokkal és felirati táblával PAS EX 1+9(11)AP..-hoz | PAS EX AD 11 AP
472425 | Potenciálkiegyenlítő sín 1/21, 2/22 Ex Zónákba történő telepítésre, Szett rugós vezetékcsatlakozó adapterrel | PAS EX 11AP SET
472432 | Préselhető kábelsaru DIN 46235 szerint, 16mm² M10 Cu/gal Sn, nikkel védőréteggel | PKS 16 10 CUGALSN
472433 | Préselhető kábelsaru DIN 46235 szerint, 25mm² M10 Cu/gal Sn, nikkel védőréteggel | PKS 25 10 CUGALSN
472434 | Préselhető kábelsaru DIN 46235 szerint, 35mm² M10 Cu/gal Sn, nikkel védőréteggel | PKS 35 10 CUGALSN
472435 | Préselhető kábelsaru DIN 46235 szerint, 50mm² M10 Cu/gal Sn, nikkel védőréteggel | PKS 50 10 CUGALSN
472436 | Préselhető kábelsaru DIN 46235 szerint, 70mm² M10 Cu/gal Sn, nikkel védőréteggel | PKS 70 10 CUGALSN
472437 | Préselhető kábelsaru DIN 46235 szerint, 95mm² M10 Cu/gal Sn, nikkel védőréteggel | PKS 95 10 CUGALSN
472497 | Rugós (Push-in) vezetékcsatlakozó adapter4x 4-16mm² potenciálkiegyenlítő sínhez 1/21, 2/22 Ex Zónákba történő telepítésre | PAS EX CC
472498 | Csatlakozókészlet Rd 10mm potenciálkiegyenlítő sínhez 1/21, 2/22 Ex Zónákba történő telepítésre | PAS EX R
472499 | Csatlakozókészlet 30/40mm-es laposvashoz potenciálkiegyenlítő sínhez 1/21, 2/22 Ex Zónákba történő telepítésre | PAS EX FL
476001 | Vizsgáló ajtó St/tZn négyszögletű kulccsal nyitható külső méretek 230x180 mm | RTUP 230X180 VKS STTZN
476010 | Falba sülly. vizsgáló összekötő doboz 160x160x68 mm merev csatlakozózászlóval Rd 8/10 mm L 200 mm | UPTSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN
476016 | Falba sülly. vizsgáló összekötő doboz 160x160x68 mm 2db 16 mm²-es Cu vezetékkel L kb. 230 mm | UPTSK 140X140 V2A AL16CU
476020 | Vizsgáló ajtó NIRO négyszögletű kulccsal nyitható külső méretek 290x230 mm | RTUP 290X230 VKS V2A
476050 | Vizsgáló összekötő doboz NIRO homlokzati hőszigetelő rendszerekhez 185x145x90 mm műanyag - szürke | TSK WDVS 180X140X88 K V2A
476053 | Szigetelt távtartó homlokzati hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható vizsgáló összekötő dobozhoz H 50-200 mm műanyag - szürke | AH TSK WDVS 50.200 K
476055 | Vizsgáló összekötő doboz homlokzati hőszigetelő rendszerekhez 185x145x90 mm műanyag szürke | TSKS WDVS 185X140X88 AH50.200 K V2A
476100 | Vizsgáló ajtó St/tZn bepattintható zárszerkezettel 230x180 mm | RTUP 230X180 SV STTZN
478011 | Földelési fixpont M típusú M10/M12 NIRO (V4A) csatlakozótengellyel | EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
478012 | Földelési fixpont M típusú M10/M12 NIRO (V4A) csatlakozótengely nélkül | EFPM M10 12 V4A
478013 | MEGSZŰNT!!!
478019 | Földelési fixpont M típusú M10/M12 NIRO (V4A) csatlakozótengellyel | EFPM M10 12 V4A L230 V2A
478022 | MEGSZŰNT!!!
478027 | Földelési fixpont M típus M16 NIRO (V4A) csatlakozósordonnyal 70 mm2 L 400 mm Cu/galSn | EFP M16 V4A SL400
478041 | Földelési fixpont M típusú M10/M12 NIRO (V4A) rásajtolt tengellyel O-gyűrűvel | EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
478044 | MEGSZŰNT!!!
478049 | Földelési fixpont M típusú M10/M12 NIRO (V4A) rásajtolt tengellyel | EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
478051 | Földelési fixpont M típusú M10/M12 NIRO (V4A) csatlakozótengellyel és vízzárral | EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
478053 | MEGSZŰNT!!!
478055 | MEGSZŰNT!!!
478098 | Szivacslap egyik oldalán ragasztófelülettel | SSP D90 H20
478099 | Védősapka PVC csatlakozózászlókhoz Rd 10 mm/Fl 30x3,5 mm zöld/sárga | SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC
478112 | Földelési fixpont M típusú M10/M12-höz NIRO (V4A) MV-kapocssal Rd 8-10 mm-hez St/tZn | EFPM M10 12 V4A MVK8.10 V2A
478129 | Csatlakozókapocs földelési fixponthoz M10 Rd 8-10/FI 30 mm-hez NIRO (V4A) | AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
478141 | Csatlakozókapocs földelési fixponthoz M10 Rd 7-10/Fl30-40 mm-hez St/tZn | AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN
478149 | Csatlakozókapocs földelési fixponthoz M12 Rd 7-10/Fl30-40 mm NIRO (V4A) | AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A
478150 | Csatlakozókapocs földelési fixponthoz M16 Rd 7-10/Fl30-40mm NIRO (V4A) | AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A
478200 | Földelési fixpont M típusú M10/M12 NIRO (V4A) csatlakozótengellyel | EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
478410 | Földelő-/falátvezető elem 100-300 mm M10 menettel L 320 mm Rd. 8-10 mm-hez NIRO (V4A) | EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A
478430 | Földelő-/falátvezető elem 300-500 mm M10 menettel L 520 mm Rd. 8-10 mm-hez NIRO (V4A) | EWD MVK8.10 M10 L300 500 V4A
478450 | Földelő-/falátvezető elem 500-700 mm M10 menettel L 720 mm Rd. 8-10 mm-hez NIRO (V4A) | EWD MVK8.10 M10 L500 700 V4A
478530 | Fali átvezetés nyomás alatt lévő vízzel szemben védett 250-300 mm-es falvastagsághoz NIRO (V4A) | WD M10 12 V4A DWD L200 300 STTZN
478540 | Fali átvezetés nyomás alatt lévő vízzel szemben védett 350-400 mm-es falvastagsághoz NIRO (V4A) | WD M10 12 V4A DWD L300 400 STTZN
478550 | Fali átvezetés nyomás alatt lévő vízzel szemben védett 450-500 mm-es falvastagsághoz NIRO (V4A) | WD M10 12 V4A DWD L400 500 STTZN
478598 | Vízzáró tömítő gallér 1 bar víznyomásig Rd 10 mm-hez | DM AF RD10 D105MM TPE
478599 | Vízzáró tömítő gallér 1 bar víznyomásig Fl 30x3,5 mm-hez | DM AF FL30X3.5 D120MM TPE
478699 | Menetes adapter földelési fixponthoz M10/10 L 130 mm NIRO (V4A) anyával és rugós alátéttel | GAD EFP M10 10 L130 V4A
480003 | Számlap szám nélkül Al Rd 7-10 mm/Fl 30 mm-hez | NS 7.10 FL30 OZ AL
480004 | Számlap szám nélkül Al Rd 16 mm-hez | NS 16 FL30 OZ AL
480005 | Megszűnt cikkszám. Termék új cikkszáma: 4810xx, xx=beütendő szám, pl. 01, 02, 03
480006 | Megszűnt cikkszám. Termék új cikkszáma: 4820xx, xx=beütendő szám, pl. 01, 02, 03
480018 | Földelő összekötő rúd St/tZn L 1 500 mm vékonyított D 16/10 mm részben szigetelt | EES 16.10 1500 STTZN
480019 | Földelő összekötő rúd St/tZn L 1 750 mm vékonyított D 16/10 mm részben szigetelt | EES 16.10 1750 STTZN
480020 | Földelő összekötő rúd St/tZn L 2 000 mm vékonyított D 16/10 mm részben szigetelt | EES 16.10 2000 STTZN
480021 | Földelő összekötő rúd St/tZn L 2 500 mm vékonyított D 16/10 mm részben szigetelt | EES 16.10 2500 STTZN
480113 | Tartó NIRO villámvédelmi felülvizsgálati matricához Rd 7-10 mm/Fl 30 mm-hez | TS 7.10 FL30 PP V2A
480150 | Földelő összekötő rúd St/tZn -készlet- L 1 500 mm bontóhüvellyel és KS-csavarral | EESS 16 1500 TM 2KS7.10 STTZN
480157 | Földelő összekötő rúd Cu -készlet- L 1 500 mm bontühüvellyel és KS-csavarral | EESS 16 1500 TM 2KS7.10 CU
480291 | Kétcsavaros rögzítőfül Al Rd 7-10 mm-hez lyuktávolság 38 mm M6-os menettel | ZSUEL 7.10 2XM6 LA38 AL
480598 | Figyelmeztető tábla: "FIGYELEM! Elszigetelt villámvédelem HVI-vezetékkel" német nyelven | HWS 300X200 AGBS HVI DE K
480599 | Figyelmeztető tábla: "FIGYELEM! Potenciálkiegyenlítés" német nyelven | HWS 70X30 APA DE EN K
480698 | Figyelmeztető tábla: "FIGYELEM! Villámfeszültség Vihar esetén a területre belépni tilos / a területet el kell hagyni" 210x297x0,7 mm német/angol nyelven | HWS 297X210 ABS DE EN AL
480699 | Figyelmeztető tábla 210x297x0,7 mm Al "Zivatar esetén a levezető 3 m-es környezetében tartózkodni tilos!" német/angol nyelven | HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL
481001 | Számlap számmal "1" 7-10 mm huzalhoz és 30 mm-es laposvashoz | NS 7.10 FL30 MZ 1 AL
481002 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 2 AL
481003 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 3 AL
481004 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 4 AL
481005 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 5 AL
481006 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 6 AL
481007 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 7 AL
481008 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 8 AL
481009 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 9 AL
481010 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 10 AL
481011 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 11 AL
481012 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 12 AL
481013 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 13 AL
481014 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 14 AL
481015 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 15 AL
481016 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 16 AL
481017 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 17 AL
481018 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 18 AL
481019 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 19 AL
481020 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 20 AL
481021 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 21 AL
481022 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 22 AL
481023 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 23 AL
481024 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 24 AL
481025 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 25 AL
481026 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 26 AL
481027 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 27 AL
481028 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 28 AL
481029 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 29 AL
481030 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 30 AL
481031 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 31 AL
481032 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 32 AL
481033 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 33 AL
481034 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 34 AL
481035 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 35 AL
481036 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 36 AL
481037 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 37 AL
481038 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 38 AL
481039 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 39 AL
481040 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 40 AL
481041 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 41 AL
481042 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 42 AL
481043 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 43 AL
481044 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 44 AL
481045 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 45 AL
481046 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 46 AL
481047 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 47 AL
481048 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 48 AL
481049 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 49 AL
481050 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 50 AL
481051 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 51 AL
481052 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 52 AL
481053 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 53 AL
481054 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 54 AL
481055 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 55 AL
481056 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 56 AL
481057 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 57 AL
481058 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 58 AL
481059 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 59 AL
481060 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 60 AL
481061 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 61 AL
481062 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 62 AL
481063 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 63 AL
481064 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 64 AL
481065 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 65 AL
481066 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 66 AL
481067 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 67 AL
481068 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 68 AL
481069 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 69 AL
481070 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 70 AL
481071 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 71 AL
481072 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 72 AL
481073 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 73 AL
481074 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 74 AL
481075 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 75 AL
481076 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 76 AL
481077 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 77 AL
481078 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 78 AL
481079 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 79 AL
481080 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 80 AL
481081 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 81 AL
481082 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 82 AL
481083 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 83 AL
481084 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 84 AL
481085 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 85 AL
481086 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 86 AL
481087 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 87 AL
481088 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 88 AL
481089 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 89 AL
481090 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 90 AL
481091 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 91 AL
481092 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 92 AL
481093 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 93 AL
481094 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 94 AL
481095 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 95 AL
481096 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 96 AL
481097 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 97 AL
481098 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 98 AL
481099 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 7.10 FL30 MZ 99 AL
482001 | Számlap számmal "1" 16 mm huzalhoz | NS 16 MZ 1 AL
482002 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 2 AL
482003 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 3 AL
482004 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 4 AL
482005 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 5 AL
482006 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 6 AL
482007 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 7 AL
482008 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 8 AL
482009 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 9 AL
482010 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 10 AL
482011 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 11 AL
482012 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 12 AL
482013 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 13 AL
482014 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 14 AL
482015 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 15 AL
482016 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 16 AL
482017 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 17 AL
482018 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 18 AL
482019 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 19 AL
482020 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 20 AL
482021 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 21 AL
482022 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 22 AL
482023 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 23 AL
482024 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 24 AL
482025 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 25 AL
482026 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 26 AL
482027 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 27 AL
482028 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 28 AL
482029 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 29 AL
482030 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 30 AL
482031 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 31 AL
482032 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 32 AL
482033 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 33 AL
482034 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 34 AL
482035 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 35 AL
482036 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 36 AL
482037 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 37 AL
482038 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 38 AL
482039 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 39 AL
482040 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 40 AL
482041 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 41 AL
482042 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 42 AL
482043 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 43 AL
482044 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 44 AL
482045 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 45 AL
482046 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 46 AL
482047 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 47 AL
482048 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 48 AL
482049 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 49 AL
482050 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 50 AL
482051 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 51 AL
482052 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 52 AL
482053 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 53 AL
482054 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 54 AL
482055 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 55 AL
482056 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 56 AL
482057 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 57 AL
482058 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 58 AL
482059 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 59 AL
482060 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 60 AL
482061 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 61 AL
482062 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 62 AL
482063 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 63 AL
482064 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 64 AL
482065 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 65 AL
482066 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 66 AL
482067 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 67 AL
482068 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 68 AL
482069 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 69 AL
482070 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 70 AL
482071 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 71 AL
482072 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 72 AL
482073 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 73 AL
482074 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 74 AL
482075 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 75 AL
482076 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 76 AL
482077 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 77 AL
482078 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 78 AL
482079 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 79 AL
482080 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 80 AL
482081 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 81 AL
482082 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 82 AL
482083 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 83 AL
482084 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 84 AL
482085 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 85 AL
482086 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 86 AL
482087 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 87 AL
482088 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 88 AL
482089 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 89 AL
482090 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 90 AL
482091 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 91 AL
482092 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 92 AL
482093 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 93 AL
482094 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 94 AL
482095 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 95 AL
482096 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 96 AL
482097 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 97 AL
482098 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 98 AL
482099 | Megszűnt!!! 2022.07.01. | NS 16 MZ 99 AL
483100 | Felfogórúd D 16 mm L 1 000 mm St/tZn mindkét végén éltompított | FS 16 1000 STTZN
483125 | Felfogórúd D 16 mm L 1 250 mm St/tZn mindkét végén éltompított | FS 16 1250 STTZN
483150 | Felfogó-/földelő összekötő rúd St/tZn D 16 mm L 1 500 mm mindkét végén éltompított | FS 16 1500 STTZN
483200 | Felfogó-/földelő összekötő rúd St/tZn D 16 mm L 2 000 mm mindkét végén éltompított | FS 16 2000 STTZN
484000 | Számlap számmal prégelt AL f. Rd 7-10 mm Fl 30 mm | NS 7.10 FL30 7SEG AL
484001 | Számlap számmal prégelt AL f. Rd 16 mm | NS 16 7SEG AL
484010 | Edding 780 Lakkfilc fekete | EDD 780 SW
490000 | Számlap betét ""0"", NIRO | NSE 0 V2A
490001 | Számlap betét ""1"", NIRO | NSE 1 V2A
490002 | Számlap betét ""2"", NIRO | NSE 2 V2A
490003 | Számlap betét ""3"", NIRO | NSE 3 V2A
490004 | Számlap betét ""4"", NIRO | NSE 4 V2A
490005 | Számlap betét ""5"", NIRO | NSE 5 V2A
490006 | Számlap betét ""6"", NIRO | NSE 6 V2A
490007 | Számlap betét ""7"", NIRO | NSE 7 V2A
490008 | Számlap betét ""8"", NIRO | NSE 8 V2A
490009 | Számlap betét ""9"", NIRO | NSE 9 V2A
490020 | Kombinált hornyolt fejű csavar, Niro M6x16 | KSS M6X16 V2A
490021 | Hordozólap, Niro, felülvizsgálati matricához | TS 16 FL30 PP V2A
490022 | Kengyel, Al, Rd16, furattávolság 38 mm 2xM6 | ZSUEL 16 2XM6 LA38 V2A
490099 | Tárolótáska "Sortimo" üres | NS SOB L
490100 | Számlap hosszanti nyílásokkal | NST ON AL
490110 | Számlap Al, kengyellel Rd 7-10/Fl 30, készlet | NST 7.10 FL30 ON AL
490116 | Számlap Al, kengyellel Rd 16, készlet | NST 16 ON AL
490900 | Számlap betét szám nélkül, NIRO | NSE BLANK AL
490999 | Tárolótáska "Sortimo" alkatrészekkel felszerelve | NS SOB 0.9
505901 | Hatlapfejű anya DIN 934 M6 NIRO | SKM M6 DIN 934 V2A
524906 | Rugós alátét DIN 128 NIRO D 6mm | FR A6 V2A
524910 | Rugós alátét DIN 128 D 10mm NIRO | FR A10 V2A
524912 | Rugós alátét DIN 128 A12 NIRO | FR A12 V2A
524913 | Rugós alátét DIN 128 A16 NIRO | FR A16 V2A
525001 | Nyomólap Al 40x40x6 mm 13 mm-es furattal | DP 40 40 B13 AL
525002 | Nyomólap Al 50x50x8 mm 17 mm-es furattal | DP 50 50 B17 AL
525910 | Alátét DIN 125, A10,5, 1.4571 V4A | SCH A10.5 V4A
525912 | Alátét DIN 125 A13 NIRO | SCH A13 V2A
525916 | Alátét DIN 125 A17 NIRO | SCH A17 V2A
528610 | Popszegecs D 5 mm L 10 mm AL/V2A (DIN 7337 (EN 15979) szabványnak megfelelően) | BN 5X10 AL V2A
528619 | Hatlapfejű önmetsző lemezcsavar DIN 7504 6,3x19 mm NIRO | BSC 6.3X19 SW10 V2A
528820 | Tőcsavar A2 fa felületre rögzítéshez | STS HUK 8.4X130 PLDI AGM10X50 V2A
528821 | Tőcsavar A2 fém felületre rögzítéshez | STS SUK 8X125 PLDI AGM10X50 V2A
528850 | Facsavar menetes fejjel M8x13 mm St/galZn L 53 mm | HSC 8X32 AGM8X13 STGALZN
528870 | Facsavar menetes fejjel M8x13 mm St/galZn L 73 mm | HSC 8X42 AGM8X13 STGALZN
538010 | U szeg Rd -10 mm-hez L 40 mm St/tZn | KRA 6.10 STTZN
538030 | U szeg FI -30 mm-hez L 40 mm St/tZn | KRA FL30 STTZN
540100 | Antenna szalagcsőbilincs D 27-165 mm NIRO Rd 6-8/10 vagy 4-25 mm² csatlakozással | BRS 27.165 AK1X10 2X6.8 V2A
540103 | Antenna szalagcsőbilincs D 27-89 mm NIRO Rd 6-8/10 vagy 4-25 mm² csatlakozással | BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 V2A
540104 | Szalagcsőbilincs D 27-89 mm NIRO Rd 6-8/10 vagy 4-25 mm² csatlakozással | BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A
540105 | Szalagcsőbilincs NIRO D 16 mm felfogórudakhoz, min. 40 mm-es négyszögletes zárt szelvényekhez | BRS 50.300 BB16 8 V2A
540110 | Feszítőfej végtelen feszítőszalaghoz 25x0,3 mm Rd 6-8/10 mm vagy 4-25 mm² csatlakozással | SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
540111 | Szett Ericsson számára: 2 db szalagcsőbilincs 540100, 1 db földelősín 472349 | BRS 16.168 ES 12AP V2A SET
540120 | Ereszcsatorna kapocs NIRO 16-22mm peremhez dupla leszorítólemezzel Rd. 8-10mm és 4-50mm² keresztmetszethez | DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
540121 | Csatlakozókapocs NIRO (V4A) D 20-25 mm földelőrúhoz dupla leszorítólemezzel Rd 8-10 mm-hez | AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
540122 | UNI-KS-összekötő NIRO (V4A) Rd 6-10mm vagy 16mm² tömmeres vezetékhez | UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
540199 | Feszítőfej végtelen feszítőszalaghoz 25x0,3 mm Rd 1x10 mm vagy 2x6-8 mm csatlakozással | SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A
540200 | Szalagcsőbilincs D 27-168 mm fogazott fejjel Rd 6-8/10 vagy 4-25 mm² csatlakozással | BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A
540210 | Feszítőfej fogazott 25x0,3 mm feszítőszalaghoz Rd 10 mm vagy 2x Rd 6-8 mm vagy 4-50 mm² csatlakozással | SPK Z 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
540250 | UNI-földelőkapocs NIRO Rd 8-10 mm-hez és 4-50 mm²-es vezetékhez M8 csavarral és anyával | UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A
540251 | Érintkező lemez 4-50 mm² és kettős leszorítóval Rd 8-10 mm négyszögű furattal 9x9 mm NIRO | KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A
540260 | UNI földelőkapocs NIRO Rd 8-10 mm-hez és 4-50 mm²-es vezetékhez M10 csavarral és anyával | UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A
540261 | Érintkező lemez 4-50 mm² és kettős leszorítóval Rd 8-10 mm négyszögű furattal 12x12 mm NIRO | KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 V2A
540262 | UNI földelőkapocs kalapácsfejű csavarral és M10-es fogazott alátéttel | UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A
540263 | UNI földelőkapocs kapupánt csavarral és M10-es fogazott alátéttel | KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A
540270 | Összekötőkapocs NIRO (V4A) Rd. 3-4mm / RD 8-10 mm,16-50mm² | UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
540271 | MMV-kapocs Niro (V4A) Rd 3-10mm M8x25 hatlapfejű anyával | MMVK 3.5 8.10 SKM8X25 V4A
540801 | Szalagcsőbilincs RB-s térbe D 27-89 mm M10-es csatlakozócsavarral Cu/gal Sn-NIRO | EX BRS 90
540803 | Szalagcsőbilincs RB-s térbe D 90-300 mm M10-es csatlakozócsavarral Cu/gal Sn-NIRO | EX BRS 300
540805 | Szalagcsőbilincs RB-s térbe D 300-500 mm M10-es csatlakozócsavarral Cu/gal Sn NIRO | EX BRS 500
540810 | Szalagcsőbilincs RB-s térbe feszítőszalag nélkül Cu/galSn NIRO, M10-es csavarral | SCK EX BRS ASSM10 V2A
540821 | Szalagcsőbilincs RB-s térbe D 6-27 mm M8-as csatlakozócsavarral Ms/gal Sn NIRO | EX BRS 27
540900 | Feszítőfej NIRO feszítőszalaghoz 25x0,3 mm csatlakozókapoccsal 2 x 4-25 mm² | SPK 25 BRS AQ4 25 V2A
540901 | Feszítőszalag, NIRO, 25x0,3 mm L 100m | SPB 25X0.3 L100M V2A
540902 | Szerelő készlet feszítőszalag feltekeréséhez Ex-es szalagcsőbilincsekhez | BRS VSW
540905 | Feszítőszalag, NIRO 14x0,3mm L 100m | SPB 14X0.3 L100M V2A
540910 | Földelő szalagcsőbilincs D 27-60 mm csőhöz csatlakozókapoccsal 2 x 4-25 mm² NIRO | BRS 27.60 AQ4 25 V2A
540911 | Földelő szalagcsőbilincs D 27-114 mm csőhöz csatlakozókapoccsal 2 x 4-25 mm² NIRO | BRS 27.114 AQ4 25 V2A
540912 | Földelő szalagcsőbilincs D 27-168 mm csőhöz csatlakozókapoccsal 2 x 4-25 mm² NIRO | BRS 27.168 AQ4 25 V2A
540920 | Földelő szalagcsőbilincs D 10-27 mm csőhöz csatlakozókapoccsal 2 x 2,5-10 mm² NIRO | BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A
540930 | Feszítőfej szalaghoz 14x0,3 mm NIRO csavarral DIN 933 M8x16 | SPK 14X0.3 V2A
540931 | Feszítőszalag 14x0,3 mm L 50 m, NIRO visszatekerő dobozzal | SPB 14X0.3 L50M V2A
545000 | Mérővezeték Cu 0,75 mm² kék | ML 0.75 L100M CU BL
545001 | Mérővezeték Cu 0,75 mm² piros | ML 0.75 L100M CU RT
546000 | Földelőcsipesz L 205 mm St/galZn Rd -55/Fl -45 mm-hez | EZ 55 FL45 ASM10 STGALZN
546001 | Földelőcsipesz L 205 mm NIRO Rd -55/Fl -45 mm-hez | EZ 55 FL45 ASM10 V2A
546002 | Földelőcsipesz L 140 mm NIRO Rd -16/Fl -13 mm-hez | EZ 16 FL13 ASM6 V2A
546025 | Földelőcsipesz L 140 mm St/galZn Rd -16/Fl -13 mm-hez | EZ 16 FL13 ASM6 STGALZN
546211 | Földelő csipesz L 205mm StSt for Rd -55/Fl -45mm BASF | EZ 55 FL45 ASM10 4KSP V2A
549000 | UF padló alatti vizsgáló összekötő doboz bontóhely nélkül 300x220x120 mm GG fekete lakkozott | UFTSK 300X220X120 GG
549001 | UF padló alatti vizsgáló összekötő doboz bontóhellyel 300x220x120 mm GG Rd 7-10/Fl 40 mm-hez | UFTSK 7.10 FL40 300X220X120 GG
549050 | UF padló alatti vizsgáló összekötő doboz, műanyag, 197x197x204 mm bontóhellyel | UFTSK 7.10 FL40 197X197X204 K
549051 | UF padló alatti vizsgáló összekötő doboz, műanyag, 197x197x204 mm bontóhely nélkül | UFTSK 197X197X204 K
549090 | UF padló alatti vizsgáló összekötő doboz NIRO 200x200x105 mm bontóhellyel | UFTSK 7.10 FL40 200X200X105 V2A
549091 | UF padló alatti vizsgáló összekötő doboz NIRO 200x200x105 mm bontóhely nélkül | UFTSK 200X200X105 V2A
552010 | Tető-átvezető D 34 mm furat 16 mm műanyag Rd 8-10 mm-hez | DDF 8.10 D34 B16 K
552030 | Tető-átvezető D 250 mm műanyag Rd 8-10-16-hoz és Fl 20x2,5-30x3,5 mm-hez | DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K
554011 | Zsugorcső fekete 1-es méret Rd 16/Fl 30 mm-hez | SCSC 16 FL30 L...M SW
556125 | Korrózióvédő szalag szélesség 50 mm L 10 m | KSB 50 L10M
556130 | Korrózióvédő szalag szélesség 100 mm L 10 m | KSB 100 L10M
559010 | MEGSZŰNT! | SAM 0.75L GR
559011 | MEGSZŰNT! | SAM 0.75L BR
561924 | Hatlapfejű csavar DIN 933 M10x30mm 1.4303 (1.4301) | SKS M10X30 V2A
561925 | Hatlapfejű csavar DIN 933 M12x25 mm NIRO | SKS M12X25 V2A
561930 | Hatlapfejű csavar DIN 933 M12x30 mm NIRO | SKS M12X30 V2A
561931 | Hatlapfejű csavar DIN 933 M16x30 mm NIRO | SKS M16X30 V2A
561935 | Hatlapfejű csavar DIN 933 M12x35 mm NIRO | SKS M12X35 V2A
562001 | Cupal-hüvely Al kívül Cu belül Rd 8 mm = 50 mm²-hez L 60 mm | CUPAH UGL Q50 L60 AL CU
562035 | Cupal-hüvely Al kívül Cu belül 35 mm² L 32 mm | CUPAH GL Q35 L32 AL CU
562050 | Cupal-hüvely Al kívül Cu belül Rd 8 mm = 50 mm²-hez L 40 mm | CUPAH GL Q50 L40 AL CU
562101 | Cupal-hüvely Cu kívül Al belül Rd 8 mm = 50 mm²-hez L 60 mm | CUPAH UGL Q50 L60 CU AL
562135 | Cupal-hüvely Cu kívül Al belül 35 mm² L 32 mm | CUPAH GL Q35 L32 CU AL
562150 | Cupal-hüvely Cu kívül Al belül Rd 8 mm = 50 mm²-hez L 40 mm | CUPAH GL Q50 L40 CU AL
562250 | Cupal-hüvely Al kívül Cu belül 25 mm² L 29 mm | CUPAH GL Q25 L29 AL CU
562440 | Cupal-lemez 500x40x0,5 mm | CUPAB 500X40X0.5 AL CU
562460 | Cupal-lemez 500x60x0,5 mm | CUPAB 500X60X0.5 AL CU
563010 | Potenciálkiegyenlítő sín fedéllel 7x 2,5-16 mm² 2x16-95 mm² 1x Fl 30x4 mm | PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
563011 | Sorozatkapocs potenciálkiegyenlítő sínhez 2,5-16 mm² St/gal Zn | RK 16 PAS
563012 | Sorozatkapocs Fl -30x4 mm potenciálkiegyenlítő sínhez St/gal Zn | RK FL30 PAS
563013 | Sorozatkapocs 16-95 mm² potenciálkiegyenlítő sínhez St/gal Zn | RK 95 PAS
563014 | Sínbak potenciálkiegyenlítő sorkapocs sínhez 10x10 mm műanyag/szürke | SB PAS RK
563015 | Fedél műanyag/szürke R15 potenciálkiegyenlítő sínhez | AH PAS RK
563016 | Kapocssín Ms/gal Sn 10x10x198 mm potenciálkiegyenlítő sínhez | KS 198 PAS
563017 | Kapocssín Ms/gal Sn 10x10x398 mm potenciálkiegyenlítő sínhez | KS 398 PAS
563018 | Kapocssín Ms/gal Sn 10x10x798 mm potenciálkiegyenlítő sínhez | KS 798 PAS
563019 | Sorozatkapocs Fl -40x5 mm potenciálkiegyenlítő sínhez St/gal Zn | RK FL40 PAS
563020 | Potenciálkiegyenlítő sín fedéllel 5x 2,5-16 mm² 3x16-95 mm² 1x Fl 30x4 mm | PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30
563030 | Potenciálkiegyenlítő sín fedéllel 13x 2,5-16 mm² 1x 16-95 mm² | PAS AH RK 13X25 1X8.10
563040 | Potenciálkiegyenlítő sín fedéllel 7x 2,5-25 mm² 2x16-95 mm² 1x Fl 40x5 mm | PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40
563050 | Potenciálkiegyenlítő sín fedéllel 7x 2,5-16 mm² Fl 30x3,5 mm Rd 7-10 mm | PAS 9AK
563105 | Potenciálkiegyenlítő sín fedél nélkül 6x 2,5-16 mm² (mini-kivitel) | PAS 6RK OH
563169 | Csatlakozókapocs gyűrűs potenciálkiegyenlítéshez NIRO Rd 8-10/Fl 30 mm-hez csatl. 2,5-95 mm² | AK RPA V2A
563200 | K 12 potenciálkiegyenlítő sín 10x 2,5-95 mm²/Rd 10 mm 1x Fl 30x4 mm | PAS 11AK
563201 | K 12 potenciálkiegyenlítő sín UV-álló fedéllel | PAS 11AK UV
572000 | Dugókulcs-kereszt méret 10 13 17 19 galvanizált | KSS SW10 13 17 19 STGALZN
573000 | DEHNIT - speciális por alakú agyag (zsákban) a földelési ellenállás javítására | DEHNIT 25KG
578110 | Földelési ellenállás mérőkészülék GEOHM C | EMG GEOHM C
578350 | MEGSZŰNT!!!
578351 | Műszer földelési ellenállás mérésére EMG METREL MI 3123 | EMG METREL MI 3123
578352 | A 1018 mérő lakatfogó 1000 A/1 A csatlakozó vezetékkel 1000 A-ig | ZSW METREL A1018
578353 | A 1019 generátor lakatfogó 1000 A/1 A csatlakozóhüvellyel | ZSW METREL A1019
578370 | EP4 folytonosságot vizsgáló készülék digitális LCD-kijelzővel 0,01 Ohm...2000 KOhm | DGP EP4
578385 | MEGSZŰNT!!!
578386 | Lakatfogó földhurok mérésére, mérési tartomány 0,01..1500 Ohm | EMZ M312N METRACLIP EARTH
578390 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | UMG HT ET5071
582600 | Földelési ellenállás méréshez koffer műbőr mérési tartozékokkal mérőkészülék nélkül | EMKO ML EB PK ... KL
582620 | Bőrtáska EP4 folytonosságot vizsgáló készülékhez mérési tartozékokkal felszerelve | DGPKO ML PK ... KL
585010 | Vezetékdob műanyag szürke 40 mm széles vezetékkivezető hüvellyel üres | DH K 40 BB ASG L
585025 | Vezetékdob műanyag szürke 40 mm széles vezetékkivezető hüvellyel és 25 m mérővezetékkel kék banándugóval | DH K 40 BS ML0.75 L25M BL
585051 | Vezetékdob műanyag/szürke 40 mm széles vezetékkivezető hüvellyel és 50 m mérővezetékkel piros banándugóval | DH K 40 BS ML0.75 L50M RT
585200 | Vezetékdob műanyag/szürke 80 mm széles üres | DH K 80 BB ASG L
585210 | Vezetékdob műanyag/szürke 80 mm széles vezetékkivezető hüvellyel 100 m mérővezetékkel kék banándugóval | DH K 80 BS ML0.75 L100M BL
585211 | Vezetékdob műanyag/szürke 80 mm széles vezetékkivezető hüvellyel 100 m mérővezetékkel piros banándugóval | DH K 80 BS ML0.75 L100M RT
585310 | Vezetékdob műanyag/szürke 40 mm széles tengellyel és 25 m 0,75 mm² piros vezetékkel banándugóval | DH K 40 BS ML0.75 L25M RT
585320 | Vezetékdob műanyag/szürke 40 mm széles tengellyel és 50 m 0,75 mm² piros vezetékkel banándugóval | DH K 40 BS ML0.75 L50M BL
587460 | Becsavarható földelőszonda TG/gal Zn L 350 mm segédföldelőként föld. ell. méréséhez | EB ASSM5 L350 TGGALZN
588000 | Vizsgálókapocs befogási tartomány 2-21 mm TG/tZn földelési ellenállás méréséhez | PK 2.21 ASSM5 TGTZN
589000 | Vizsgálókapocs befogási tartomány 4-45 mm TG/tZn földelési ellenállás méréséhez | PK 4.45 ASSM5 TGTZN
595000 | Huzal egyengető szerszám hajlított St/barnított Rd 8-10 mm-hez SW13 dugókulccsal | RE GK 8.10 SW13 STBRUE
596000 | Huzal és laposanyag egyengető szerszám St/barnított Rd 8-10 mm/Fl -4 mm-hez | RE G 8.10 FL4 STBRUE
596600 | MEGSZŰNT!
597003 | Huzal egyengető St/tZn Rd 7-10 mm-hez 10 egyengető görgővel és háromlábú állvánnyal | DRG 10RO 7.10 DB STTZN
597004 | Huzal egyengető St/tZn Rd 7-10 mm-hez 5 egyengető görgővel és fogantyúkkal | DRG 5RO 7.10 HG STGALZN
597005 | Huzal egyengető St/tZn Rd 7-10 mm-hez 10 egyengető görgővel és fogantyúkkal | DRG 10RO 7.10 HG STGALZN
597006 | Huzal egyengető hordozható St/tZn huzaltekercs lecsévéló berendezéssel | DRG 10RO 7.10 FB STTZN
597020 | CUI-head 20 vágófej csupaszoló szerszámhoz | CUI HEAD 20
597032 | HVI cutter kábeldaraboló olló HVI/CUI vezetékekhez D 32 mm-ig | HVI CUTTER 32
597101 | Tartalék pengék HVI head 20 vágófejhez (4 db penge / készlet) | EK HVI HEAD 20
597102 | Tartalék pengék HVI head 27 vágófejhez (4 db penge / készlet) | EK HVI HEAD 27
597103 | Oldalsó tartalék penge HVI head 27 vágófejhez | EK SEIT HVI HEAD 27
597120 | HVI head 20 vágófej csupaszoló szerszámhoz | HVI HEAD 20
597127 | HVI head 27 vágófej csupaszoló szerszámhoz | HVI HEAD 27
597130 | DEHNhelix kábel csupaszoló szerszámhoz tartalék pengekészlet | EK AW DEHNHELIX
597139 | HVI head vágófej adapter bajonett csatlakozással 3-pofájú tokmányba fogáshoz | HVI HH
597220 | HVI strip 20 csupaszoló szerszám -készlet- | HVI STRIP 20
597227 | HVI strip 27 csupaszoló szerszám HVI power vezetékhez -készlet- | HVI STRIP 27
597230 | DEHNhelix kábel csupaszoló szerszám HVI vezetékekhez D 20-27 mm-ig | AW DEHNHELIX
597320 | CUI strip 20 csupaszoló szerszám CUI vezetékhez -készlet- | CUI STRIP 20
599100 | Villám-számláló 100kA (10/350) 1kA (8/20) Rd 8-10 mm / Fl -30 mm vezetőhöz | DLSC 100 IP65
600003 | MEGSZŰNT!!! | HG TE VH STTZN
600029 | MEGSZŰNT!!! | HA VH AT
600035 | Vibrációs kalapácsfogadó egység St/tZn Típus: Wacker EH / BH / BHF | HA VH WA
600050 | Vibrációs kalapácsfogadó egység St/tZn Típus: Bosch GSH27 | HA VH BO
600055 | Vibrációs kalapácsfogadó egység St/tZn Típus: Bosch GSH27 VC | HA VH BO GSH 27 VC
600060 | Vibrációs kalapácsfogadó egység St/tZn Típus: Hilti TE 3000 AVR | HA VH HI TE 3000 AVR
610010 | Földelőrúd csatlakozókapocs St/tZn D 20-30 mm-hez Rd 8-12,5 mm-hez Fl -40 mm-hez, 50-95 mm²-es sodronyokhoz | AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
610020 | Földelőrúd csatlakozókapocs NIRO (V4A) D 20 mm-hez Rd 7-10 mm-hez Fl -40 mm-hez, 35-70 mm²-es sodronyokhoz | AK TE 20 7.10 FL40 V4A
618214 | Acélháló NIRO (V4A) lépésfeszültség elleni védelemhez, Méretek: 2000 x 1000 mm | GMA 250 2000X1000X4 V4A
619157 | MEGSZŰNT!
620001 | Beütőcsúcs TG/tZn D 20 mm földelőrudakhoz | SSP TE 20 TGTZN
620002 | Beütőfej St/fekete acél, D 20 mm S / Z / AZ földelőrudakhoz | SKO TE 20 STBLANK
620005 | Kalapácsbetét/beütőfej D 20 mm földelőrudakhoz L 200 mm Wacker-hez kerek D 27x80 mm | HE TE 20 R27 VH WN STBLANK
620007 | Kalapácsbetét/beütőfej D 20 mm földelőrudakhoz L 240 mm Atlas Copco-hoz hatlap SW22x108 mm | HE TE 20 SW22 VH AC STBLANK
620008 | Kalapácsbetét/beütőfej D 20 mm földelőrudakhoz L 240 mm Atlas Copco-hoz hatlap SW25x108 mm | HE TE 20 SW25 VH AC STBLANK
620009 | Kalapácsbetét/beütőfej D 20 mm földelőrudakhoz L 260 mm Wacker-hez kerek D 27x80 mm harang D 70 mm | HE TE 20 R27 LVH WN STBLANK
620010 | Kalapácsbetét/beütőfej D 20 mm földelőrudakhoz L 300 mm Atlas Copco-hoz hatlap SW32x160 mm | HE TE 20 SW32 VH AC STBLANK
620011 | Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz St/tZn D 20 mm-hez egyik oldalon KS-összekötővel Rd 7-10 mm-hez | AS TE 20 KSV 7.10 STTZN
620012 | Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz St/tZn D 20 mm-hez mindkét oldalon KS-összekötővel Rd 7-10 mm-hez | AS TE 20 2XKSV 7.10 STTZN
620015 | Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz St/tZn D 20 mm Rd 7-10 mm/Fl -40 mm-hez | AS S TE 20 7.10 FL40 STTZN
620017 | Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz Cu D 20 mm Rd 7-10 mm/Fl -40 mm-hez | AS S TE 20 7.10 FL40 CU
620019 | Kalapácsbetét/beütőfej D 20 mm földelőrudakhoz L 350 mm Atlas Copco-hoz hatlap SW 28x160 mm | HE TE 20 SW28 VH AC STBLANK
620021 | Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz St/tZn D 20 mm M10x20 mm-es csatlakozócsavarral Fl-40 mm-hez | AS TE 20 ASSM10 STTZN
620029 | Kalapácsbetét/beütőfej D 20 mm földelőrudakhoz L 250 mm Bosch-hoz hatlap SW28(1 1/8") | HE TE 20 SW28 VH BO STBLANK
620030 | Kalapácsbetét/beütőfej D 20 mm földelőrudakhoz L 260 mm SDS-max-hoz | HE TE 20 SDS MAX VH STBLANK
620031 | Kalapácsbetét/beütőfej D 20 mm földelőrudakhoz L 280 mm Hilti TE-S-hez | HE TE 20 TES VH HI STBLANK
620101 | Földelőrúd D 20 mm L 1 000 mm St/tZn Z típus háromsávos recézett csappal | TE 20 1000 Z STTZN
620150 | MEGSZŰNT!
620151 | Földelőrúd D 20 mm L 1 500 mm St/tZn Z típus háromsávos recézett csappal | TE 20 1500 Z STTZN
620902 | Földelőrúd D 20 mm L 1 500 mm NIRO (V4A) AZ típus lépcsős recézett csappal | TE 20 1500 AZ V4A
620903 | Földelőrúd D 20 mm L 1 000mm NIRO (V4A) AZ típus lépcsős recézett csappal | TE 20 1000 AZ V4A
620915 | Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz NIRO (V4A) D 20 mm Rd 7-10 mm/Fl -40 mm-hez | AS S TE 20 7.10 FL40 V4A
625001 | Beütőcsúcs TG/tZn D 25 mm földelőrudakhoz | SSP TE 25 TGTZN
625002 | Beütőfej D 25 mm St/fekete acél az S / Z típ. földelőrudakhoz | SKO TE 25 STBLANK
625005 | Kalapácsbetét/beütőfej D 25 mm földelőrudakhoz L 200 mm Wacker-hez kerek D 27x80 mm | HE TE 25 R27 VH WN STBLANK
625007 | Kalapácsbetét/beütőfej D 25 mm földelőrudakhoz L 240 mm Atlas Copco-hoz hatlap SW 22x108 mm | HE TE 25 SW22 VH AC STBLANK
625008 | Kalapácsbetét/beütőfej D 25 mm földelőrudakhoz L 240 mm Atlas Copco-hoz hatlap SW 25x108 mm | HE TE 25 SW25 VH AC STBLANK
625009 | Kalapácsbetét/beütőfej D 25 mm földelőrudakhoz L 260 mm Wacker-hez kerek D 27x80 mm harang D 70 mm | HE TE 25 R27 LVH WN STBLANK
625010 | Kalapácsbetét/beütőfej D 25 mm földelőrudakhoz Atlas-Copco-hoz Cobra MK1 és Cobra TT | HE TE 25 SW32 VH AC STBLANK
625011 | Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz St/tZn D 25 mm egyik oldalon KS-összekötővel Rd 7-10 mm | AS TE 25 KSV 7.10 STTZN
625012 | Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz St/tZn D 25 mm mindkét oldalon KS-összekötővel Rd 7-10 mm | AS TE 25 2XKSV 7.10 STTZN
625015 | Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz St/tZn D 25 mm Rd 7-10 mm/Fl -40 mm-hez | AS S TE 25 7.10 FL40 STTZN
625019 | Kalapácsbetét/beütőfej D 25 mm földelőrudakhoz L 350 mm Atlas Copco-hoz hatlap SW28x160 mm | HE TE 25 SW28 VH AC STBLANK
625021 | Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz St/tZn D 25 mm M10x20 mm-es csatlakozócsavarral Fl-40 mm-hez | AS TE 25 ASSM10 STTZN
625029 | Kalapácsbetét/beütőfej D 25 mm földelőrudakhoz L 250 mm Bosch-hoz hatlap SW28(1 1/8") | HE TE 25 SW28 VH BO STBLANK
625030 | Kalapácsbetét/beütőfej D 25 mm földelőrudakhoz L 260 mm SDS-max-hoz | HE TE 25 SDS MAX VH STBLANK
625031 | Kalapácsbetét/beütőfej D 25 mm földelőrudakhoz L 280 mm Hilti TE-S-hez | HE TE 25 TES VH HI STBLANK
625101 | Földelőrúd D 25 mm L 1 000 mm St/tZn Z típus háromsávos recézett csappal | TE 25 1000 Z STTZN
625150 | MEGSZŰNT!
625151 | Földelőrúd D 25 mm L 1 500 mm St/tZn Z típus háromsávos recézett csappal | TE 25 1500 Z STTZN
630120 | Egycsavaros csatlakozókapocs földelőrudakhoz St/tZn D 20 mm Rd 10 mm/Fl-30 mm-hez | AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
630129 | Egycsavaros csatlakozókapocs földelőrudakhoz NIRO D 20 mm Rd 10 mm/Fl-30 mm-hez | AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
634145 | Földelőnyárs profilacél/tZn L 450 mm csavarral és M8-as szárnyas anyával NIRO | ES 50X50X3 450 V2A
634160 | Földelőnyárs profilacél/tZn L 600 mm csavarral és M8-as szárnyas anyával NIRO | ES 50X50X3 600 V2A
635100 | Profil rúdföldelő 50x50x3 mm St/tZn L 1 000 mm csatlakozófuratokkal D 11/13 mm | PSE 50X50X3 1000 STTZN
635150 | Profil rúdföldelő 50x50x3 mm St/tZn L 1 500 mm csatlakozófuratokkal D 11/13 mm | PSE 50X50X3 1500 STTZN
635200 | Profil rúdföldelő 50x50x3 mm St/tZn L 2 000 mm csatlakozófuratokkal D 11/13 mm | PSE 50X50X3 2000 STTZN
635250 | Profil rúdföldelő 50x50x3 mm St/tZn L 2 500 mm csatlakozófuratokkal D 11/13 mm | PSE 50X50X3 2500 STTZN
640015 | Csatlakozóbilincs csőföldelőhöz St/tZn D 27 mm Rd 7-10/Fl -40 mm-hez | AS S RE 27 7.10 FL40 STTZN
640150 | Megszűnt, 2022.10.01 | RE 27 1500 STTZN
644000 | Csőföldelő fúróspirállal L 1 000 mm levehető fogantyúval M8-as csatlakozással | ERO BSP ASSM10 1000 STTZN
646000 | Csőföldelő beütőcsúccsal St/tZn L 600 mm M8-as csatlakozócsavarral | ERO SSP ASSM8 600 STTZN
648005 | Kalapácsbetét/beütőfej D 25 mm csőföldelőhöz kerek L 246 mm EH,BH,BHF típusú Wacker-kalapácsokhoz | HE RE 25 R27 VH WN STBLANK
648007 | Kalapácsbetét/beütőfej D 25 mm csőföldelőhöz kerek L 246 mm Atlas Copco Cobra kalapácshoz hatlapú befogófej | HE RE 25 SW22 VH AC STBLANK
648009 | Kalapácsbetét/beütőfej D 25 mm csőföldelőhöz L 260 mm SDS-max befogófejhez | HE RE 25 SDS MAX VH STBLANK
648029 | Kalapácsbetét/beütőfej D 25 mm csőföldelőhöz L 266 mm Kivitel: BOSCH/Hilti/Milwaukee | HE RE 25 SW28 VH BO STBLANK
648031 | Kalapácsbetét/beütőfej D 25 mm csőföldelőhöz L 280 mm Kivitel: Hilti TE-S | HE RE 25 TES VH HI STBLANK
649005 | Megszűnt, 2022.10.01 | HE RE 27 R27 VH WN STBLANK
649007 | Megszűnt, 2022.10.01 | HE RE 27 SW22 VH AC STBLANK
649009 | Megszűnt, 2022.10.01 | HE RE 27 SDS MAX VH STBLANK
649015 | Csatlakozóbilincs földelőrúdhoz NIRO (V4A) D 25 mm Rd 7-10/Fl -40 mm-hez | AS S TE 25 7.10 FL40 V4A
649029 | Megszűnt, 2022.10.01 | HE RE 27 SW28 VH BO STBLANK
649031 | Megszűnt, 2022.10.01 | HE RE 27 TES VH HI STBLANK
649150 | Csőföldelő NIRO (V4A) D 25x2 mm L 1 500 mm | RE 25 1500 V4A
690001 | Földelő szett Basic max 120 m2-es épületek számára (körvezeték, földelőszonda, tartozék) | ESET 1 EFH 120
700000 | Tároló eszköz földelő-/rövidzáró eszközökhöz és rudakhoz D 30 mm | HV EKV ES30
700002 | Tároló eszköz földelő-/rövidzáró eszközökhöz és rudakhoz D 40 mm | HV EKV ES40
700003 | Tároló eszköz földelő/rövidzáró eszközökhöz és rudakhoz D 30/43 mm L 1 500 mm | HV EKV ES30 1500
700004 | Tároló eszköz 3 HV HBC biztosítókhoz és biztosítófogókhoz - egy alkatrész | HV 3HH SZ ET
700005 | Tároló eszköz 3 HV HBC biztosítókhoz - egy alkatrész | HV 3HH ET
700006 | Tároló eszköz feszültségkémlelőkhöz és rudakhoz D 24 mm | HV P ST D24
700007 | Tároló eszköz feszültségkémlelőkhöz és rudakhoz D 30 mm | HV P ST D30
700008 | Tároló eszköz feszültségkémlelőkhöz biztosítófogókhoz és rudakhoz D 40-45 mm | HV P ST D40 45
700011 | MEGSZŰNT!!!
700014 | Tároló eszköz 3 HV HBC biztosítókhoz és biztosítófogókhoz - egy alkatrész | HV 3HH SZ
700015 | Tároló eszköz 3 HV HBC biztosítókhoz | HV 3HH
700020 | MEGSZŰNT!!!
700021 | MEGSZŰNT!!!
700022 | MEGSZŰNT!!!
700025 | MEGSZŰNT!!!
700030 | MEGSZŰNT!!!
700035 | MEGSZŰNT!!!
700040 | MEGSZŰNT!!!
700050 | Figyelmeztető és tájékoztató táblakészlet villamos berendezésekhez, műanyag | WHSS EA K
700051 | Figyelmeztető és tájékoztató tábla VDE-követelmények villamos berendezések üzeméhez | WHS AH VDEB BEA
700052 | Figyelmeztető és tájékoztató tábla Elsősegély szabályai a BGI/GUV-I 510 alapján | WHS AH EH
700053 | Figyelmeztető és tájékoztató tábla Tűzmegelőzés szabályai | WHS AH MB BBEA
700054 | Figyelmeztető és tájékoztató tábla "Tilos bekapcsolni. Munkavégzés", Anyag: mágneses fólia | WHS NS EWGA M
700055 | Figyelmeztető és tájékoztató tábla "Nagyfeszültség - Életveszély" | WHS HS LG
700056 | Figyelmeztető és tájékoztató tábla Figyelem! Földelve és rövidrezárva" Anyag: mágneses fólia | WHS A GUKG M
700057 | Figyelmeztető és tájékoztató tábla Az 5 biztonsági szabály, Anyag: műanyag | WHS 5 SR
700098 | Falra szerelhető tartókonzol korlátrúdhoz 32x46 mm műanyag (2 db / készlet) | H AB 32 46 K
700099 | Poliészter korlátrúd 32x46 mm, hosszúság: 6 000 mm-ig | AB 32 46 RW K L...
700100 | Feszültségvizsgáló DUSPOL analóg, IP65 12-1000 V AC/DC, LED kijelző | SPN 1000 A
700102 | Feszültségvizsgáló DUSPOL digitális, IP65 1-1000 V AC/1200 V DC<(>,<)> LED/LCD kijelző | SPN 1200 D
700110 | Secur kordon oszlop cement talppal+lánc: piros/fehér | KTST SET 6ZFS RTWS 10M KT
700111 | Secur kordon oszlop cement talppal+lánc: sárga/fekete | KTST SET 6ZFS GBSW 10M KT
700112 | Lánc kordonhoz Secur fehér/piros hossz 10 m | ASKT RTWS 10 M KST
700113 | Lánc kordonhoz Secur sárga/fekete hossz 10 m | ASKT GBSW 10 M KST
700120 | Szigetelő sapka gallérral átmérő: 10x100 mm | ISK MS QS 6 35 L100
700121 | Szigetelő sapka gallérral átmérő: 15x100 mm | ISK MS QS 10 50 L100
700122 | Szigetelő sapka gallérral átmérő: 20x110 mm | ISK MS QS 35 95 L110
705500 | Csatlakozótag, M12-es menetes csappal L 55 mm és anyával | AS SCHR M12 55
705501 | Ráhegeszthető csatlakozótag, "A" típusú menetes csappal M12x25 mm St/galZn | AS SCHW M12 25
705504 | Csatlakozótag, "C" típusú belső menettel M12 és M12x40 mm csappal | AS SCHR M12 M12 40
705510 | Csatlakozótag menetes csappal/anyákkal M16/M12 rácsavaráshoz L 55 mm és anyával | AS SCHR M16 55 M12
706200 | Rögzített gömbcsap D 20 mm könyök (45°) M12-es belső menettel | KFP 20 W45 M12
706235 | Rögzített gömbcsap D 20 mm könyök (45°) menetes csappal és M12x35 mm-es anyával | KFP 20 W45 M12 35SSM
706239 | Rögzített gömbcsap D 20 mm könyök (45°) menetes csappal és M12x30 mm-es anyával | KFP 20 W45M12 SN7024
706300 | Rögzített gömbcsap D 20 mm ferde 45x30x9 mm-es csatlakozófüllel | KFP 20 S AL 12
706600 | Rögzített gömbcsap D 20 mm könyök (45°) M16-os belső menettel | KFP 20 W45 M16
706645 | Rögzített gömbcsap D 20 mm könyök (45°) menetes csappal és M16x45 mm-es anyával | KFP 20 W45 M16 45SSM
707200 | Rögzített gömbcsap D 20 mm könyök (90°) M12-es belső menettel | KFP 20 W90 M12
707235 | Rögzített gömbcsap D 20 mm könyök (90°) menetes csappal és M12x35 mm-es anyával | KFP 20 W90 M12 35SSM
707600 | Rögzített gömbcsap D 20 mm könyök (90°) M16-os belső menettel | KFP 20 W90 M16
707645 | Rögzített gömbcsap D 20 mm könyök (90°) menetes csappal és M16x45 mm-es anyával | KFP 20 W90 M16 45SSM
712001 | Földelővezető YM2 120 mm² | ES YM2 120
715001 | Földelővezető YM2 150 mm² | ES YM2 150
715312 | Gömbcsap kapocs D 35 mm T csatlakozóorsóval 16-150 mm²-es kábelekhez | RBK 35 SQ
715313 | Gömbcsap kapocs D 30 mm T csatlakozóorsóval 16-150 mm²-es kábelekhez | RBK 30 SQ SN7642
715314 | Gömbcsap kapocs D 25 mm T csatlakozóorsóval 16-150 mm²-es kábelekhez | RBK 25 SQ SN7151
715315 | Csatlakozókapocs D 26 mm gömcsaphoz T csatlakozóorsóval | RBK 26 SQ SN7255
716001 | Földelővezető YM2 16 mm² | ES YM2 16
720010 | MEGSZŰNT! | KFP 20 RL 10
720012 | MEGSZŰNT! | KFP 20 RL 12
720014 | MEGSZŰNT! | KFP 20 RL 14
720016 | MEGSZŰNT! | KFP 20 RL 16
720018 | MEGSZŰNT! | KFP 20 RL 18
720020 | MEGSZŰNT! | KFP 20 RL 20
723199 | Oszlop adapter SDS-levezetőhöz felsővezeték tartóoszlopokra történő rögzítéshez 22 mm furattal | MA SDS M12
725001 | Földelővezető YM2 25 mm² | ES YM2 25
725010 | Rögzített gömbcsap D 25 mm bilincs "A" típusú 10 mm-es Rd-vezetőhöz | KFP 25 RL 10
725012 | Rögzített gömbcsap D 25 mm bilincs "A" típusú 12 mm-es Rd-vezetőhöz | KFP 25 RL 12
725014 | Rögzített gömbcsap D 25 mm bilincs "A" típusú 14 mm-es Rd-vezetőhöz | KFP 25 RL 14
725016 | Rögzített gömbcsap D 25 mm bilincs "A" típusú 16 mm-es Rd-vezetőhöz | KFP 25 RL 16
725018 | Rögzített gömbcsap D 25 mm bilincs "A" típusú 18 mm-es Rd-vezetőhöz | KFP 25 RL 18
725020 | Rögzített gömbcsap D 25 mm bilincs "A" típusú 20 mm-es Rd-vezetőhöz | KFP 25 RL 20
728312 | Fázis csatlakozólap 2-pólusú 13 mm-es furattal és 2 db M12-es anyás csavarral | PAP 2 M12 SSM B13
728313 | Fázis csatlakozólap 3-pólusú W 13 mm D 20 mm L 305 mm kerek csappal | PAP 3 M12 SSM B13 RB
728501 | Földelő csatlakozólap gömbfejű sapkával fogantyúval és 2 db rögzített gömbcsappal D 25 mm | EAP 2 25 KKH HG
728502 | Földelő csatlakozólap oszlopokhoz 2 rögzített gömbcsappal D 25 mm | EAP 2 25 MA US OL
728503 | Földelő csatlakozólap biztosító-tartókhoz 1 rögzített gömbcsappal D 25 mm | EAP 25 SIT US OL
728506 | MEGSZŰNT! | EAPA 3 RN 16 B13
728516 | Földelő csatlakozólap csatlakozóhüvellyel és 3 db D 16 mm-es csatlakozó csappal | EAPA 3 RN 16 EAB
728522 | Földelő csatlakozólap 12,5 mm-es furattal és 3 db D 20 mm-es rögzített gömbcsappal | EAPA 3 KFP 20 B13
728526 | Földelő csatlakozólap 12,5mm-es furattal és 3 db D 25 mm-es rögzített gömbcsappal | EAPA 3 KFP 25 B13
728620 | Földelő csatlakozólap gömbcsatlakozóval és 3 db D 20 mm-es rögzített gömbcsappal | EAPA 3 KFP 20 KKH
728625 | Földelő csatlakozólap gömbcsatlakozóval és 3 db D 25 mm-es rögzített gömbcsappal | EAPA 3 KFP 25 KKH
731011 | MEGSZŰNT!
731013 | MEGSZŰNT!
731015 | MEGSZŰNT!
731027 | MEGSZŰNT!
731037 | MEGSZŰNT!
735001 | Földelővezető YM2 35 mm² | ES YM2 35
740124 | Kampó, a földelősodrony oldalirányú (profilmentes) leakasztására a póznáról | EHH BEV OL
745016 | Földelőpatron NH méret 4a | EP NH4A TI M10
745017 | Földelőpatron NH méret 1..3 | EP NH1 3 TI GL M10
745018 | Földelőpatron NH méret 1..3 | EP NH1 3 TI M10
745021 | Érintkezőkés földelőpatronhoz NH 1...3 M10 csatlakozóhüvellyel | KM AB M10 SN7280
745022 | Adapter földelő- és rövidrezró partonokhoz, részben szigetelt M10 menettel | AD EP TI M10
745105 | Földelő-/rövidzáró eszköz készlet kötődobozhoz 2xE14/E27 lámpaoszlopokhoz | EKV ÜGK MB S
745106 | Tárolókoffer földelő/rövidzáró-eszközhöz lámpaoszlopok kötődobozához | KKL EKV ÜGK MB
745107 | Földelő-/rövidzáró eszköz kötődobozhoz 2xE14/E27 lámpaoszlopokhoz | EKV ÜGK MB
745108 | Szűkítő E27-E14 kötő- dobozokhoz lámpaoszlopon | RED E27 E14 ÜGK MB
745109 | Illesztőcsavar-kulcs DII | PSS DII
745115 | Földelő-/rövidrezáró készlet E14 átmenő dobozhoz térvilágítási oszlopokhoz | EKV ÜGK MB SN7354
745121 | Földelő-/rövidrezáró készlet 2xE14 dobozokhoz 2x Elsic E-kapoccsal térvilágítási oszlopokhoz | EKV ÜGK MB SN7724
745201 | Földelőcsavar-betét méret E27 | ESE E27 TI M10
745202 | Földelőcsavar-betét, méret E33 szigetelt M10-es menettel | ESE E33 TI M10
745203 | Földelőcsavar-betét, méret E27 | ESE E27 KBI M10
745204 | Földelőcsavar-betét, méret: E33 vezető csavarmenettel | ESE E33 KBI M10
745302 | Földelőpatron NH méret 00 részben szigetelt | EP NH00 TI M10
745307 | Földelőpatron NH méret 00 részben szigetelt | EP NH00 TI SN7379
745400 | Földelőfogantyú TI a földelőpatronok behelyezéséhez és a földelő/rövidre záró berend. csatlakoztatásához | EG TI EKV
745414 | Földelőfogantyú orsóhoz keresztcsappal dugaszolható toldóval Un: - 1 000 V (KiF) | EG SQ STK 400
745415 | Földelőfogantyú orsóhoz hatlappal dugaszolható toldóval Un: - 1 000 V (KiF) | EG SK STK 400
745500 | Földelő/rövidrezáró készlet TI 2-szeres, káb.elosztóhoz acéllemez kofferrel | EKS TI 2F KVS SBK
745502 | Földelőkapocs szárnyas csavarral | EK FL20 FS
745503 | Kompakt kapocs T-csatlakozással befogási tartomány: 0-24 mm | KK TA 0 24 SK10
745506 | Érintésvédelem földelőpartonokhoz BS EP NH1 3 TI | BS EP NH1 3 TI
745508 | Kompakt kapocs M8-as menettel befogási tartomány: 0-24 mm | KK M8 0 24 SK 10
745509 | Kompakt kapocs M8-as menettel befogási tartomány: 0-24 mm (keskeny szorítópofákkal) | KKS M8 0 24 SK10
745510 | Földelőkapocs kapocstest T csatlakozóorsóval | EK SN7089
745602 | Földelőkapocs rugalmas forgó fogantyúval a földelő/rövidre záró berend. földelésoldalo csatlakoztatásához | EK I FL20 DGF
745900 | Acéllemezkoffer, üres, a földelő/rövidzáró eszközhöz VI káb. elosztó szekrényekhez | SBKL EKS VI KVS
745901 | Földelő/rövidrezáró készlet VI káb.elosztó szekrényekhez acéllemez kofferrel | EKS VI 2F KVS SBK
745902 | Acéllemez koffer, üres, földelő/rövidzáró készlethez VI káb. elosztó szekrényekhez | KKL EKS VI KVS
745903 | Földelő/rövidrezáró készlet VI kábelosztó szekrényekhez műanyag kofferral | EKS VI 2F KVS KK
745905 | Földelőpatron NH méret 00 | EP NH00 VI TA
745910 | Földelőpatron NH méret 1..3 | EP NH1 3 VI TA
745915 | Földelőpatron NH méret 4a | EP NH4A VI TA
745921 | Forgó fogantyú hajlékony orsóval földelő/rövidzáró-eszközökhöz, kivitel: VI | DGF EKV VI
745922 | Földelőfogantyú típus VI | EG 00 4A VI
745952 | Műanyagkoffer (üres) földelő- és rövidrezáró készlethez kábel elosztó szekrényekhez 565x410x170 mm | KK 56 41 17 EK VI TI
745953 | Műanyagkoffer (üres) földelő- és rövidrezáró készlethez és földelőrúdhoz 565x410x170 mm | KK 56 41 17 EK HK
750001 | Földelővezető YM2 50 mm² | ES YM2 50
750041 | Földelő- és rövidzáró eszköz 50 mm² L 4 m univerzális kapcsokkal | EKV UK 50 4000
750042 | Földelő- és rövidzáró eszköz 50 mm² L 4 m sín- és univerzális kapoccsal | EKV LK 50 4000
750196 | Vasúti földelő-berendezés felsővezetékekhez szgk-kivitelben (nem profilmentes) - készlet- | BEV OL NPF PKW K
750200 | Vasúti földelő-berendezés felsővezetékekhez szgk-kivitelben (profilmentes) -készlet- | BEV OL PF PKW K
750210 | Vasúti földelő-berendezés felsővezetékekhez (nem profilmentes) - készlet- | BEV OL NPF K
750211 | Vasúti földelő-berendezés felsővezetékekhez (profilmentes) kiegészítő kampóval -készlet- | BEV OL PF K
750212 | Vasúti földelő-berendezés transzformátorhoz a felsővezetékek oszlopán -készlet- | BEV US OL ST
750213 | Vasúti földelő-berendezés tápláló-, erősítő-, megkerülő- és más vezetékekhez -készlet- | BEV SVUL
750214 | Vasúti földelő-berendezés felsővezetékekhez (profilmentes) - készlet- | BEV OL PF V2 K
750215 | Vasúti földelő-berendezés váltó- és vonat-előfűtő berendezésekhez -készlet- | BEV WHA ZVA
750216 | Földelőeszköz vasúti felsővezetékekhez autóval szállítható (nem profilmentes) -készlet- | BEV OL NPF PKW R
750217 | Földelőeszköz vasúti felsővezetékekhez (profilmentes) autóval szállítható, racsnis -készlet- | BEV OL PF PKW R
750218 | Földelőeszköz vasúti felsővezetékekhez (nem profilmentes) racsnival -készlet- | BEV OL NPF R
750219 | Földelőeszköz vasúti felsővezetékekhez (profilmentes), kampóval, racsnis -készlet- | BEV OL PF R
750221 | Földelőeszköz vasúti felsővezetékekhez (profilmentes), kampóval, racsnis -készlet- | BEV OL PF V2 R
750500 | Csatlakozótag menetes csappal M16x65 mm és anyával | AS SCHR M16 65
751040 | Földelőkábel 50 mm² L 4 m | EKS 50 BEV 4M
751085 | Földelőkábel 50 mm² L 8,5 m | EKS 50 BEV 8.5M
751086 | Földelő- és rövidzáró eszköz 50 mm² L 8,5 m sínkapoccsal, facsap | EKV K 50 8500
751087 | Földelő- és rövidzáró eszköz 50 mm² L 8,5 m, sínkapoccsal, racsnis | EKV R 50 8500
751120 | Földelőkábel 50mm² L 12 m | EKS 50 BEV 12M
751121 | Földelő/rövidzáró eszköz, 50 mm² L 12 m, kampóval és sínkapoccsal, facsap | EKV K H 50 12000
751122 | Földelő/rövidzáró eszköz, 50 mm² L 12 m, kampóval és sínkapoccsal, racsnis | EKV R H 50 12000
751126 | Földelő/rövidzáró eszköz, 50 mm² L 12 m, sínkapoccsal, facsappal | EKV K 50 12000
751127 | Földelő/rövidzáró eszköz, 50 mm² L 12 m, sínkapoccsal, racsnis | EKV R 50 12000
751130 | Földelővezeték 50 mm² L 13 m | EKS 50 BEV 13M
751140 | Földelővezeték 50 mm² L 14 m | EKS 50 BEV 14M
751150 | Földelő- és rövidzáró eszköz 50 mm² gömbfej sapkákkal, merev, 25 mm | EKV2 50 KKH 600 1800
751191 | Vasúti földelő-berendezés a oszlop/ építőgép földeléséhez a sínen | BEV MF SE K
751192 | Vasúti földelő-berendezés földeléshez a hosszanti tartón -készlet- | BEV MF LTE
751193 | Vasúti földelő-berendezés földeléshez a szomszédos vágány sínein -készlet- | BEV BM HZ BDW K
751196 | Földelőeszköz vasúti oszlopokhoz vagy vasútépítő gépekhez | BEV MF SE R
751197 | Vasúti földelő-berendezés földeléshez a szomszédos vágány sínein -készlet- | BEV BM HZ BDW R
752040 | Földelősodrony 2 db préselt kábelsaruval B 10,5mm 70mm² L 4000mm AL | EKS B10.5 70 4000AL
752041 | Földelő- és rövidrezáró készlet 70 mm² L 4000mm Al unverzális kapoccsal | EKV UKQ UKH70 4000AL
752042 | Földelő- és rövidrezáró készlet 70 mm² L 4000mm Al vezetékkapoccsal és univerzáls kapoccsal | EKV LK UKH 70 4000AL
752085 | Földelősodrony 2 db préselt kábelsaruval B 10,5mm 70mm² L 8500mm AL | EKS B10.5 70 8500AL
752086 | Földelő- és rövidrezáró készlet 70 mm² L 8500mm Al sínkapoccsal Tommy Bar kivitel | EKV FD K 70 8500AL
752087 | Földelő- és rövidrezáró készlet 70 mm² L 8500mm Al sínkapoccsal racsnis kivitel | EKV FD R 70 8500AL
752120 | Földelősodrony 2 db préselt kábelsaruval B 10,5mm 70mm² L 12000mm AL | EKS B10.5 70 12000AL
752121 | Földelő- és rövidrezáró készlet 70 mm² L 12000mm Al sínkapoccsal Tommy Bar kivitel | EKV FD K H70 12000AL
752122 | Földelő- és rövidrezáró készlet 70 mm² L 12000mm Al sínkapoccsal racsnis kivitel | EKV FD R H70 12000AL
752126 | Földelő- és rövidrezáró készlet 70 mm² L 12000mm Al sínkapoccsal Tommy Bar kivitel | EKV FD K 70 12000AL
752127 | Földelő- és rövidrezáró készlet 70 mm² L 12000mm Al sínkapoccsal racsnis kivitel | EKV FD R 70 12000AL
752130 | MEGSZŰNT!!!
752140 | MEGSZŰNT!!!
752191 | Földelőkészlet 70 mm² L 8500mm Al sínkapoccsal Tommy Bar kivitel | BEV UKH K 70 8500AL
752192 | Földelőkészlet 70 mm² L 8500mm Al 2 db unverzáls kapoccsal fogantyúval | BEV 2XUKH 70 8500AL
752193 | Földelőkészlet 70 mm² L 12000mm Al sínkapoccsal Tommy Bar kivitel | BEV UKH K 70 12000AL
752196 | Földelőkészlet 70 mm² L 8500mm Al sínkapoccsal racsnis kivitel | BEV UKH R 70 8500AL
752197 | Földelőkészlet 70 mm² L 12000mm Al sínkapoccsal racsnis kivitel | BEV UKH R 70 12000AL
754200 | Rögzített gömbcsap D 20 mm egyenes M12-es belső menettel | KFP 20 M12
754205 | Rögzített gömbcsap D 20 mm egyenes M12-es belső menettel | KFP 20 M10
754235 | Rögzített gömbcsap D 20 mm egyenes menetes csappal és M12x35 mm-es anyával | KFP 20 M12 35 SSM
754238 | Rögzített gömbcsap D 20 mm egyenes menetes csappal és M12x45 mm-es anyával | KFP 20 M12 45 SN7078
754600 | Rögzített gömbcsap D 20 mm egyenes M16-os belső menettel | KFP 20 M16
754645 | Rögzített gömbcsap D 20 mm egyenes menetes csappal és M16x45 mm-es anyával | KFP 20 M16 45 SSM
755200 | Rögzített gömbcsap D 25 mm egyenes M12-es belső menettel | KFP 25 M12
755225 | Rögzített gömbcsap D 25 mm egyenes menetes csappal és M12x25 mm-es anyával | KFP 25 M12 25 SSM
755245 | Rögzített gömbcsap D 25 mm egyenes menetes csappal és M12x45 mm-es anyával | KFP 25 M12 45 SSM
755501 | Csatlakozótag, kivitel: A menetes csappal M16x30 mm, felhegesztéshez St/galZn | AS SCHW M16 30
755600 | Rögzített gömbcsap D 25 mm egyenes M16-os belső menettel | KFP 25 M16
755626 | Rögzített gömbcsap D 25 mm egyenes menetes csappal, anya és lemez M16x26 mm | KFP 25 M16 25 SKM
755627 | Rögzített gömbcsap D 25 mm egyenes menetes csappal, anya és lemez M12x35 mm | KFP 25 M12 35 SKM
755636 | Rögzített gömbcsap D 25 mm egyenes menetes csappal M16x26 mm | KFP 25 M16 25
755645 | Rögzített gömbcsap D 25 mm egyenes menetes csappal és M16x45 mm-es anyával | KFP 25 M16 45 SSM
755646 | Rögzített gömbcsap D 25 mm egyenes menetes csappal, anya és lemez M16x46 mm | KFP 25 M16 45 SKM
756200 | Rögzített gömbcsap D 25 mm könyök (45°) M12-es belső menettel | KFP 25 W45 M12
756245 | Rögzített gömbcsap D 25 mm könyök (45°) menetes csappal és M12x45 mm-es anyával | KFP 25 W45 M12 45SSM
756300 | Rögzített gömbcsap D 25 mm ferde 50x30x9 mm-es csatlakozófüllel | KFP 25 S AL 12
756600 | Rögzített gömbcsap D 25 mm könyök (45°) M16-os belső menettel | KFP 25 W45 M16
756645 | Rögzített gömbcsap D 25 mm könyök (45°) menetes csappal és M16x45 mm-es anyával | KFP 25 W45 M16 45SSM
757200 | Rögzített gömbcsap D 25 mm könyök (90°) M12-es belső menettel | KFP 25 W90 M12
757245 | Rögzített gömbcsap D 25 mm könyök (90°) menetes csappal és M12x35 mm-es anyával | KFP 25 W90 M12 45SSM
757600 | Rögzített gömbcsap D 25 mm könyök (90°) M16-os belső menettel | KFP 25 W90 M16
757645 | Rögzített gömbcsap D 25 mm könyök (90°) menetes csappal és M16x45 mm-es anyával | KFP 25 W90 M16 45SSM
758001 | Kisütő berendezés beakasztáshoz 1-pólusú L 1725 mm földelőkapoccsal szárnyas anyával | EV TS 2000 EK
758003 | Kisütő-berendezés érintőcsúccsal 1-pól. L 2 000 mm földelő szorító fogóval | EV TS 2000 EZ
758015 | Kisütő berendezés beakasztáshoz 1-pólusú L 1725 mm földelőkapoccsal feszítőrúddal | EV EH 1725 EK
758020 | Kisütő-berendezés érintő-beakasztó- csúccsal 1-pól. L 465 mm földelőkapoccsal | EV TES 465 EK
758021 | Kisütő-berendezés érintő-beakasztó- csúccsal 1-pól. L 465 mm földelő szorító fogóval | EV TES 465 EZ
758022 | Kisütő-berendezés érintő-beakasztó- csúccsal 1-pól. L 465 mm 10 mm²-es kábelsaruval | EV TES 465 KS10
758025 | Kisütő-berendezés érintő-beakasztó- csúccsal L 1500 mm sodronyhossz 3500 mm kábelsaruval | EV TES STK 1500 KS
758028 | Kisütő-berendezés beakasztó horoggal sordonykeresztmetszet 16mm² L3500mm kábelsaruval L 1600mm | EV EHB 1600 SN7114
758031 | MEGSZŰNT 2021.01.01. | EV TS 1470 SN7685
758036 | Kisütő-berendezés érintőcsúccsal földelősordony nélkül L 465 mm | EV TES 465 SN7215
758075 | Kisütő-berendezés érintőcsúccsal földelősodrony nélkül L 1470 mm dugaszoló csatlakozó rendszerrel | EV TS STK 1470
758085 | Kisütő-berendezés érintő- és beakasztócsúccsal földelősodrony nélkül L 1500 mm dugaszoló csatlakozó rendszerrel | EV TES STK 1500
758095 | Kisütő berendezés beakasztó kengyellel földelősodrony nélkül L 1600 mm dugaszoló csatlakozó rendszerrel | EV EHB STK 1600
758099 | Potenciálkiegyenlítő berendezés 3+1 szigetelt csipesszel, 3x fekete 1x piros D 5-25mm | PAV 3+1 16 ZAK
758116 | Földelővezeték 16 mm², kisütő ostorhoz mindkét oldalon kábelsaru | EL 16CU KS12.5 8.5
758125 | Földelővezeték 25 mm², kisütő ostorhoz mindkét oldalon kábelsaru | EL 25CU KS12.5 8.5
758135 | Földelővezeték 35 mm², kisütő ostorhoz mindkét oldalon kábelsaru | EL 35CU KS12.5 8.5
758216 | Földelővezeték 16 mm² kisütő ostorhoz 1x földelőcsipesz és 1x kábelsaru | EL 16CU EZ KS8.5
759003 | MEGSZŰNT!!!
759111 | MEGSZŰNT!!!
759121 | MEGSZŰNT!!!
759300 | MEGSZŰNT!!!
759603 | MEGSZŰNT!!!
759604 | MEGSZŰNT!!!
759605 | MEGSZŰNT!!!
759606 | MEGSZŰNT!!!
759608 | MEGSZŰNT!!!
759610 | MEGSZŰNT!!!
759611 | MEGSZŰNT!!!
759612 | MEGSZŰNT!!!
759615 | MEGSZŰNT!!!
759616 | MEGSZŰNT!!!
759620 | MEGSZŰNT!!!
759621 | MEGSZŰNT!!!
759622 | MEGSZŰNT!!!
759624 | MEGSZŰNT!!!
759706 | Fázisegyeztető 1-pólusú 6...12k V 50 Hz | PHV1P 6 12
759712 | Fázisegyeztető 1-pólusú 10...20 kV 50 Hz | PHV1P 10 20
759716 | Fázisegyeztető 1-pólusú 5...36 kV 50 Hz kapcsolható feszültség tartományok: 5..10 kV 20..36 kV | PHV1P U 5 36
759736 | Fázisegyeztető 1-pólusú 20...36 kV 50 Hz | PHV1P 20 36
759798 | Tömítőgyűrű fázsegyeztető készülékhez | DR PAG
759799 | Menetes gyűrű fázsegyeztető készülékhez | GR PAG
759998 | MEGSZŰNT!!!
759999 | MEGSZŰNT!!!
761001 | Földelőrúd hatlapfejű orsós csatlakozó rendszerrel L 1000 mm | ES SK STK 1000
761002 | Földelőrúd keresztcsapos orsós csatlakozó rendszerrel L 1000 mm | ES SQ STK 1000
761003 | Földelőrúd hatlapfejű orsós csatlakozó rendszerrel L 2000 mm | ES SK STK 2000
761004 | Földelőrúd keresztcsapos orsós csatlakozó rendszerrel L 2000 mm | ES SQ STK 2000
761010 | Földelőrúd, kivitel: A L 1 000 mm hatlapfejű orsós csatl. rendszerrel | ES SK 1000
761011 | Földelőrúd, kivitel: B L 1000 mm keresztcsapos orsós csatl. rendszerrel | ES SQ 1000
761015 | Földelőrúd, A típus, L= 1500 mm hatlapfejű orsós csatl. rendszerrel | ES SK 1500
761016 | Földelőrúd, kivitel: B L 1 500 mm keresztcsapos orsós csatl. rendszerrel | ES SQ 1500
761070 | Földelőrúd hatlapfejű orsós csatlakozó rendszerrel L 920 mm | EST SK STK 920
761075 | Földelőrúd keresztcsapos orsós csatl. rendszerrel L 920 mm | EST SQ STK 920
763100 | 36 kV-os kapcsolórúd dugaszolós csatlakozóval L 1000 mm | SCS 36 STK 1000
763111 | Kapcsolórúd 36kV L 1000 mm STK, nedves időjárási körülmények között is használható | SCSN 36 STK 1000
763112 | MEGSZŰNT!!!
763150 | MEGSZŰNT!!!
763180 | MEGSZŰNT!!!
763181 | MEGSZŰNT!!!
763211 | Szigetelő lap, A1 kialakítás, PVC | ISP 36 PVC A1...
763221 | Szigetelő lap, A2 kialakítás, PVC | ISP 36 PVC A2...
763231 | Szigetelő lap, A3 kialakítás, PVC | ISP 36 PVC A3...
763241 | Szigetelő lap, A4 kialakítás, PVC | ISP 36 PVC A4...
763510 | MEGSZŰNT!!!
763511 | MEGSZŰNT!!!
763610 | Kapcsolórúd 36kV L 1 030 mm | SCS 36 1000
763611 | Kapcsolórúd 36kV L 1 500 mm | SCS 36 1500
763612 | Kapcsolórúd 36kV L 2 000 mm | SCS 36 2000
763615 | Kapcsolórúd 72kV L 1 500 mm | SCS 72 1500
763620 | Kapcsolórúd 72kV L 2 000 mm | SCS 72 2000
763630 | Kapcsolórúd 72kV L 3 000 mm | SCS 72 3000
763710 | Szigetelőrúd hatlapfejű csatlakozóval 12 mm kézi forgatókarral L 1720 mm középfeszültségű motoros hajtásokhoz -36kV | IS SK12 HK 1720
763711 | Szigetelőrúd hosszabbító hatlapfejű csatlakozóval 12 mm középfeszültségű motoros hajtásokhoz -36 kV L 1060 m | ISV SK12 1060
763712 | Munkafej hatlapfejű csatlakozóval 24/12 mm motoros hajtásokhoz | AK SK24 SK12
765001 | Adapter földelőrudakhoz SQ SK | AD ES SQ SK
765005 | Kapcsolórúd-fej M12-es menettel | SSK M12
765006 | Adapter SQ SQL földelőrudakhoz | AD ES SQ SQL
765009 | Kapcsolórúd-fej orsóval keresztcsappal | SSK SQ
765040 | Biztosítófogó egyenes Un-36kV D 30..90 mm L 1 060 mm | SZ HH 1060
765041 | Biztosítófogó egyenes Un-36kV D 30..90 mm L 1 250 mm | SZ HH 1250
765042 | Biztosítófogó egyenes Un-36kV D 30..90 mm L 1 500 mm | SZ HH 1500
765050 | Biztosítófogó hajlított, Un-36kV D 30..90 mm L 1 070 mm | SZ HH W20 1070
765051 | Biztosítófogó hajlított, Un-36kV D 30..90 mm L 1 250 mm | SZ HH W20 1250
765052 | Biztosítófogó hajlított, Un-36kV D 30..90 mm L 1 500 mm | SZ HH W20 1500
766001 | Szigetelőrúd 36kV L 1000 mm M12 SK | IS 36 SK 1000
766002 | Szigetelőrúd 36kV L 1 500 mm M12 SK | IS 36 SK 1500
766036 | Műanyag koffer, üres 395x295x106 mm PHE III-as vizsgálófejhez "L" | KKL PK PHE3 L
766037 | Szigetelőrúd, teleszkópos kivitel ZK fel- állítássegítővel és mérőskálával Un...36kV L 10600 mm | ISMTC N 36 ZK 10600
766038 | Felállítássegítő szigetelőrúdhoz, teleszkópos kivitel | AH ISMTC
766039 | Vitorlavászon táska L 1800 mm D 200 mm | STT 180 20
766040 | Mentőrúd, Un ... 36kV L 1000 mm | RST 36 1000
766041 | Mentőrúd, Un ... 36kV L 1500 mm | RST 36 1500
766042 | Mentőrúd, Un ... 36kV L 2000 mm | RST 36 2000
766048 | Szigetelőrúd villamos vontatáshoz L 2885 mm Un:7,5 kV DC/25 kV AC DE/GB változat | IS 25 ZK 2885
766049 | Munkafej-felhelyezés könnyítő fogazott tengelykapcsolóval szigetelőrúdhoz, teleszkópos kivitel | AK AH ZK ISMTC
766055 | Adapter fogazott tengelykapcsolóval D 25 mm L 200 mm | AD ZK 25 200
766056 | Tisztítófej L 230 mm B 100 mm befogónyéllel D 25 mm | RK 230 100 AS25
766057 | Tisztítópad 250x115x20 mm | RP 250 115 20
766059 | Adapter fogazott kupplungal 3M Animal Guard L 170 mm-hoz | AD ZK 3M 170
766072 | Szigetelőrúd M12-es menettel, dugaszolós csatlakozóval, D=30 mm, L=720 mm | IS M12 STK 30 720
766073 | Markolathosszabító dugaszolós csatlakozóval, D=43 mm, L=2350 mm | HV STK 43 2350
766074 | MEGSZŰNT 2021.01.01. | ES SQL STK 43 1045
766075 | Szigetelőrúd M12-es menettel, dugaszolós csatlakozóval, D=30 mm, L=1060 mm | IS M12 STK 30 1060
766076 | Markolathosszabító dugaszolós csatlakozóval, D=43 mm, L=1045 mm | HV STK 43 1045
766077 | Markolathosszabító dugaszolós csatlakozóval, D=43 mm, L=975 mm | HV STK 43 975
766078 | MEGSZŰNT 2021.01.01. | HV STK RW 43 1045
766079 | MEGSZŰNT 2021.01.01. | HV STK RW 43 975
766100 | 36 kV-os szigetelőrúd dugaszolós csatlakozóval 6-lapfej L 1000 mm | IS 36 SK STK 1000
766105 | Műanyag csavar csillag alakú fogantyúval és M8-as alátétlappal | KS SG BLS 8
766111 | Szigetelőrúd 36kV SK L 1000 mm STK, nedves időjárási körülmények között is használható | ISN 36 SK STK 1000
766114 | Szigetelőelem M12 menetes furattal és dugaszolható kuplunggal, STK D 30 mm L 700 mm | IT M12 STK 30 700
766115 | Markolathosszabító M12-es és dugaszolós csatlakozóval, D 30 mm L 1150 mm | IT M12 STK 30 1150
766116 | Szigetelőrúd felső rész menetes persellyel M12 és STK D 30 mm L 783 mm | ISO M12 STK 30SN7563
766117 | Szigetelőrúd felső rész 2x STK-val D 30 mm L 935 mm | ISU STK STK 30SN7564
766120 | Markolathosszabító dugaszolós csatlakozóval, D 43 mm L 800 mm | H STK 43 800
766122 | Szigetelőrúd 123kV M12 SK kuplunggal L 2000 mm | IS 123 SK STK 2000
766128 | Markolathosszabító dugaszolós csatlakozóval, D 43 mm L 1280 mm | IT STK 43 1280
766164 | Szigetelőrúd fej 36 kV-ig 50 Hz dugaszoló csatlakozóval L 560 mm | SSK 36 STK 560
766169 | Szigetelőrúd fej 36 kV-ig 50 Hz dugaszoló csatlakozóval D 30 mm L 930 mm | SSK 36 STK 930SN7689
766210 | MEGSZŰNT!!!
766211 | MEGSZŰNT!!!
766215 | MEGSZŰNT!!!
766216 | MEGSZŰNT!!!
766222 | MEGSZŰNT!!!
766298 | Acéllemezkoffer, üres, a TI földelő/rövidzáró-szethez káb. elosztóhoz | SBKL EKS TI KVS 2F
766300 | Acéllemezkoffer, üres, a TI földelő/rövidzáró-szethez káb. elosztóhoz | SBKL EKS TI KVS
766301 | 36 kV-os szigetelőrúd keresztcsapos orsós csatlakozó rendszerrel L 1 000 mm | IS 36 SQ STK 1000
766302 | Földelő- és rövidzáró-szett TI káb.elosztóhoz acéllemez kofferrel | EKS TI KVS SBK
766310 | Szigetelőrúd 36kV SQ L 1000 mm STK, nedves időjárási körülmények között is használható | ISN 36 SQ STK 1000
766311 | Szigetelőrúd 36kV L 1 028 mm SQ | IS 36 SQ 1000
766312 | Szigetelőrúd 72,5kV SQ L 1300mm | IS 72.5 SQ SN7743
766313 | Adapter markolathosszabítóhoz keresztcsapos orsós csatlakozó rendszerrel | AD HV STK SQ
766315 | Szigetelőrúd 36kV L 1528 mm, SQ | IS 36 SQ 1500
766321 | Adapter lapos hüvellyel 18x7mm és dugaszolós kupplunggal | AD FB18 7 STK SN7007
766322 | Szigetelőrúd 123kV SQ csatlakozó rendszerrel L 2000 mm | IS 123 SQ STK 2000
766323 | MEGSZŰNT!!!
766324 | MEGSZŰNT!!!
766325 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | ASS 36 STK 30
766326 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | ASSN 36 STK 30
766328 | Működtetőrúd készlet 36kV dugaszolható csatlakozó rendszerrel, nedves időjárási körülmények között is használható | IS M12 AK 635
766331 | Szigetelőrúd M12-es menettel és dugaszolós csatlakozóval L 640 mm | IS M12 STK 640
766332 | Szigetelőrúd 123kV SQ L 2500 mm ST, nedves időjárási körülmények között is használható | ISN 123 SQ STK 2500
766335 | 30 kV-os markolathosszabító dugaszolható csatlakozó rendszerrel L 710 mm | HV STK 30 710
766340 | Szigetelőrúd 7,5kV DC-ig, 25kV AC-ig tisztítófejjel L 3150 mm -készlet- | IS 25 ZK RK 3160
766342 | MEGSZŰNT!!!
766352 | Adapter M12-es és dugaszolós csatlakozóval D 30 mm L 350 mm | AD M12 STK 30 350
766356 | Szigetelőrúd-toldó, dugaszolható csatlakozó rendszerrel L 910 mm D 30 mm | ISV 36 STK 30 910
766358 | Szigetelőrúd közdarab 30°-os fogazott és dugaszolós csatlakozóval D 30 mm L 360mm | IT ZK30 STK 30 360
766359 | Adapter fogazott és dugaszolós csatlakozóval D 30 mm L 360 mm | AD ZK STK 30 360
766362 | Szigetelőrúd 36 kV-ig 50 Hz D 30 mm L 930 mm dugaszolós csatlakozóval | ISN 36 STK 930SN7688
766363 | 36 kV-os szigetelőrúd dugaszolós csatlakozóval L 1280 mm D 30 mm | IS 36 STK 30 1280
766364 | Munkafej 36 kV-ig 50Hz, hatlapfejű orsós csatlakozó rendszerrel L=330 mm | AK 36 SK STK 330
766365 | 36kV-os munkafej keresztcsapos, orsós csatlakozó rendszerrel, L 360 mm | AK 36 SQ STK 360
766366 | Szigetelőrúd-toldó, dugaszolható csatlakozó rendszerrel L 1 280 mm D 30 mm | ISV 36 STK 30 1280
766367 | Szigetelőrúd 36kV 50Hz D 30 mm L 1280 mm dugaszolható csatlakozó rendszerrel | ISN 36 STK 30 1280
766368 | Szigetelőrúd fogazott és dugaszolós csatlakozóval L 670 mm | IS ZK STK 670
766369 | Szigetelőrúd fogazott és dugaszolós csatlakozóval bújtatópánttal L 670 mm | IS ZK STK HS 670
766371 | Szigetelőrúd fogazott és dugaszolós csatlakozóval bújtatópánttal L 670 mm | ISN 25 STK 900SN7360
766372 | Szigetelőrúd fogazott és dugaszolós csatlakozóval bújtatópánttal L 670 mm | AK 25 ESH STK SN7361
766380 | Szigetelőrúd készlet 36 kV-ig dugaszolós/fogazott csatlakozóval, csapadék eseén is használható | ASSN 36 STK ZK
766389 | Merev adapter digitális kamera házához, menetes szárral és fogazott kuplunggal | ADS ZK 185
766390 | Szett digitális kamerával a villamos berendezések szemrevételezéses viszgálatához 123 kV-ig | SET DIGIK
766393 | Műanyag fogantyú fogazott csatlakozóval L230 mm | HG ZK 230
766395 | LED-világítás DIGIK -123 kV digitális kamerához | LED DIGIK ISO
766396 | Adapter fogazott csatlakozóval és keresztcsapos orsós csatlakozó rendszerrel | AD SQ ZK 165
766450 | MEGSZŰNT!!!
766451 | MEGSZŰNT!!!
766452 | MEGSZŰNT!!!
766453 | MEGSZŰNT!!!
766456 | Markolathosszabító dugaszolós csatlakozóval L 910 mm D 43 mm | HV STK 43 910
766463 | MEGSZŰNT!!!
766465 | MEGSZŰNT!!!
766466 | Markolathosszabító dugaszolható csatlakozássa L 1 280 mm D 43 mm | HV STK 43 1280
766468 | MEGSZŰNT!!!
766469 | Szigetelőrúd 36 kV AC D 43 mm L 1280 mm dugaszolható csatlakozó rendszerrel | HVTC STK 4100 SN7359
766520 | Markolathosszabító dugaszolható csatlakozó rendszerrel D 43 mm L 500 mm | H STK 43 500
766525 | Működtető fej hatlapfejű dugaszolós csatlakozókhoz L 500 mm | AK SK STK 500
766526 | Működtető fej keresztcsapos csatlakozókhoz L 500 mm | AK SQ STK 500
766542 | Toldócsúcs SPN-vizsgálóhoz L 500 mm | VS 500 SPN II
766543 | Tárolótáska SPN-vizsgálóhoz | AT SPN II
766544 | MEGSZŰNT!!!
766548 | MEGSZŰNT!!!
766601 | Műbőr táska 1200x250x160 mm | KLT 121 25 16
766602 | Műbőr táska 2470x100x220 mm | KLT 247 10 22
766603 | MEGSZŰNT!!!
766605 | Törpe-ízzólámpa 3,5-3,8V 0,2A E10 | GL 3.5V 0.2A E10
766611 | Mignon elem 1,5V L91 FR6 Lítium (4 db) | MZ 1.5V L91 FR6 LI 4
766614 | Műbőr táska L 1600 mm D 170 mm | KLT 160 17
766616 | PHE feszültségkémlelő 15kV 16,7Hz felsővezetékekhez, táskával -készlet- | PHE 15 16.7 4T TA
766617 | PHE feszültségkémlelő 15kV 16,7Hz felsővezetékekhez, szgk-kivitel, táskával -készlet- | PHE 15 16.7 6T TA
766618 | Mignon elem 1,5V IEC LR6 Alkaline (4 db) | MZ 1.5 IEC LR6 AL
766619 | Vizsgálócsúcs PHE-hez 15kV 16,7Hz | PS PHE 15 16.7
766660 | Feszültségkémlelő 2 pólusú kisfeszültségű berendezésekhez 100-500V AC/DC | SPN 500B
766665 | Feszültségkémlelő 2 pólusú kisfeszültségű berendezésekhez 120-1000V AC/DC | SPN 1000B
766677 | Kijelző készülék PHE-hez 15kV 16,7 Hz | PHE A 15 16.7
766678 | Vizsgálófej PHE-hez 15kV 16,7 Hz | PHE PK 15 16.7
766703 | Acéllemez koffer 920x160x100 mm PHE feszültségkémlelőhöz | SKL 92 16 10
766704 | Vitorlavászon táska hordszíjjal 1200x300x150 mm | STT 120 30 15
766706 | Feszültségkémlelő PHG II 6kV 50Hz LED-es kijelzővel Kat. S | PHG2 6
766710 | Feszültségkémlelő PHG II 10kV 50Hz LED-es kijelzővel Kat. S | PHG2 10
766720 | Feszültségkémlelő PHG II 20kV 50Hz LED-es kijelzővel Kat. S | PHG2 20
766888 | Lezárótag dugaszolós toldóval Alu gyűrűs fogantyú nélkül | A STK
766889 | Lezárótag dugaszolós toldóval Alu gyűrűs fogantyúval | AR STK
766913 | Hagyma-elektróda 3 kV-tól csúccsal és M8-as menetes csappal PHE/PHV-hez | EL M8 SZ PHE PHV
766915 | Eaton Holec Magnefix-elektróda 3...15kV M8-as menetes csappal PHE/PHV-hez | EL M8 MAG PHE PHV
766916 | Vizsgálószonda 3...24kV, M8-as menetes csappal PHE-hez | PSO M8 PHE
766923 | Kampós elektróda M8-as menettel vezetőhöz - D 22 mm PHE/PHV-hez | EL M8 H PHE
766924 | Villás elektróda B 69 mm M8-as menetes csappal PHE/PHV-hez | EL M8 G PHE
766925 | Tű-elektróda 3 kV-tól D 4 mm M8/M6-os menetes csappal PHE/PHV-hez | EL M8 S PHE PHV
766927 | V-elektróda 3 kV-tól B 22 mm M8-as menetes csappal PHE/PHV-hez | EL M8 V PHE PHV
766940 | Vizsgálószonda 25°-kal elforgatva 3...24kV M8-as menetes csappal PHE-hez | PSO M8 W25 PHE
766941 | Vizsgálószonda 45°-kal elforgatva 3...24kV M8-as menetes csappal PHE-hez | PSO M8 W45 PHE
766950 | Vizsgálószonda 90°-fokos menetes hüvellyel/ -csappal M8, PHE-hez 3...24kV D14 mm L800 mm | PSO M8 W90 PHE
766960 | Vizsgálószonda M8-as menetes hüvellyel/-csappal PHE-hez 3...24kV D 14 mm L 800 mm | PSO M8 PHE L800
766994 | Műanyag bőrönd üres, feszültségkémlelőhöz 920 x 280 x 120 mm | KKL 92 28 12
766995 | Műanyag bőrönd üres, feszültségkémlelőhöz 1270 x 280 x 120 mm | KKL 127 28 12
766996 | Műbőr táska, fekete, 1330x345x100 mm | KLT 133 34 10
766997 | Műanyag koffer, üres, a feszültségkémlelőhöz PHE 930x215x140 mm | KKL PHE
766998 | Műanyag koffer, üres, a feszültségkémlelőhöz PHE III 60/110kV 1270x215x140 mm | KKL PHE3 60 110
766999 | Műanyag koffer, üres, a feszültségkémlelőhöz PHE L 1270x215x140 mm | KKL PHE L
767101 | Feszültségjelző DEHNcap P -HR használati utasítással -készlet- | SAG DCA P HR GA
767102 | Feszültségjelző DEHNcap P -LRM használati utasítással -készlet- | SAG DCA P LRM GA
767106 | MEGSZŰNT!!!
767107 | Műanyag koffer 395x295x105 mm DEHNcap-hez | KKL DCA
767110 | Testkészülék DEHNcap P-hez HR/LRM | TG DCA
767112 | Feszültségjelző készülék DEHNcap A-LRM | SAG DCA A LRM
767122 | Feszültségjelző készülék DEHNcap IT-LRM | SPG DCA IT LRM
767125 | PHE III feszültségkémlelő 25kV 50Hz S kategória | PHE3 25 S 50 1P
767129 | PHE III feszültségkémlelő 25kV 50Hz S kategória | PHE3 A 110 132 S
767131 | PHE III feszültségkémlelő 110-132kV 50/16,7Hz S kategória | PHE3S 110 132 S
767132 | Fázisegyeztető DEHNcap PC-LRM | PV DCA PC LRM
767133 | Mérőadapter DEHNcap-hez HR-LRM | MA DCA HR LRM
767135 | MEGSZŰNT!!!
767136 | Mérőadapter DEHNcap LR-LRM | MA DCA LR LRM
767139 | DEHNcap PC-LRM fáziskomparátor táskában | PV DCA PC LRM T
767150 | DEHNcap HR-LRM készlet műanyag kofferben | PS DCA HR LRM
767403 | MEGSZŰNT!!! | PHE 3 S
767406 | MEGSZŰNT!!! | PHE 6 S
767410 | MEGSZŰNT!!! | PHE 3 10 S
767413 | PHE 15kV 16,7Hz feszültségkémlelő vasúti energia-ellátó vezetékekhez | PHE 15 16.7 BEL STK
767415 | Feszültségkémlelő PHE 6...20kV 16,7Hz kapcsoló- és váltófűtő berendezésekhez | PHE 6 20 S 16.7 1P
767416 | Feszültségkémlelő PHE átkapcsoló 3..10kV/50Hz 6..20kV/50Hz 6..20kV/16,7Hz | PHE 3 20 S FU 1P
767418 | MEGSZŰNT!!! | PHE 10 S
767420 | MEGSZŰNT!!! | PHE 6 20 S
767428 | MEGSZŰNT!!! | PHE 20 S
767430 | MEGSZŰNT!!! | PHE 15 30 S
767433 | MEGSZŰNT!!! | PHE U 3 30 S
767438 | MEGSZŰNT!!! | PHE 30 S
767500 | Műbőr táska 235x160x40 mm | KLT 23 16 4
767539 | Érintkezés nélküli feszültségkémlelő HSA194 Un 110..420 kV 50 Hz | HSA 194 110 420 SN7737
767541 | Érintkezés nélküli feszültségkémlelő HSA194 Un 110..420 kV 50 Hz | HSA194 110 420 STK
767542 | Érintkezés nélküli feszültségkémlelő HSA 194 110...420 kV / 16,7Hz dugaszolós csatlakozóval | HSA194 110 420 16.7
767547 | Érintkezés nélküli feszültségkémlelő HSA205 Un 1..420 kV 60Hz átkapcsolható | HSA205 U 1 420SN7608
767552 | Érintkezés nélküli feszültségkémlelő HSA205 Un 1..420 kV 50 Hz átkapcsolható | HSA205 U 1 420 STK
767559 | Szigetelősapka érintkezés nélküli feszültségkémlelőhöz HSA205 | IK HSA205
767564 | Szigetelősapka HSA205 érintkezés nélküli feszültségkémlelőhöz | ASP A 110 132 16.7 L
767565 | Érintkezés nélküli feszültségkémlelő készlet 110-132kV 16,7Hz L kategória, szabadvezetékekhez | ASPS 110 132 16.7 L
767571 | Érintkezés nélküli feszültségkémlelő 110-420kV 50Hz szabadvezetékekhez -készlet- | ASPS 110 420 L
767572 | Érintkezés nélküli feszültségkémlelő 110-420kV 50Hz szabadtéri kapcsoló-berendezésekhez -készlet- | ASPS 110 420 S
767573 | Érintkezés nélküli feszültségkémlelő 110-420kV 50Hz szabadvez.-hez és szabadt. kapcs. ber.-hez - SZET- | ASPS 110 420 S L
767574 | Műbőr táska, fekete, 1040x90 mm | KLT 104 9
767576 | E-mezőérzékelő L 127 mm szabadvezetékhez | EFS L 127
767577 | E-mezőérzékelő L 167 mm szabadtéri kapcsoló berendezésekhez | EFS S 167
767591 | Érintkezés nélküli feszültségkémlelő 110-132kV 16,7 Hz, L kategória, szabadvezetékekhez | ASP A 110 420 L ZK
767592 | Érintkezés nélküli feszültségkémlelő 110-132kV 16,7 Hz, L kategória, szabadvezetékekhez | ASP A 110 420 S ZK
767593 | Érintkezés nélküli feszültségkémlelő 110-132kV 16,7 Hz, L kategória, szabadvezetékekhez | ASP A 110 420 SL ZK
767610 | DC feszültségkémlelő PHE/G I felsővezetékhez, a pozitív pólus van a vizsgálócsúcsnál | PHEG1 FD P 3
767614 | DC feszültségkémlelő PHE/G I felsővezetékhez a negatív pólus van a vizsgálócsúcsnál | PHEG1 FD M SN7223
767636 | DC feszültségkémlelő PHE/G I kapcsolóberendezéshez, a pozitív pólus van a vizsgálócsúcsnál | PHEG1 S P SN7240
767637 | DC feszültségkémlelő PHE/G II pozitív pólussal a vizsgálócsúcson Un 1.5kV | PHEG2 P SN7194
767639 | DC feszültségkémlelő PHE/G II pozitív pólussal a vizsgálócsúcson Un 750V | PHEG2 P SN7346
767640 | Gleichspannungsprüfer PHE/G II pozitív pólussal a vizsgálócsúcson Un 600..750V | PHEG2 P SN7407
767645 | DC feszültségkémlelő PHE/G II pozitív pólussal a vizsgálócsúcson Un 1.0-12kV | PHEG2 P SN7259
767647 | DC feszültségkémlelő PHE/G II pozitív pólussal a vizsgálócsúcson Un 1...4.2kV | PHEG2 P SN7552
767652 | MEGSZŰNT!!!
767656 | MEGSZŰNT!!!
767666 | DC feszültségkémlelő PHE/G I elosztókhoz, pozitív pólussal a vizsgáló fejen 1..24kV | PHEG1.S P SN7401
767671 | DC feszültségkémlelő PHE/G II pozitív pólussal a vizsgáló fejen 1-24kV | PHEG2.P SN7517
767701 | Acéllemez koffer 950x210x100 mm PHE III feszültségkémlelőhöz | SKL 95 21 10
767703 | Feszültségkémlelő PHE III 3kV 50Hz S kat. | PHE3 3 S
767706 | Feszültségkémlelő PHE III 6kV 50Hz S kat. | PHE3 6 S
767710 | Feszültségkémlelő PHE III 10kV 50Hz S kat. | PHE3 10 S
767711 | Feszültségkémlelő PHE III 3...10kV 50Hz S kat. | PHE3 3 10 S
767712 | 9V E-blokkelem, lítium | EB 9V LI
767713 | 9V E-blokkelem, alkáli-mangán | EB 9V AL
767720 | Feszültségkémlelő PHE III 20kV 50Hz S kat. | PHE3 20 S
767721 | Feszültségkémlelő PHE III 6..20kV 50Hz S kat. | PHE3 6 20 S
767722 | Feszültségkémlelő készlet PHE III-hoz 20kV S/L kategória fogazott csatlakozóval | PHE3 A 20 SL ZK
767724 | Feszültségkémlelő készlet PHE III-hoz 20kV S kategória -készlet- | PHE3S 20 S ZK
767725 | Feszültségkémlelő készlet PHE III 20kV 50Hz "L" kategória -készlet- | PHE3S 20 L ZK
767726 | Kijelző készülék PHE III 60-110kV 50Hz L kategória | PHE3 A 60 110 L
767730 | Feszültségkémlelő PHE III 30kV 50Hz S kat. | PHE3 30 S
767731 | Feszültségkémlelő PHE III 10...30kV 50Hz S kat. | PHE3 10 30 S
767732 | Kijelző készülék PHE III 60-132kV 50Hz S/L kategória | PHE3 A 60 132 SL
767733 | Feszültségkémlelő PHE III 3...30kV 50Hz S kat. átkapcsolható: 3...10kV 10...30kV | PHE3 U 3 30 S
767734 | Kijelző készülék PHE III 60-110kV 50Hz S kategória | PHE3 A 60 110 S
767735 | Kijelző készülék PHE III 60-132kV 50Hz S/L kategória fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 A 60 132 SL ZK
767740 | Feszültségkémlelő PHE III 6..20kV 50Hz S/L kat. | PHE3 6 20 SL
767750 | Feszültségkémlelő PHE III 10..30kV 50Hz S/L kat. | PHE3 10 30 SL
767760 | Vizsgálócsúcs S60 PHE III-hoz S kat. L 320 mm | S60 PS PHE 285
767761 | Vizsgálócsúcs S61 PHE III-hoz L 435 mm | S61 PS PHE 435
767762 | Vizsgálócsúcs S 62 PHE III-hoz L 655 mm | S62 PS PHE 620
767763 | Vizsgálócsúcs S63 PHE III-hoz L 815 mm | S63 PS PHE 780
767764 | Vizsgálócsúcs S64 PHE III-hoz L 915 mm | S64 PS PHE 880
767766 | Vizsgálócsúcs PHE III-hoz L kat. | L71 PS PHE 185
767767 | MEGSZŰNT!!! | S65 M PS PHE 905
767768 | Vizsgálócsúcs PHE III-hoz S kat. 8CK-berendezésekhez | S63 PS PHE 8CK
767771 | Vizsgálócsúcs S66 PHE III-hoz L 915 mm | S66 PS PHE 880
767772 | Vizsgálócsúcs L72 PHE III-hoz L 415 mm | L72 PS PHE 405
767776 | Ütéscsillapító gumikeret a PHE vizsgálókészülékekhez | FSG PHE
767777 | Ütéscsillapító gumikeret a PHV/PHG II vizsgálókészülékekhez | FSG PHG2 PHV
767778 | MEGSZŰNT!!!
767779 | Tömítőgyűrű a PHE III - vizsgálócsúcshoz | DR PS PHE3
767903 | PHE III feszültségkémlelő 3kV 50Hz S kategória fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 3 S ZK
767906 | PHE III feszültségkémlelő 6kV 50Hz S kategória fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 6 S ZK
767910 | PHE III feszültségkémlelő 10kV 50Hz S kategória fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 10 S ZK
767920 | PHE III feszültségkémlelő 20kV 50Hz S kategória fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 20 S ZK
767921 | Vizsgálófej PHE III 6...20kV S kat. készenlét funkcióval és fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 PK6 20 S SB ZK
767922 | Vizsgálófej PHE III 6...20kV L kat. készenlét funkcióval és fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 PK6 20 L SB ZK
767930 | PHE III feszültségkémlelő 30kV 50Hz S kategória fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 30 S ZK
767931 | Vizsgálófej PHE III 10..0,30kV S kat. készenlét funkcióval és fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 PK10 30 S SB ZK
767932 | Vizsgálófej PHE III 10..0,30kV L kat. készenlét funkcióval és fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 PK10 30 L SB ZK
767940 | PHE III feszültségkémlelő 6-20kV 50Hz S/L kategória fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 6 20 SL ZK
767941 | PHE III feszültségkémlelő 3...10kV 50Hz S kategória fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 3 10 S ZK
767944 | Feszültségkémlelő PHE III 6...36 kV 50 Hz S kategória kapcsolható 6-20/20-36 kV fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 U 6 36 S SN7728
767950 | PHE III feszültségkémlelő 10-20kV 50Hz S/L kategória fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 10 30 SL ZK
767951 | PHE III feszültségkémlelő 6...10kV 50Hz S kategória fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 6 20 S ZK
767960 | PHE III feszültségkémlelő 3...30kV 50Hz S kategória fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 U 3 30 S ZK
767961 | PHE III feszültségkémlelő 10...30kV 50Hz S kategória fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 10 30 S ZK
767963 | Feszültségkémlelő PHE III 60-110kV 50Hz S kategória szigetelőrúddal kapcsoló berendezésekhez | PHE3 A 60 110 S IT
767965 | PHE III feszültségkémlelő 10-30kV 50 Hz, S kategória, 30°-ban hajlított, fogazott tengelykapcsolóval | PHE3 A 10 30 S ZK30
767970 | MEGSZŰNT!!! | PHE3S 30 60 S
767972 | PHE III indikátor 30-60kV 50Hz S kategória | PHE3 A 30 60 S
767974 | Feszültségkémlelő PHE III 30...60 kV L kategória | PHE3 A 30 60 L
767975 | MEGSZŰNT!!! | PHE3S 30 60 L
767980 | PHE III feszültségkémlelő szet 60...110kV S kategória kapcsoló berendezésekhez és szabadvezetékekhez | PHE3S2 60 110 S
767981 | MEGSZŰNT!!! | PHE3S2 60 110 L
767982 | MEGSZŰNT!!! | PHE3S2 60 132 SL
767983 | MEGSZŰNT!!! | PHE3S2 60 132 SL ZK
767984 | MEGSZŰNT!!! | PHE3S 10 110 S
767990 | Feszültségkémlelő PHE III 60-110kV 50Hz S kategória | PHE3 60 110 S
767996 | Műbőr táska 1010x300 mm | KLT 101 30 10
767997 | Műanyag koffer, üres a feszültség- kémlelőhöz PHE III 930x215x140 mm | KKL PHE3
767999 | Műanyag koffer, üres a feszültség- kémlelőhöz PHE III L 1270x215x140 mm | KKL PHE3 L
768029 | MEGSZŰNT!!! | PSK FV 4 30 SN7084
769300 | Teleszkópos földelőrúd, kivitel: B L 1670-3 000 mm tölcséres tengelykapcsolóval SQL | ESTC SQL STK 3000
769304 | Földelőrúd keresztcsapos orsóval (kicsi) teleszkópus dugaszolós kuplunggal 1717-2967mm | ESTC SQ STK SN7562
769352 | Teleszkópos földelőrúd L 1920-3 500 mm tölcséres tengelykapcsolóval SQL és reteszeléssel | ESTC SQL RW 3500
769400 | Teleszkópos földelőrúd, B kivitel, L=2170-4000 mm, tölcséres toldóval | ESTC SQL 4000
769500 | Teleszkópos földelőrúd, kivitel: B L 2670-5 000 mm tölcséres tengelykapcsolóval SQL | ESTC SQL 5000
769502 | Teleszkópos földelőrúd L 2670-5 000 mm tölcséres tengelykapcsolóval SQL és reteszeléssel | ESTC SQL RW 5000
769503 | Földelőrúd-fejdarab, kivitel: A L 1500 mm tölcséres tengelykapcsolóval SQL | EST KS SQL 1500
769504 | Földelőrúd közdarab, kivitel: B tengelykapcsoló elemmel L 1500 mm | EST ZS 1500
769505 | Földelőrúd végdarab, kivitel: C tengelykapcsoló elemmel L 1500 mm | EST ES 1500
769506 | MEGSZŰNT 2021.01.01. | EST SQL RW 4915 TA
769508 | Teleszkópos földelőrúd L 2670-5 000 mm tölcséres tengelykapcsolóval SQL és sodronyvezetővel | ESTC SQL H RW 5000
769509 | Vitorlavászon táska L 1 100 mm D 150 mm | STT 110 15
769511 | Teleszkópos földelőrúd L 2875-5200 mm felszerelt csavaros fáziskapoccsal | ESTC PSK 5000 SN7249
769515 | Földelőrúd 6-részes keresztcsapos csatl. rendszerrel, L 4855 hordtáskával vasúti földeléshez | EST SQL RW 4855 TA
769516 | Földelőrúd dugaszolós csatlakozó rendszerrel és Alu tölcséres keresztcsapos csatl. rendszer L1035 | ES SQL ALSTK 1035
769517 | Fogantyúhosszabbító dugaszolós csatlakozóval, D43 mm, L 1035 mm | HV ALSTK 1035
769518 | Fogantyúhosszabbító dugaszolós csatlakozóval piros/fehér, D43 mm L1035 mm | HV ALSTK RW 1035
769519 | Fogantyúhosszabbító dugaszolós csatlakozóval piros/fehér, D43 mm L1035 mm emelőfüllel | HV ALSTK AK RW 1035
769701 | Vizsgálócsúcs S66 PHE III-hoz L 915 mm, kódolt | S66PS PHE880 C SN7771
769712 | Feszültségkémlelő készlet PHE III 60...110 kV S kategória kapcsolóberendezésekhez és szabadvezetékes alkalmazásokhoz, kódolt | PHE3S60 110S CSN7774
769713 | Kijelző készülék PHE III 60-110 kV 50 Hz S kategória szigetelő résszel, kódolt | PHE3A60110SITCSN7772
769714 | PHE III feszültségkémlelő PHE III 66kV 16.7 Hz, S kategória | PHE3 66 16.7S SN7705
770001 | Földelővezető YM2 70 mm² | ES YM2 70
771230 | Szorítókapocs szigetelt fogantyúval szigetelt sínekhez | ZK55 IS
771231 | Szorítókapocs kék, szigetelt fogantyúval szigetelt sínekhez | ZK55 IS BL
771232 | Szorítókapocs szigetelt fogantyúval nem szigetelt sínekhez | ZK85 BS
771233 | Szorítókapocs szigetelt fogantyúval nem szigetelt sínekhez, kék, PEN sínhez | ZK85 BS BL
771316 | Fázis csatlakozóelem T csatlakozóorsóval M16x18 mm PK1 16-150 mm² kábelcsatlakozáshoz | PAS EK SQ 16
772310 | Rögzített gömcsap fedél D 20 mm tömör, hatlapfejű orsóval 25-120 mm²-es sodronyokhoz | KKH 20 SK
772311 | Rögzített gömcsap fedél D 20 mm tömör, keresztcsapos orsóval 25-120 mm²-es sodronyokhoz | KKH 20 SQ
772312 | Rögzített gömcsap fedél D 20 mm tömör, szárnyas anyával 25-120 mm²-es sodronyokhoz | KKH 20 FS
772313 | Rögzített gömcsap fedél D 20 mm tömör, fogantyúval 25-120 mm²-es sodronyokhoz | KKH 20 HG
772314 | Rögzített gömcsap fedél D 20 mm tömör, keresztcsapos orsóval 25-120 mm²-es sodronyokhoz | KKH 20 SQL
772320 | Rögzített gömcsap fedél D 25 mm tömör, hatlapfejű orsóval 25-150 mm²-es sodronyokhoz | KKH 25 SK
772321 | Rögzített gömcsap fedél D 25 mm tömör, keresztcsapos orsóval 25-150 mm²-es sodronyokhoz | KKH 25 SQ
772322 | Rögzített gömcsap fedél D 25 mm tömör, szárnyas anyával 25-150 mm²-es sodronyokhoz | KKH 25 FS
772323 | Rögzített gömcsap fedél D 25 mm tömör, fogantyúval 25-150 mm²-es sodronyokhoz | KKH 25 HG
772324 | Rögzített gömcsap fedél D 25 mm tömör, keresztcsapos orsóval 25-150 mm²-es sodronyokhoz | KKH 25 SQL
772330 | Rögzített gömcsap fedél D 20 mm forgatható, hatlapfejű orsóval 25-120 mm²-es sodronyokhoz | KKH 20 D SK
772331 | Rögzített gömcsap fedél D 20 mm forgatható, keresztcsapos orsóval 25-120 mm²-es sodronyokhoz | KKH 20 D SQ
772340 | Rögzített gömcsap fedél D 25 mm forgatható, hatlapfejű orsóval 25-150 mm²-es sodronyokhoz | KKH 25 D SK
772341 | Rögzített gömcsap fedél D 25 mm forgatható, keresztcsapos orsóval 25-150 mm²-es sodronyokhoz | KKH 25 D SQ
773034 | Univerzális földelőkapocs D 20/25 mm T 15 mm Rd/Fl 20 mm hatlapfejű orsóval | UK 25 SK
773130 | Univerzális földelőkapocs D 25/30 mm T 18 mm Rd/Fl 30 mm hatlapfejű orsóval | UK 30 SK
773234 | Univerzális földelőkapocs D 20/25 mm T 15 mm Rd/Fl 20 mm keresztcsapos orsóval | UK 25 SQ
773236 | Univerzális kapocs D 20/25 mm T 15 mm Rd/Fl 20 mm keresztcsapos, hosszú orsós kivitelben | UK 25 SQL
773251 | Univerzális kapocs keresztcsapos orsós csatl. rendszerrel Fl/Rd -30 mm-hez és rögzített gömbcsapokhöz D 25 mm | UK K25 FL30 SQL
773330 | Univerzális földelőkapocs D 25/30 mm T 18 mm Rd/Fl 30 mm keresztcsapos orsóval | UK 30 SQ
773331 | Univerzális kapocs D 25/30 mm T 18 mm Rd/Fl 30 mm keresztcsapos, hosszú orsós kivitelben | UK 30 SQL
774034 | Univerzális földelőkapocs D 20/25 mm T 15 mm Rd/Fl 20 mm szárnyas anyával | UEK 25 FS
774130 | Univerzális földelőkapocs D 25/30 mm T 18 mm Rd/Fl 30 mm szárnyas anyával | UEK 30 FS
774234 | Univerzális földelőkapocs D 20/25 mm T 15 mm Rd/Fl 20 mm fogantyúval | UEK 25 HG
774251 | Univerzális kapocs szig. fogantyúval Fl/Rd -30 mm-hez és rögzített gömbcsapokhoz D 25 mm | UK K25 FL30 HG
774330 | Univerzális földelőkapocs D 25/30 mm T 18 mm Rd/Fl 30 mm fogantyúval | UEK 30 HG
774434 | Univerzális földelőkapocs D 20/25 mm T 15 mm Rd/Fl 20 mm csavaros rúddal | UEK 25 SKN
774530 | Univerzális földelőkapocs D 25/30 mm T 18 mm Rd/Fl 30 mm csavaros rúddal | UEK 30 SKN
775621 | Földelőcsatlakozó-darab szárnyas anyával M12 PK1 csatlakozótaghoz 25-150 mm² | EAS EK FM 12
775626 | Földelőcsatlakozó-tag szárnyas csavarral M12x15 PK1 csatlakozótaghoz 25-150 mm² | EAS EK FS 12
775631 | Földelőcsatlakozó-darab szárnyas anyával M16 PK1 csatlakozótaghoz 25-150 mm² | EAS EK FM 16
775636 | Földelőcsatlakozó-tag szárnyas csavarral M16x15 PK1 csatlakozótaghoz 25-150 mm² | EAS EK FS 16
781000 | MEGSZŰNT!!!
781010 | MEGSZŰNT!!!
781020 | MEGSZŰNT!!!
781030 | MEGSZŰNT!!!
781040 | MEGSZŰNT!!!
781060 | MEGSZŰNT!!!
781080 | MEGSZŰNT!!!
781085 | MEGSZŰNT!!!
781090 | MEGSZŰNT!!!
781100 | MEGSZŰNT!!!
781110 | MEGSZŰNT!!!
781130 | MEGSZŰNT!!!
781150 | MEGSZŰNT!!!
781170 | MEGSZŰNT!!!
781190 | MEGSZŰNT!!!
781220 | MEGSZŰNT!!!
781230 | MEGSZŰNT!!!
782000 | MEGSZŰNT!!! | DSRT QD
782002 | DEHNshort QD II rövidrezáró egység a villamos ív áramának kioltására | DSRT QD II
782010 | DEHNshort LWL U optikai kábel átalakító rövidrezáró egységhez | DSRT LWL U
782020 | DEHNshort LWL Villamos ív elleni védelmi rendszer optikai kábel L 0,75m (1 készlet=2 darab) | DSRT LWL 0.75
782022 | DEHNshort LWL Villamos ív elleni védelmi rendszer optikai kábel L 2,00m (1 készlet=2 darab) | DSRT LWL 2.00
782024 | DEHNshort LWL Villamos ív elleni védelmi rendszer optikai kábel L 4,00m (1 készlet=2 darab) | DSRT LWL 4.00
782028 | DEHNshort LWL Villamos ív elleni védelmi rendszer optikai kábel L 8,00m (1 készlet=2 darab) | DSRT LWL 8.00
782030 | DEHNshort DD Villamos ív elleni védelmi rendszer, érzékelőegység (áram+fény) 18-72V DC | DSRT DD CPS BACA
782031 | DEHNshort DD Villamos ív elleni védelmi rendszer, érzékelőegység (áram+fény) 80-265VAC | DSRT DD CPS AACA
782040 | DEHNshort DD Villamos ív elleni védelmi rendszer, érzékelőegység (pontszerű érzékelő) 18-72V DC | DSRT DD PS BACA
782041 | DEHNshort DD Villamos ív elleni védelmi rendszer, érzékelőegység (pontszerű érzékelő) 80-265VAC | DSRT DD PS AACA
782050 | DEHNshort DD Villamos ív elleni védelmi rendszer, érzékelőegység (hurok) 18-72V DC | DSRT DD FS BAAA
782051 | DEHNshort DD Villamos ív elleni védelmi rendszer, érzékelőegység (hurok) 80-265VAC | DSRT DD FS AAAA
782060 | DEHNshort Villamos ív elleni védelmi rendszer, pontszerű érzékelkő a villamos ív érzékelésére | DSRT PS
782075 | MEGSZŰNT!!!
782077 | DEHNshort villamos ív elleni védelmi rendszer száloptikai érzékelő L 8 m | DSRT FS 8 1.5
782080 | MEGSZŰNT!!!
782081 | DEHNshort villamos ív elleni védelmi rendszer száloptikai érzékelő L 10 m | DSRT FS 10 1.5
782085 | DEHNshort villamos ív elleni védelmi rendszer száloptikai érzékelő L 12 m | DSRT FS 12 1.5
782090 | MEGSZŰNT!!!
782091 | DEHNshort villamos ív elleni védelmi rendszer száloptikai érzékelő L 15 m | DSRT FS 15 1.5
782092 | DEHNshort villamos ív elleni védelmi rendszer száloptikai érzékelő L 17 m | DSRT FS 15 1.5
782097 | DEHNshort villamos ív elleni védelmi rendszer rögzítő kapocs pontszerű érzékelőkhöz, lyukméret 25mm | DSRT FS 17 1.5
782098 | DEHNshort villamos ív elleni védelmi rendszer habszivacs D 8 mm L 20 mm (1 készlet = 50 db) | DSRT SR D8 L20
782099 | DEHNshort villamos ív elleni védelmi rendszer rögzítőkapocs D 8 mm L 20 mm (1 készlet = 50 db) | DSRT FC D8
783003 | Feszültségkémlelő PHE4 30 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 3 kV | PHE4 3 S
783006 | Feszültségkémlelő PHE4 30 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 6 kV | PHE4 6 S
783010 | Feszültségkémlelő PHE4 30 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 10 kV | PHE4 10 S
783011 | Feszültségkémlelő PHE4 33 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 11 kV | PHE4 11 S
783013 | Feszültségkémlelő PHE4 36 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 1…3 kV | PHE4 1 3 S
783020 | Feszültségkémlelő PHE4 30 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 20 kV | PHE4 20 S
783022 | Feszültségkémlelő PHE4 33 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 22 kV | PHE4 22 S
783030 | Feszültségkémlelő PHE4 30 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 30 kV | PHE4 30 S
783033 | Feszültségkémlelő PHE4 33 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 3,3 kV | PHE4 3.3 S
783045 | Feszültségkémlelő PHE4 33 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 33 kV | PHE4 33 S
783066 | Feszültségkémlelő PHE4 33 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 6,6 kV | PHE4 6.6 S
783103 | Feszültségkémlelő PHE4 30 kV-ig 50 Hz, Kat. S fogazott csatlakozóval, 3 kV | PHE4 3 S ZK
783106 | Feszültségkémlelő PHE4 30 kV-ig 50 Hz, Kat. S fogazott csatlakozóval, 6 kV | PHE4 6 S ZK
783110 | Feszültségkémlelő PHE4 30 kV-ig 50 Hz, Kat. S fogazott csatlakozóval, 10 kV | PHE4 10 S ZK
783120 | Feszültségkémlelő PHE4 30 kV-ig 50 Hz, Kat. S fogazott csatlakozóval, 20 kV | PHE4 20 S ZK
783130 | Feszültségkémlelő PHE4 30 kV-ig 50 Hz, Kat. S fogazott csatlakozóval, 30 kV | PHE4 30 S ZK
783141 | Feszültségkémlelő PHE4 30 kV-ig 50 Hz, Kat. S fogazott csatlakozóval, 3…10 kV | PHE4 3 10 S ZK
783151 | Feszültségkémlelő PHE4 30 kV-ig 50 Hz, Kat. S fogazott csatlakozóval, 6…20 kV | PHE4 6 20 S ZK
783161 | Feszültségkémlelő PHE4 30 kV-ig 50 Hz, Kat. S fogazott csatlakozóval, 10…30 kV | PHE4 10 30 S ZK
783231 | Feszültségkémlelő PHE4 36 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 3…10 kV | PHE4 3 10 S
783233 | Feszültségkémlelő PHE4 33 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 3,3…11 kV | PHE4 3.3 11 S
783235 | Feszültségkémlelő PHE4 36 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 6…20 kV | PHE4 6 20 S
783240 | Feszültségkémlelő PHE4 36 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 10…20 kV | PHE4 10 20 S
783243 | Feszültségkémlelő PHE4 33 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 6,6…22 kV | PHE4 6.6 22 S
783245 | Feszültségkémlelő PHE4 36 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 20…36 kV | PHE4 20 36 S
783250 | Feszültségkémlelő PHE4 36 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 10…30 kV | PHE4 10 30 S
783255 | Feszültségkémlelő PHE4 33 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 11…33 kV | PHE4 11 33 S
783270 | Feszültségkémlelő PHE4 30 …132 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 30…60 kV | PHE4 30 60 S
783275 | Feszültségkémlelő PHE4 30 …132 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 60…110 kV | PHE4 60 110 S
783280 | Feszültségkémlelő PHE4 30 …132 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 60…132 kV | PHE4 60 132 S
783285 | Feszültségkémlelő PHE4 110 …420 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 110…220 kV | PHE4 110 220 S
783290 | Feszültségkémlelő PHE4 110 …420 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 220…420 kV | PHE4 220 420 S
783332 | Feszültségkémlelő PHE4 36 kV-ig 60 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 3…10 kV | PHE4 3 10 S 60
783335 | Feszültségkémlelő PHE4 36 kV-ig 60 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 6…20 kV | PHE4 6 20 S 60
783342 | Feszültségkémlelő PHE4 36 kV-ig 60 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 20…36 kV | PHE4 20 36 S 60
783345 | Feszültségkémlelő PHE4 36 kV-ig 60 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 10…30 kV | PHE4 10 30 S 60
783395 | Feszültségkémlelő PHE4 36 kV-ig 60 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 3…10 / 12…36 kV | PHE4 U 3 36 S 60
783420 | Feszültségkémlelő PHE4 6...20 kV 16,7 Hz Kat. S | PHE4 6 20 S 16.7
783430 | Feszültségkémlelő PHE4 átkapcsolható 6...20 kV 16,7 Hz 6...20kV 50Hz Kat. S | PHE4 U 6 20 S 16.7 50
783460 | Feszültségkémlelő PHE4 110 …132 kV-ig 16,7 & 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 110…132 kV | PHE4 110 132 S 16.7 50
783511 | Feszültségkémlelő PHE4 33 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, átkapcsolható 6,6 / 11 kV | PHE4 U 6.6 11 S
783520 | Feszültségkémlelő PHE4 36 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 2…6 / 6…20 kV | PHE4 U 2 20 S
783530 | Feszültségkémlelő PHE4 36 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 3…10 / 10…30 kV | PHE4 U 3 30 S
783533 | Feszültségkémlelő PHE4 33 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, átkapcsolható 3,3…11 / 11…33 kV | PHE4 U 3.3 33 S
783536 | Feszültségkémlelő PHE4 36 kV-ig 50 Hz, Kat. S, M12 menetes csatlakozóval, 6…15 / 15…36 kV | PHE4 U 6 36 S
783622 | MEGSZŰNT!!!
783633 | MEGSZŰNT!!!
783666 | MEGSZŰNT!!!
783900 | Szigetelőrúd PHE4-hez, M12 menetes csatlakozással, L 700 mm | IS PHE4 STK 700
783905 | Szigetelőrúd PHE4-hez, M12 menetes csatlakozással, L 770 mm | IS PHE4 STK 770
783906 | Szigetelőrúd PHE4-hez, M12 menetes csatlakozással, L 1110 mm | IS PHE4 STK 1110
783920 | Szigetelőrúd közdarab PHE4-hez dugaszolós csatlakozóval L 760mm | IT PHE4 STK 760
783925 | Szigetelőrúd közdarab PHE4-hez dugaszolós csatlakozóval L 1210mm | IT PHE4 STK 1210
783930 | Adapter PHE4-hez, M12 menetes és dugaszolós csatlakozással, D30 mm, L 410 mm | AD PHE4 STK 410
783945 | Szigetelőrúd hosszabító dugaszolós csatlakozóval D 43 mm L 1100 mm | ISV PHE4 43 1100
784032 | Csavaros fáziskapocs D 12-30 mm keresztcsapos orsóval PK2 csatlakozótaghoz 25-95 mm² | PSK 10 32 SQL
784038 | Fázis csatlakozókapocs biztosítókengyellel D 10-32 mm stifttel | PSK 10 32 SQL SB
784085 | Csavaros fáziskapocs D 10-85 mm keresztcsapos orsóval PK2 csatlakozótaghoz 25-120 mm² | PSK 10 85 SQL
784201 | Csavaros fáziskapocs D 4-30 mm keresztcsapos orsóval PK1 csatlakozótaghoz 25-70 mm² | PSK 4 30 SQL
784301 | Csavaros fáziskapocs D 10-65 mm keresztcsapos orsóval PK1 csatlakozótaghoz 25-120 mm² | PSK 10 65 SQL
784352 | Vezetőkapocs érintőcsúccsal D 4-40 mm-hez keresztcsapos orsós csatl. rendszerrel | LK 4 40 TS SQL
784401 | Csavaros fáziskapocs D 4-30 mm keresztcsapos orsóval Csatl.tag PK1 25-70 mm² beakasztáskönnyítővel | PSK 4 30 SQL EH
784461 | MEGSZŰNT!!!
784463 | MEGSZŰNT!!!
784480 | Csavaros fáziskapocs D 4-30 mm keresztcsapos orsóval Csatl.tag PK1 25-70 mm² rugós előfeszítéssel | PSK FV 4 30 SQL
784490 | MEGSZŰNT!!!
784501 | Csavaros fáziskapocs D 10-65 mm keresztcsapos orsóval Csatl.tag PK1 25-120 mm² beakasztáskönnyítővel | PSK 10 65 SQL EH
784755 | Felsővezeték-földelőkapocs érintőcsúccsal D 4-15 mm-hez rugalmas csavaros orsóval | FEK 4 15 TS FSQL
784756 | Felsővezeték-földelőkapocs érintőcsúccsal D 4-15 mm-hez rugalmas csavaros orsóval | FEK4 15 TS FSQL AB29
785100 | Száraztisztító-készlet KöF elszíváshoz középfeszültségű berendezésekhez -36kV | TRS MS
785109 | Lezáró rúd feszültség alatti munkavégzéshez L 2 200 mm | AS MS
785111 | Vitorlavászon táska 550x240x300 mm | STT 55 27 30
785112 | Száraz tisztító-készlet KöF V1 elszíváshoz középfeszültségű berendezésekhez -36kV | TRS MS V1
785119 | Szívócső fogantyúval D 40/L 1 180 mm szigetelődarab 650 mm hosszú | SRH 1180 IS 650 MS
785120 | Szívócső fogantyúval D 40/L 1 180 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | SRH 1180 MS
785121 | Szívócső-toldó D 40/L 200 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | SRV 200 MS
785122 | Szívócső-toldó D 40/L 400 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | SRV 400 MS
785123 | Szívócső-toldó D 40/L 800 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | SRV 800 MS
785130 | Szívócsőkönyök állítható D 40 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | SRW V MS
785131 | Szívócső könyök 90 ° D 40/L 120 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | SRW 90 MS
785132 | Szívócső könyök 135 ° D 40/L100 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | SRW 135 MS
785140 | Félkör alakú kefe elszíváshoz D 120 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | HRB 120 MS
785150 | Félkör alakú kefe elszíváshoz D 190 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | HRB 190 MS
785151 | Íves kefe elszíváshoz D 40/L 390 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | BB 245 MS
785159 | Rúdkefe D80 mm L 250 mm fogazott csatlakozóval száraztisztító készlethez KöF -36kV | STB 80 ZK MS
785160 | Négyszögletes kefe elszíváshoz 105x90x50 száraztisztító készlethez KöF -36kV | REB 1095 MS
785169 | Négyszögletes kefe 250x55 mm fogazott csatlakozóval, száraztisztító készlethez KöF -36kV | REB 25055 ZK MS
785170 | Rúdkefe elszíváshoz D 120/L 250 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | STB 120 MS
785171 | Rúdkefe elszíváshoz D 80/L 240 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | STB 80 MS
785172 | Rúdkefe elszíváshoz kon. D 80 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | STB 80 K MS
785180 | Digitális légnedvesség-/hőmérő a környezeti értékek felügyelezéhez | DHTM
785181 | Digitális légnedvesség-/hőmérő 5...95% rel. nedv. teremklíma-mérésekhez 0...+50°C | DHTM T 625
785190 | Szigetelőtükör D 135 mm fogazott tengelykapcsolóval a KöF tisztítókészlethez | ISP 135 ZK MS
785200 | Szívócső adapter könyök D 40 mm KiF/KöF száraztisztító készlethez | SSA W D
785210 | Tisztítókefe D 50/L 1430 mm KöF száraztisztító készlethez | RB 50 MS
785212 | Szívócső-adapter D 20/40 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | SRA MS
785213 | Szűkítődarab szívócsőadapterhez KiF/KöF 32 mm-es csőátmérőhöz | RSI 32
785214 | Szűkítődarab szívócsőadapterhez KiF/KöF 34 mm-es csőátmérőhöz | RSI 34
785215 | Szűkítődarab szívócsőadapterhez KiF/KöF 35 mm-es csőátmérőhöz | RSI 35
785216 | Szűkítődarab szívócsőadapterhez KiF/KöF 38 mm-es csőátmérőhöz | RSI 38
785217 | Szűkítődarab szívócsőadapterhez KiF/KöF 45 mm-es csőátmérőhöz | RSI 45
785218 | Szűkítődarab szívócsőadapterhez KiF/KöF 51 mm-es csőátmérőhöz | RSI 51
785219 | Szűkítődarab szívócsőadapterhez KiF/KöF 58 mm-es csőátmérőhöz | RSI 58
785220 | Lapos fúvóka B 60/L 260 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | FD 60 MS
785221 | Lapos fúvóka B 110/L 260 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | FD 110 MS
785223 | Lapos fúvóka B 210/L 255 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | FD 210 MS
785224 | Tartalék orsó tisztító-fúvókákhoz L 40 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | EP 25 L MS
785225 | Tartalék orsó tisztító-fúvókákhoz L 40 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | FD 60 MS SN7271
785229 | Műanyag koffer, üres 850x300x200 mm nedvestisztító készlethez KöF fogazott tengelykapcsolóval | KKL FRS ZK MS
785259 | Munkafej-adapter fogazott tengelykapcsolóval száraz-/ nedvestisztító készlethez KöF | AKA TF ZK MS
785260 | MEGSZŰNT!!! | NFG MS
785261 | MEGSZŰNT!!! | INFL MS
785264 | MEGSZŰNT!!! | OEB NFG MS
785265 | MEGSZŰNT!!! | SDS KEV MS
785266 | MEGSZŰNT!!! | BS SD KEV MS 1120
785267 | MEGSZŰNT!!! | AK SD KEV MS
785268 | MEGSZŰNT!!! | AK SD W30 KEV MS
785269 | MEGSZŰNT!!! | AK SD W70 KEV MS
785271 | MEGSZŰNT!!! | BIT 13 SD KEV MS
785272 | MEGSZŰNT!!! | BIT 8 SD KEV MS
785273 | MEGSZŰNT!!! | VL 350 SD KEV MS
785274 | Tisztítószivacs 150x40x40 mm nedvestisztító készlethez KöF -36kV | RS 1544 MS
785275 | Tisztítószivacs 150x70x40 mm nedvestisztító készlethez KöF -36kV | RS 1574 MS
785279 | Tisztítószivacs 150x100x40 mm fogazással nedvestisztító készlethez KöF -36kV | RS 15104 Z MS
785280 | Tisztítószivacs 150x100x40 mm fogazással háromszög nedvestisztító készlethez KöF -36kV | RSD 15104 Z MS
785281 | MEGSZŰNT!!! | VS F&G M22 F
785282 | MEGSZŰNT!!! | VS KOET M10
785283 | MEGSZŰNT!!! | VS RAY M14
785284 | MEGSZŰNT!!! | VS GOW M12
785295 | MEGSZŰNT!!! | RFB NFG MS
785298 | MEGSZŰNT!!! | KKL SDS KEV MS
785299 | MEGSZŰNT!!! | KKL B NFG MS
785301 | Műanyag táska, üres tartószerkezetekkel KöF száraz tisztító készlethez | KKL TRS MS
785310 | Kisipari-/ipari porszívó 1400 W száraztisztító készlethez | HISC 1600
785311 | Szigetelőrúd-toldó L 220 mm fogazott csatlakozóval a vizsgáló kamerához | ISV 220 ZK 123 SN7739
785312 | Szigetelőrúd-toldó L 320 mm fogazott csatlakozóval a vizsgáló kamerához | ISV 320 ZK 123 SN7740
785313 | Szigetelőrúd-toldó L 420 mm fogazott csatlakozóval a vizsgáló kamerához | ISV 420 ZK 123 SN7741
785314 | Szigetelőrúd-toldó L 820 mm fogazott csatlakozóval a vizsgáló kamerához | ISV 820 ZK 123 SN7742
785315 | Szigetelőrúd markolattal és fogazott tengelykapcsolóval darabolható, nedvestisztító készlethez KöF -36kV | IS T 36 ZK STK 1300
785316 | Szigetelőrúd-toldó L 220 mm nedvestisztító készlethez KöF fogazott tengelykapcsolóval | ISV 220 ZK MS
785317 | Szigetelőrúd-toldó L 320 mm nedvestisztító készlethez KöF fogazott tengelykapcsolóval | ISV 320 ZK MS
785318 | Szigetelőrúd-toldó L 420 mm nedvestisztító készlethez KöF fogazott tengelykapcsolóval | ISV 420 ZK MS
785319 | Szigetelőrúd-toldó L 820 mm nedvestisztító készlethez KöF fogazott tengelykapcsolóval | ISV 820 ZK MS
785320 | Tisztítókés B 30 mm fogazott tengelykapcsolóval nedvestisztító készlethez KöF -36kV | S 30 ZK MS
785321 | Kerek ecset D 15 mm fogazott tengelykapcsolóval nedvestisztító készlethez KöF - 36kV | RP 15 ZK MS
785322 | Munkafej fogazott tengelykapcsolóval tisztító- szivacshoz, nedvestisztító készlethez KöF -36kV | AK RS ZK MS
785323 | Munkafej tisztítószivacshoz 2-szeres fogazott tengelykapcsolóval, nedvestisztító készlethez KöF-36kV | AK RS 2 ZK MS
785324 | Munkafej tisztítószivacshoz, tömör fogazott tengelykapcsolóval, nedvestisztító készlethez KöF-36kV | AK RS S ZK MS
785325 | Szigetelőrúd markolattal és fogazott gallérral MS nedvestisztító készlethez 36 kV-ig | IS 36 ZK STK 1300
785329 | Kaparó B 100 mm L 310 mm fogazott csatlakozóval MS nedvestisztító készlethez 36 kV-ig | S 100 ZK MS
785330 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "beltéri" APC 2, Méret: 46 (XS) | APJ ID 46
785331 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "beltéri" APC 2, Méret: 48 (S) | APJ ID 48
785332 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "beltéri" APC 2, Méret: 50 (M) | APJ ID 50
785333 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "beltéri" APC 2, Méret: 52 (M/L) | APJ ID 52
785334 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "beltéri" APC 2, Méret: 54 (L) | APJ ID 54
785335 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "beltéri" APC 2, Méret: 56 (XL) | APJ ID 56
785336 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "beltéri" APC 2, Méret: 58 (XL/2XL) | APJ ID 58
785337 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "beltéri" APC 2, Méret: 60 (2XL) | APJ ID 60
785338 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "beltéri" APC 2, Méret: 62 (3XL) | APJ ID 62
785339 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "beltéri" APC 2, Konfigurált | APJ ID KONFI
785340 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "beltéri" APC 2, Méret: 46 (XS) | APT ID 46
785341 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "beltéri" APC 2, Méret: 48 (S) | APT ID 48
785342 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "beltéri" APC 2, Méret: 50 (M) | APT ID 50
785343 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "beltéri" APC 2, Méret: 52 (M/L) | APT ID 52
785344 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "beltéri" APC 2, Méret: 54 (L) | APT ID 54
785345 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "beltéri" APC 2, Méret: 56 (XL) | APT ID 56
785346 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "beltéri" APC 2, Méret: 58 (XL/2XL) | APT ID 58
785347 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "beltéri" APC 2, Méret: 60 (2XL) | APT ID 60
785348 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "beltéri" APC 2, Méret: 62 (3XL) | APT ID 62
785349 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "beltéri" APC 2, Konfigurált | APT ID KONFI
785350 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "kültéri" APC 2, Méret: 46 (XS) | APJ OD 46
785351 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "kültéri" APC 2, Méret: 48 (S) | APJ OD 48
785352 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "kültéri" APC 2, Méret: 50 (M) | APJ OD 50
785353 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "kültéri" APC 2, Méret: 52 (M/L) | APJ OD 52
785354 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "kültéri" APC 2, Méret: 54 (L) | APJ OD 54
785355 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "kültéri" APC 2, Méret: 56 (XL) | APJ OD 56
785356 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "kültéri" APC 2, Méret: 58 (XL/2XL) | APJ OD 58
785357 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "kültéri" APC 2, Méret: 60 (2XL) | APJ OD 60
785358 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "kültéri" APC 2, Méret: 62 (3XL) | APJ OD 62
785359 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védődzseki "kültéri" APC 2, Konfigurált | APJ OD KONFI
785360 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "kültéri" APC 2, Méret: 46 (XS) | APT OD 46
785361 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "kültéri" APC 2, Méret: 48 (S) | APT OD 48
785362 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "kültéri" APC 2, Méret: 50 (M) | APT OD 50
785363 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "kültéri" APC 2, Méret: 52 (M/L) | APT OD 52
785364 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "kültéri" APC 2, Méret: 54 (L) | APT OD 54
785365 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "kültéri" APC 2, Méret: 56 (XL) | APT OD 56
785366 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "kültéri" APC 2, Méret: 58 (XL/2XL) | APT OD 58
785367 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "kültéri" APC 2, Méret: 60 (2XL) | APT OD 60
785368 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "kültéri" APC 2, Méret: 62 (3XL) | APT OD 62
785369 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág "kültéri" APC 2, Konfigurált | APT OD KONFI
785370 | Rugalmas öv, nehezen éghető, hossza 90 cm | APA B 90
785371 | Rugalmas öv, nehezen éghető, hossza 100 cm | APA B 100
785372 | Rugalmas öv, nehezen éghető, hossza 110 cm | APA B 110
785373 | Rugalmas öv, nehezen éghető, hossza 120 cm | APA B 120
785374 | Rugalmas öv, nehezen éghető, hossza 130 cm | APA B 130
785375 | Rugalmas öv nehezen éghető, hossz: 140 cm | APA B 140
785376 | Rugalmas öv nehezen éghető, hossz: 150 cm | APA B 150
785377 | Rugalmas öv nehezen éghető, hossz: 80 cm | APA B 80
785381 | Szigetelő kesztyű Class 0 (Box teszt 7 kA) FAM munkavégzéshez 1000 VAC-ig, Méret: 8 | CG-10/S2 A R 8
785382 | Szigetelő kesztyű Class 0 (Box teszt 7 kA) FAM munkavégzéshez 1000 VAC-ig, Méret: 9 | CG-10/S2 B R 9
785383 | Szigetelő kesztyű Class 0 (Box teszt 7 kA) FAM munkavégzéshez 1000 VAC-ig, Méret: 10 | CG-10/S2 C R 10
785384 | Szigetelő kesztyű Class 0 (Box teszt 7 kA) FAM munkavégzéshez 1000 VAC-ig, Méret: 11 | CG-10/S2 D R 11
785398 | Szigetelőrúd markolattal és fogazott gallérral MS nedvestisztító készlethez 36 kV-ig | VL HOEL 20 500
785399 | Szigetelőrúd markolattal és fogazott gallérral MS nedvestisztító készlethez 36 kV-ig | HOEL 36 20 1100
785408 | MEGSZŰNT!!! | IW 17.5 890 650 180
785427 | MEGSZŰNT!!!
785440 | MEGSZŰNT!!! | IE UF LF 150
785441 | MEGSZŰNT!!! | IE UF LF 200
785442 | Tároló zsák DEHNcare ESH, APS és APG-hez | AT 50 30
785443 | Hátizsák a teljes DEHNcare védőfelszereléshez | ARS 65 40
785445 | MEGSZŰNT!!! | IV VK13 SW17 1000
785455 | Szigetelő szőnyeg, gumi 3 mm x 1 m x 1 m Létesítési hely szigeteléshez -1000V | IMG SI 1M NS
785456 | Szigetelő szőnyeg, gumi 3 mm x 1 m x ..m Létesítési hely szigeteléshez -1000V | IMG SI ..M NS
785457 | Szigetelő szőnyeg, gumi 3 mm x 1 m x 10m Létesítési hely szigeteléshez -1000V | IMG SI 10M NS
785458 | Szigetelő szőnyeg, elhelyezhető villamos kapcsoló- és vizsgálóterekben B 1m L-10m S 4,5mm | IMG SAN 1M ..M
785459 | Szigetelő szőnyeg, elhelyezhető villamos kapcsoló- és vizsgálóterekben B 1m L10m S 4,5mm | IMG SAN 1M 10M
785465 | Szigetelő lepel B 1 350 mm L 50 m KiF-kapcsolóberendezésekhez -1000V | ATK 135 50M NS
785466 | Szigetelő lepel B 1 350 mm L ..- 50 m KiF-kapcsolóberendezésekhez -1000V | ATK 135 ..M NS
785467 | Szigetelő lepel B 1 200 mm L 25 m KiF-kapcsolóberendezésekhez -1000V | ATK 120 25M NS
785468 | Szigetelő lepel B 1 200 mm L ..- 25 m KiF-kapcsolóberendezésekhez -1000V | ATK 120 ..M NS
785471 | Szigetelő lepel B 1 400 mm L 10 m KiF-kapcsolóberendezésekhez -1000V neoprén | ATN 140 10M NS
785472 | Szigetelő lepel B 1400 mm L ..-10 m KiF-kapcsolóberendezésekhez -1000V neoprén | ATN 140 ..M NS
785490 | Tárolótáska szigetelő kesztyűkhöz -1000V | AT IHS NS
785491 | Megszűnt, 2022.10.01 | IHS 00 M 9 NS
785492 | Megszűnt, 2022.10.01 | IHS 00 M 10 NS
785493 | Megszűnt, 2022.10.01 | IHS 0 M 9 NS
785494 | Megszűnt, 2022.10.01 | IHS 0 M 10 NS
785495 | Megszűnt, 2022.10.01 | IHS 00 RC 9 NS
785496 | Megszűnt, 2022.10.01 | IHS 00 RC 10 NS
785497 | Megszűnt, 2022.10.01 | PHSP NS
785502 | Száraz tisztító készlet KiF kisfeszültségű berendezésekhez -1000V | TRS NS
785506 | Műanyag koffer, üres, tartószerkezettel száraztisztító készlethez KiF -1 000V | KKL TRS NS
785515 | Szívócső adapter B/D-hez D 40/25 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | SRA NS
785520 | Szívócső fogantyúval D 40/L 380 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | SRH 400 NS
785521 | Szívócső-toldó D 40/L 200 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | SRV 200 NS
785522 | Szívócső-toldó D 40/L 300 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | SRV 300 NS
785523 | Szívócső-toldó D 40/L 400 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | SRV 400 NS
785530 | Szívócső könyök állítható D 40 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | SRW V NS
785540 | Lapos fúvóka D 40/B 55 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | FD 55 NS
785541 | Lapos fúvóka D 25/B 35 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | FD 35 NS
785542 | Lapos fúvóka peremezett D 25/B 35 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | FD 35 S NS
785543 | Keresztfúvóka könyök D 25/B 35 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | QD 35 W NS
785550 | Rúdkefe hengeres D 25/85 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | STB 85 Z NS
785551 | Lapos fúvóka B 35/L 200 mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | FD 35 S MS
785552 | Lapos fúvóka, könyök, ecsettel B 35/L 250mm száraztisztító készlethez KöF -36kV | FD 35 W P MS
785555 | Rúdkefe kúpos D 25/85 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | STB 85 K NS
785560 | Kerek fúvóka lapátkával D 25/B 50 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | RD 25 S NS
785570 | Kerek fúvóka ecsettel D 25 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | RD 25 P NS
785580 | Tisztítókefe a készlet alkatrészeihez D 40 mm KiF száraztisztító készlethez | RB 40 NS
785585 | Tisztítókefe a készlet alkatrészeihez D 20 mm KiF száraztisztító készlethez | RB 20 NS
785590 | Lapos fúvóka ecsettel D 25/B 35 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | FD 35 P NS
785591 | Lapos fúvóka, könyök, ecsettel D 25/B 35 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | FD 35 W P NS
785592 | Lapos könyök-fúvóka ecsettel D 25/B 35 száraztisztító készlethez KiF -1 000V | FWD 35 P NS
785595 | Tartalék ecset tisztító fúvókákhoz 25 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | EP 25 K NS
785596 | Tartalék ecset tisztító fúvókákhoz 40 mm száraztisztító készlethez KiF -1 000V | EP 25 L NS
785637 | Záróelem sorolható beép. készülékekhez H 45 mm 3modul | SE REG 3TE
785638 | Záróelem sorolható beép. készülékekhez H 45 mm 1modul | SE REG 1TE
785639 | Záróelem csavaros biztosítóelemhez E14 | SE E14
785640 | Záróelem E27/E33 csavaros biztosítóelemhez | SE E27 E33
785641 | Záróelem NH-biztosító foglalathoz méret: 00 | SE NH00
785642 | Záróelem NH-biztosító foglalathoz méret: 0 | SE NH0
785643 | Záróelem NH-biztosító foglalathoz méret: 1 | SE NH1
785644 | Záróelem NH-biztosító foglalathoz méret: 2-3 | SE NH2 3
785645 | NH-biztosító felhelyezhető fogantyú 00 - 3 "FAM"-hoz -1000V karmantyúval | NHS AG 00 3 NS
785646 | Pólyaszalag B 200 mm L 2500 mm Kif-szigetelőkhöz -1000V neoprén | "WBN 200 2,5M NS"
785647 | Kapocs, -35 mm befogási tartományhoz a fedőkendők rögzítéséhez -1000V | KK 35 NS
785648 | Kampó D 8 mm méret 130 / 72 mm a fedőkendők rögzítéséhez -1000V | HK 8 NS
785649 | Fűzőszem műanyagból, furat 12 mm a fedőkendők felhelyezéséhez -1000V | OEK 12 NS
785650 | Záróelem csavaros biztosítóelemhez E18 | SE E18
785652 | Záróelem sorolható beép. készülékekhez H 45 mm 2modul | SE REG 2TE
785705 | Villamosan szigetelő védősisak sárga méret 52-61 cm | ESH U 1000 S SY
785706 | Villamosan szigetelő védősisak fehér méret 52-61 cm | ESH U 1000 S SW
785707 | Villamosan szigetelő védősisak narancs méret 52-61 cm | ESH U 1000 S SO
785708 | Villamosan szigetelő védősisak kék méret 52-61 cm | ESH U 1000 S SB
785709 | Villamosan szigetelő védősisak piros méret 52-61 cm | ESH U 1000 S SR
785721 | Villamos ív ellen védőálarc, 1. osztály, mechanikus emelőkarral | APS CL1 MEHA
785722 | Villamos ív ellen védőálarc, 2. osztály, mágneses emelőkarral | APS CL2 MAHA
785723 | LED-es sisaklámpavillamosan szigetelő védősisakhoz ESH U, 4 állással, IP67 védettség | LED HL ESH
785724 | Mikroszálas táska védőálarchoz | MFB APS
785730 | MEGSZŰNT!!!
785731 | MEGSZŰNT!!!
785732 | MEGSZŰNT!!!
785733 | MEGSZŰNT!!!
785734 | MEGSZŰNT!!!
785738 | Állítható állszíj villamos szigetelő védősisakhoz | KR ESH U 1000
785739 | Izzadságszalag villamos szigetelő védősisak ESH U 1000 izzadságszalagjának cseréjéhez | SB ESH U 1000
785740 | MEGSZŰNT!!!
785742 | MEGSZŰNT!!!
785743 | MEGSZŰNT!!!
785744 | MEGSZŰNT!!!
785746 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap dugaszoló csatlakozóval és átlátszó állvédővel | APS CL2 SC
785747 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap dugaszoló csatlakozóval és átlátszó állvédővel | APS 12C SC
785748 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap feszítő szalaggal és átlátszó állvédővel | APS CL2 FS
785749 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap feszítő szalaggal és átlátszó állvédővel | APS 12C FS
785751 | MEGSZŰNT!!!
785752 | MEGSZŰNT!!!
785753 | Állítható állheveder védősisakhoz | VH SC APS
785754 | MEGSZŰNT!!! | APS HO
785755 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkabát 48/50 | APC 48 50
785756 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkabát 52/54 | APC 52 54
785757 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkabát 56/58 | APC 56 58
785758 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkabát 60/62 | APC 60 62
785759 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkabát 64/66 | APC 64 66
785760 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált csuklya arcvédő álarccal | APHO
785761 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap dugaszoló csatlakozóval és átlátszó állvédővel | APS T CL2 SC
785762 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap dugaszoló csatlakozóval és átlátszó állvédővel | APS T 12C SC
785763 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap dugaszoló csatlakozóval és átlátszó állvédővel | APS T 20C SC
785764 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap feszítő szalaggal és átlátszó állvédővel | APS T CL2 FS
785765 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap feszítő szalaggal és átlátszó állvédővel | APS T 12C FS
785766 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap feszítő szalaggal és átlátszó állvédővel | APS T 20C FS
785769 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védő dzseki, méret: 46 (XS) | APJ 46
785770 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védő dzseki, méret: 48 (S) | APJ 48
785771 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védő dzseki, méret: 50 (M) | APJ 50
785772 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védő dzseki, méret: 52 (L) | APJ 52
785773 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védő dzseki, méret: 54 (XL) | APJ 54
785774 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védő dzseki, méret: 56 (XXL) | APJ 56
785775 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védő dzseki, méret: 58 (3XL) | APJ 58
785779 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág nadrágtartóval és térdvédővel | APT 46
785780 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág nadrágtartóval és térdvédővel, méret: 48 | APT 48
785781 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág nadrágtartóval és térdvédővel, méret: 50 | APT 50
785782 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág nadrágtartóval és térdvédővel, méret: 52 | APT 52
785783 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág nadrágtartóval és térdvédővel, méret: 54 | APT 54
785784 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág nadrágtartóval és térdvédővel, méret: 56 | APT 56
785785 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág nadrágtartóval és térdvédővel, méret: 58 | APT 58
785788 | Nadrágtartó villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrághoz | APA B
785789 | Térdvédő villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrághoz | APA KP
785796 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, 8-as méret termikus és mechanikus kockázatok ellen | APG 8
785797 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, 9-as méret termikus és mechanikus kockázatok ellen | APG 9
785798 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű,10-as méret termikus és mechanikus kockázatok ellen | APG 10
785799 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű,11-as méret termikus és mechanikus kockázatok ellen | APG 11
785800 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű,12-es méret hő- és mechanikus hatások ellen | APG 12
785808 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű hosszú karvédővel ,8-es méret hő- és mechanikus hatások ellen | APG 8 L
785809 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű hosszú karvédővel,9-es méret hő- és mechanikus hatások ellen | APG 9 L
785810 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű hosszú karvédővel,10-es méret hő- és mechanikus hatások ellen | APG 10 L
785811 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű hosszú karvédővel,11-es méret hő- és mechanikus hatások ellen | APG 11 L
785812 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű hosszú karvédővel,12-es méret hő- és mechanikus hatások ellen | APG 12 L
785820 | Arcvédő plexilap tartó dugaszolós csatlakozóval | VH SC APS T AS
785821 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap dugaszoló csatlakozóval és átlátszó állvédővel | APS T AS CL2 SC
785822 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap dugaszoló csatlakozóval és átlátszó állvédővel | APS T AS 14C SC
785823 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap dugaszoló csatlakozóval és átlátszó állvédővel | APS T AS 25C SC
785824 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap feszítő szalaggal és átlátszó állvédővel | APS T AS CL2 FS
785825 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap feszítő szalaggal és átlátszó állvédővel | APS T AS 14C FS
785826 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált arcvédő plexilap feszítő szalaggal és átlátszó állvédővel | APS T AS 25C FS
785827 | Arcvédő plexilap tartó feszítőszalaggal | VH FS APS T AS
785828 | Cserealkatrész szett arcvédőhöz | R KIT APS ... SC
785829 | LED-es lámpa APS T AS … arcvédő maszkhoz | LED APS T AS
785830 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 2_150 / normal, Méret: 7 | APG XT 7 APC 2 150
785831 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 2_150 / normal, Méret: 8 | APG XT 8 APC 2 150
785832 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 2_150 / normal, Méret: 9 | APG XT 9 APC 2 150
785833 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 2_150 / normal, Méret: 10 | APG XT 10 APC 2 150
785834 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 2_150 / normal, Méret: 11 | APG XT 11 APC 2 150
785835 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 2_150 / normal, Méret: 12 | APG XT 12 APC 2 150
785836 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 2_150 / normal, Méret: 13 | APG XT 13 APC 2 150
785840 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 2_150 / hosszú, Méret: 7 | APG XT 7 L APC 2 150
785841 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 2_150 / hosszú, Méret: 8 | APG XT 8 L APC 2 150
785842 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 2_150 / hosszú, Méret: 9 | APG XT 9 L APC 2 150
785843 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 2_150 / hosszú, Méret: 10 | APG XT 10 L APC 2 150
785844 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 2_150 / hosszú, Méret: 11 | APG XT 11 L APC 2 150
785845 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 2_150 / hosszú, Méret: 12 | APG XT 12 L APC 2 150
785846 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 2_150 / hosszú, Méret: 13 | APG XT 13 L APC 2 150
785850 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 1_150 / normal, Méret: 7 | APG XT 7 APC 1 150
785851 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 1_150 / normal, Méret: 8 | APG XT 8 APC 1 150
785852 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 1_150 / normal, Méret: 9 | APG XT 9 APC 1 150
785853 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 1_150 / normal, Méret: 10 | APG XT 10 APC 1 150
785854 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 1_150 / normal, Méret: 11 | APG XT 11 APC 1 150
785855 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 1_150 / normal, Méret: 12 | APG XT 12 APC 1 150
785856 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 1_150 / normal, Méret: 13 | APG XT 13 APC 1 150
785860 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 1_150 / hosszú, Méret: 7 | APG XT 7 L APC 1 150
785861 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 1_150 / hosszú, Méret: 8 | APG XT 8 L APC 1 150
785862 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 1_150 / hosszú, Méret: 9 | APG XT 9 L APC 1 150
785863 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 1_150 / hosszú, Méret: 10 | APG XT 10 L APC 1 150
785864 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 1_150 / hosszú, Méret: 11 | APG XT 11 L APC 1 150
785865 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 1_150 / hosszú, Méret: 12 | APG XT 12 L APC 1 150
785866 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű, APC 1_150 / hosszú, Méret: 13 | APG XT 13 L APC 1 150
785870 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védőálarc APC 1, magas fejpánttal | APS ARC E1 SK7
785900 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált ruha-kesztyű-arcvédő sisak szett, M méret "beltéri" | PSA ESET M ID
785901 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált ruha-kesztyű-arcvédő sisak szett, L méret "beltéri" | PSA ESET L ID
785902 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált ruha-kesztyű-arcvédő sisak szett, XL méret "beltéri" | PSA ESET XL ID
785903 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált ruha-kesztyű-arcvédő sisak szett, M méret "kültéri" | PSA ESET M OD
785904 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált ruha-kesztyű-arcvédő sisak szett, L méret "kültéri" | PSA ESET L OD
785905 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált ruha-kesztyű-arcvédő sisak szett, XL méret "kültéri" | PSA ESET XL OD
785906 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált ruha-kesztyű-arcvédő sisak szett, S méret "beltéri" | PSA ESET S ID
785907 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált ruha-kesztyű-arcvédő sisak szett, 2XL méret "beltéri" | PSA ESET 2XL ID
785908 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált ruha-kesztyű-arcvédő sisak szett, S méret "kültéri" | PSA ESET S OD
785909 | Villamos ív hatásai ellen bevizsgált ruha-kesztyű-arcvédő sisak szett, 2XL méret "kültéri" | PSA ESET 2XL OD
785940 | Nedves tisztító készlet KöF -36kV fogazott tengelykapcsolóval | FRS ZK MS
785950 | Kombi-tisztítókészlet KöF -36kV | TFRS MS
785951 | Műanyag koffer, üres 840x400x380 mm kombi-tisztítókészlethez KöF | KKL TFRS MS
785952 | Műbőr táska 1400x280 mm | KLT 140 28
785953 | Szórópalack nedves tisztításhoz használt folyadékhoz KöF | SF FRF MS
786711 | Nagynyomású vízsugár elleni overáll <= 750 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: S | WJP O B S
786712 | Nagynyomású vízsugár elleni overáll <= 750 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: M | WJP O B M
786713 | Nagynyomású vízsugár elleni overáll <= 750 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: L | WJP O B L
786714 | Nagynyomású vízsugár elleni overáll <= 750 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: XL | WJP O B XL
786715 | Nagynyomású vízsugár elleni overáll <= 750 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: XXL | WJP O B XXL
786716 | Nagynyomású vízsugár elleni overáll <= 750 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: 3XL | WJP O B 3XL
786717 | Nagynyomású vízsugár elleni védőkesztyű <= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: 9 | WJP HP 9
786718 | Nagynyomású vízsugár elleni védőkesztyű <= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: 10 | WJP HP 10
786719 | Nagynyomású vízsugár elleni védőkesztyű <= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: 11 | WJP HP 11
786720 | Nagynyomású vízsugár elleni védőkesztyű <= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: 12 | WJP HP 12
786721 | Nagynyomású vízsugár elleni védőkesztyű <= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: 13 | WJP HP 13
786722 | Nagynyomású vízsugár elleni védőzokni<= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: 39-40 | WJP FP 39 40
786723 | Nagynyomású vízsugár elleni védőzokni<= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: 41-42 | WJP FP 41 42
786724 | Nagynyomású vízsugár elleni védőzokni<= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: 43-44 | WJP FP 43 44
786725 | Nagynyomású vízsugár elleni védőzokni<= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: 44-45 | WJP FP 45 46
786726 | Nagynyomású vízsugár elleni védőruházat - fejvédő szett | WJP HFP SET
786741 | Nagynyomású vízsugár elleni védőruházat <(><<)>= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: S | WJP OC S
786742 | Nagynyomású vízsugár elleni védőruházat <(><<)>= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: M | WJP OC M
786743 | Nagynyomású vízsugár elleni védőruházat <(><<)>= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: L | WJP OC L
786744 | Nagynyomású vízsugár elleni védőruházat <(><<)>= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: XL | WJP OC XL
786745 | Nagynyomású vízsugár elleni védőruházat <(><<)>= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: XXL | WJP OC XXL
786746 | Nagynyomású vízsugár elleni védőruházat <(><<)>= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: 3XL | WJP OC 3XL
786751 | Nagynyomású vízsugár elleni overáll <(><<)>= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: S | WJP O S
786752 | Nagynyomású vízsugár elleni overáll <(><<)>= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: M | WJP O M
786753 | Nagynyomású vízsugár elleni overáll <(><<)>= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: L | WJP O L
786754 | Nagynyomású vízsugár elleni overáll <(><<)>= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: XL | WJP O XL
786755 | Nagynyomású vízsugár elleni overáll <(><<)>= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: XXL | WJP O XXL
786756 | Nagynyomású vízsugár elleni overáll <(><<)>= 1000 bar (lapos sugarú fúvóka); Méret: 3XL | WJP O 3XL
786761 | Nagynyomású vízsugár elleni karvédő az overállhoz; Méret: S | WJP O AP S
786762 | Nagynyomású vízsugár elleni karvédő az overállhoz; Méret: M | WJP O AP M
786763 | Nagynyomású vízsugár elleni karvédő az overállhoz; Méret: L | WJP O AP L
786764 | Nagynyomású vízsugár elleni karvédő az overállhoz; Méret: XL | WJP O AP XL
786765 | Nagynyomású vízsugár elleni karvédő az overállhoz; Méret: XXL | WJP O AP XXL
786766 | Nagynyomású vízsugár elleni karvédő az overállhoz; Méret: 3XL | WJP O AP 3XL
786770 | Kapucni a védőruházathoz nagynyomású vízsugár ellen | WJP O H
786781 | Nagynyomású vízsugár elleni lábvédő az overállhoz; Méret: S | WJP O LP S
786782 | Nagynyomású vízsugár elleni lábvédő az overállhoz; Méret: M | WJP O LP M
786783 | Nagynyomású vízsugár elleni lábvédő az overállhoz; Méret: L | WJP O LP L
786784 | Nagynyomású vízsugár elleni lábvédő az overállhoz; Méret: XL | WJP O LP XL
786785 | Nagynyomású vízsugár elleni lábvédő az overállhoz; Méret: XXL | WJP O LP XXL
786786 | Nagynyomású vízsugár elleni lábvédő az overállhoz; Méret: 3XL | WJP O LP 3XL
786799 | Hallásvédő fültok védősisakhoz mágneses emelőkarral történő rögzítéssel | HKGH ESH MEHA
787000 | Pneumatikus kesztyűviszgáló szigetelő kesztyűkhöz | PHSP VPG90
787001 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, kétszínű - sárga/kék, APC 1, Méret:XS | APPS BC XS
787002 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, kétszínű - sárga/kék, APC 1, Méret:S | APPS BC S
787003 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, kétszínű - sárga/kék, APC 1, Méret:M | APPS BC M
787004 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, kétszínű - sárga/kék, APC 1, Méret:L | APPS BC L
787005 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, kétszínű - sárga/kék, APC 1, Méret:XL | APPS BC XL
787006 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, kétszínű - sárga/kék, APC 1, Méret:2XL | APPS BC 2XL
787007 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, kétszínű - sárga/kék, APC 1, Méret:3XL | APPS BC 3XL
787008 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, kétszínű - sárga/kék, APC 1, Méret:4XL | APPS BC 4XL
787011 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:XS | APUS XS
787012 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:S | APUS S
787013 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:M | APUS M
787014 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:L | APUS L
787015 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:XL | APUS XL
787016 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:2XL | APUS 2XL
787017 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:3XL | APUS 3XL
787018 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő póló, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:4XL | APUS 4XL
787021 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:XS | APUP XS
787022 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:S | APUP S
787023 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:M | APUP M
787024 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:L | APUP L
787025 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:XL | APUP XL
787026 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:2XL | APUP 2XL
787027 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:3XL | APUP 3XL
787028 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, aláöltözék, kék, APC 1, Méret:4XL | APUP 4XL
787100 | Szigetelő kesztyű Class 1, Kat. RC, FAM munkavégzéshez - 7500 V, Méret: 8 | IHS WIG 1 08
787101 | Szigetelő kesztyű Class 1, Kat. RC, FAM munkavégzéshez - 7500 V, Méret: 9 | IHS WIG 1 09
787102 | Szigetelő kesztyű Class 1, Kat. RC, FAM munkavégzéshez - 7500 V, Méret: 10 | IHS WIG 1 10
787103 | Szigetelő kesztyű Class 1, Kat. RC, FAM munkavégzéshez - 7500 V, Méret: 11 | IHS WIG 1 11
787104 | Szigetelő kesztyű Class 2, Kat. RC, FAM munkavégzéshez - 17000 V, Méret: 8 | IHS WIG 2 08
787105 | Szigetelő kesztyű Class 2, Kat. RC, FAM munkavégzéshez - 17000 V, Méret: 9 | IHS WIG 2 09
787106 | Szigetelő kesztyű Class 2, Kat. RC, FAM munkavégzéshez - 17000 V, Méret: 10 | IHS WIG 2 10
787107 | Szigetelő kesztyű Class 2, Kat. RC, FAM munkavégzéshez - 17000 V, Méret: 11 | IHS WIG 2 11
787108 | Szigetelő kesztyű Class 3, Kat. RC, FAM munkavégzéshez - 26500 V, Méret: 8 | IHS WIG 3 08
787109 | Szigetelő kesztyű Class 3, Kat. RC, FAM munkavégzéshez - 26500 V, Méret: 9 | IHS WIG 3 09
787110 | Szigetelő kesztyű Class 3, Kat. RC, FAM munkavégzéshez - 26500 V, Méret: 10 | IHS WIG 3 10
787111 | Szigetelő kesztyű Class 3, Kat. RC, FAM munkavégzéshez - 26500 V, Méret: 11 | IHS WIG 3 11
787112 | Szigetelő kesztyű Class 4, Kat. RC, FAM munkavégzéshez - 36000 V, Méret: 9 | IHS WIG 4 09
787113 | Szigetelő kesztyű Class 4, Kat. RC, FAM munkavégzéshez - 36000 V, Méret: 10 | IHS WIG 4 10
787114 | Szigetelő kesztyű Class 4, Kat. RC, FAM munkavégzéshez - 36000 V, Méret: 11 | IHS WIG 4 11
787350 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 46 (XS) | APJ OD OG 46
787351 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 48 (S) | APJ OD OG 48
787352 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 50 (M) | APJ OD OG 50
787353 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 52 (M/L) | APJ OD OG 52
787354 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 54 (L) | APJ OD OG 54
787355 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 56 (XL) | APJ OD OG 56
787356 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 58 (XL/2XL) | APJ OD OG 58
787357 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 60 (2XL) | APJ OD OG 60
787358 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 62 (3XL) | APJ OD OG 62
787360 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 46 (XS) | APT OD OG 46
787361 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 48 (S) | APT OD OG 48
787362 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 50 (M) | APT OD OG 50
787363 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 52 (M/L) | APT OD OG 52
787364 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 54 (L) | APT OD OG 54
787365 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 56 (XL) | APT OD OG 56
787366 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 58 (XL/2XL) | APT OD OG 58
787367 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 60 (2XL) | APT OD OG 60
787368 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág "Outdoor"-Kültéri viselet - narancs szín, APC 2, Méret: 62 (3XL) | APT OD OG 62
787457 | Szigetelő gumi szőnyeg 2 mm x 1 m x 10 m szigetelt felületen álláshoz - 1000 V | ES0FI G - 1 X 10
787459 | Szigetelő gumi szőnyeg 5.2 mm x 1 m x 10 m szigetelt felületen álláshoz - 36000V | ES4FI G - 1 X 10
787480 | Szigetelő kesztyű 00 osztály Kat.AZC "FAM"-hoz -500V Méret.8 | IHS 00 AZC 8 NS
787481 | Szigetelő kesztyű 00 osztály Kat.AZC "FAM"-hoz -500V Méret.9 | IHS 00 AZC 9 NS
787482 | Szigetelő kesztyű 00 osztály Kat.AZC "FAM"-hoz -500V Méret.10 | IHS 00 AZC 10 NS
787483 | Szigetelő kesztyű 00 osztály Kat.AZC "FAM"-hoz -500V Méret.11 | IHS 00 AZC 11 NS
787484 | Szigetelő kesztyű 0 osztály Kat.AZC "FAM"-hoz -1000V Méret.8 | IHS 0 AZC 8 NS
787485 | Szigetelő kesztyű 0 osztály Kat.AZC "FAM"-hoz -1000V Méret.9 | IHS 0 AZC 9 NS
787486 | Szigetelő kesztyű 0 osztály Kat.AZC "FAM"-hoz -1000V Méret.10 | IHS 0 AZC 10 NS
787487 | Szigetelő kesztyű 0 osztály Kat.AZC "FAM"-hoz -1000V Méret.11 | IHS 0 AZC 11 NS
787490 | Szigetelő kesztyű 00 osztály Kat.RC "FAM"-hoz -500V Méret.8 | IHS 00 RC 8 NS
787491 | Szigetelő kesztyű 00 osztály Kat.RC "FAM"-hoz -500V Méret.9 | IHS 00 RC 9 NS
787492 | Szigetelő kesztyű 00 osztály Kat.RC "FAM"-hoz -500V Méret.10 | IHS 00 RC 10 NS
787493 | Szigetelő kesztyű 00 osztály Kat.RC "FAM"-hoz -500V Méret.11 | IHS 00 RC 11 NS
787494 | Szigetelő kesztyű 0 osztály Kat.RC "FAM"-hoz -1000V Méret.8 | IHS 0 RC 8 NS
787495 | Szigetelő kesztyű 0 osztály Kat.RC "FAM"-hoz -1000V Méret.9 | IHS 0 RC 9 NS
787496 | Szigetelő kesztyű 0 osztály Kat.RC "FAM"-hoz -1000V Méret.10 | IHS 0 RC 10 NS
787497 | Szigetelő kesztyű 0 osztály Kat.RC "FAM"-hoz -1000V Méret.11 | IHS 0 RC 11 NS
787600 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, Méret:42 | APJ ID 42
787601 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, Méret:44 | APJ ID 44
787602 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, Méret:64 | APJ ID 64
787603 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, Méret:66 | APJ ID 66
787604 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, Méret:68 | APJ ID 68
787610 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, Rövidméret: 22 | APJ ID 22
787611 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, Rövidméret: 23 | APJ ID 23
787612 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, Rövidméret: 24 | APJ ID 24
787613 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, Rövidméret: 25 | APJ ID 25
787614 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, Rövidméret: 26 | APJ ID 26
787615 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, Rövidméret: 27 | APJ ID 27
787616 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, Rövidméret: 28 | APJ ID 28
787617 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, Rövidméret: 29 | APJ ID 29
787618 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, Rövidméret: 30 | APJ ID 30
787620 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2,Hosszúméret: 94 | APJ ID 90
787621 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2,Hosszúméret: 94 | APJ ID 94
787622 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2,Hosszúméret: 98 | APJ ID 98
787623 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2,Hosszúméret: 102 | APJ ID 102
787624 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2,Hosszúméret: 106 | APJ ID 106
787625 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2,Hosszúméret: 110 | APJ ID 110
787626 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2,Hosszúméret: 1114 | APJ ID 114
787627 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2,Hosszúméret: 118 | APJ ID 118
787630 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, nőiméret: 34 | APJ ID F 34
787631 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, nőiméret: 36 | APJ ID F 36
787632 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, nőiméret: 38 | APJ ID F 38
787633 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, nőiméret: 40 | APJ ID F 40
787634 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, nőiméret: 42 | APJ ID F 42
787635 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, nőiméret: 44 | APJ ID F 44
787636 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, nőiméret: 46 | APJ ID F 46
787637 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, nőiméret: 48 | APJ ID F 48
787638 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, nőiméret: 50 | APJ ID F 50
787639 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, nőiméret: 52 | APJ ID F 52
787640 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, nőiméret: 54 | APJ ID F 54
787641 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, beltéri, APC2, nőiméret: 56 | APJ ID F 56
787650 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, méret: 42 | APT ID 42
787651 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, méret: 44 | APT ID 44
787652 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, méret: 64 | APT ID 64
787653 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, méret: 66 | APT ID 66
787654 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, méret: 68 | APT ID 68
787660 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, rövidméret: 22 | APT ID 22
787661 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, rövidméret: 23 | APT ID 23
787662 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, rövidméret: 24 | APT ID 24
787663 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, rövidméret: 25 | APT ID 25
787664 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, rövidméret: 26 | APT ID 26
787665 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, rövidméret: 27 | APT ID 27
787666 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, rövidméret: 28 | APT ID 28
787667 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, rövidméret: 29 | APT ID 29
787668 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, rövidméret: 30 | APT ID 30
787670 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, hosszúméret: 90 | APT ID 90
787671 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, hosszúméret: 94 | APT ID 94
787672 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, hosszúméret: 98 | APT ID 98
787673 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, hosszúméret: 102 | APT ID 102
787674 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, hosszúméret: 106 | APT ID 106
787675 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, hosszúméret: 110 | APT ID 110
787676 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, hosszúméret: 114 | APT ID 114
787677 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri, APC2, hosszúméret: 118 | APT ID 118
787680 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri. APC2, nőiméret: 34 | APT ID F 34
787681 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri. APC2, nőiméret: 36 | APT ID F 36
787682 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri. APC2, nőiméret: 38 | APT ID F 38
787683 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri. APC2, nőiméret: 40 | APT ID F 40
787684 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri. APC2, nőiméret: 42 | APT ID F 42
787685 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri. APC2, nőiméret: 44 | APT ID F 44
787686 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri. APC2, nőiméret: 46 | APT ID F 46
787687 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri. APC2, nőiméret: 48 | APT ID F 48
787688 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri. APC2, nőiméret: 50 | APT ID F 50
787689 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri. APC2, nőiméret: 52 | APT ID F 52
787690 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri. APC2, nőiméret: 54 | APT ID F 54
787691 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, beltéri. APC2, nőiméret: 56 | APT ID F 56
787700 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, Méret:42 | APJ OD YE 42
787701 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, Méret:44 | APJ OD YE 44
787702 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, Méret:64 | APJ OD YE 64
787703 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, Méret:66 | APJ OD YE 66
787704 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, Méret:68 | APJ OD YE 68
787710 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, rövidméret:22 | APJ OD YE 22
787711 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, rövidméret:23 | APJ OD YE 23
787712 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, rövidméret:24 | APJ OD YE 24
787713 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, rövidméret:25 | APJ OD YE 25
787714 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, rövidméret:26 | APJ OD YE 26
787715 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, rövidméret:27 | APJ OD YE 27
787716 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, rövidméret:28 | APJ OD YE 28
787717 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, rövidméret:29 | APJ OD YE 29
787718 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, rövidméret:30 | APJ OD YE 30
787720 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret:90 | APJ OD YE 90
787721 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret:94 | APJ OD YE 94
787722 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret:98 | APJ OD YE 98
787723 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret:102 | APJ OD YE 102
787724 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret:106 | APJ OD YE 106
787725 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret:110 | APJ OD YE 110
787726 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret:114 | APJ OD YE 114
787727 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret:118 | APJ OD YE 118
787730 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, nőiméret:34 | APJ OD YE F 34
787731 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, nőiméret:36 | APJ OD YE F 36
787732 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, nőiméret:38 | APJ OD YE F 38
787733 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, nőiméret:40 | APJ OD YE F 40
787734 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, nőiméret:42 | APJ OD YE F 42
787735 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, nőiméret:44 | APJ OD YE F 44
787736 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, nőiméret:46 | APJ OD YE F 46
787737 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, nőiméret:48 | APJ OD YE F 48
787738 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, nőiméret:50 | APJ OD YE F 50
787739 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, nőiméret:52 | APJ OD YE F 52
787740 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, nőiméret:54 | APJ OD YE F 54
787741 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - sárga, APC2, nőiméret:56 | APJ OD YE F 56
787750 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, méret: 42 | APT OD YE 42
787751 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, méret: 44 | APT OD YE 44
787752 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, méret: 64 | APT OD YE 64
787753 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, méret: 66 | APT OD YE 66
787754 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, méret: 68 | APT OD YE 68
787760 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, rövidméret: 22 | APT OD YE 22
787761 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, rövidméret: 23 | APT OD YE 23
787762 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, rövidméret: 24 | APT OD YE 24
787763 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, rövidméret: 25 | APT OD YE 25
787764 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, rövidméret: 26 | APT OD YE 26
787765 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, rövidméret: 27 | APT OD YE 27
787766 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, rövidméret: 28 | APT OD YE 28
787767 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, rövidméret: 29 | APT OD YE 29
787768 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, rövidméret: 30 | APT OD YE 30
787770 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret: 90 | APT OD YE 90
787771 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret: 94 | APT OD YE 94
787772 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret: 98 | APT OD YE 98
787773 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret: 102 | APT OD YE 102
787774 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret: 106 | APT OD YE 106
787775 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret: 110 | APT OD YE 110
787776 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret: 114 | APT OD YE 114
787777 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, hosszúméret: 118 | APT OD YE 118
787780 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, nőiméret: 34 | APT OD YE F 34
787781 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, nőiméret: 36 | APT OD YE F 36
787782 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, nőiméret: 38 | APT OD YE F 38
787783 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, nőiméret: 40 | APT OD YE F 40
787784 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, nőiméret: 42 | APT OD YE F 42
787785 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, nőiméret: 44 | APT OD YE F 44
787786 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, nőiméret: 46 | APT OD YE F 46
787787 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, nőiméret: 48 | APT OD YE F 48
787788 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, nőiméret: 50 | APT OD YE F 50
787789 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, nőiméret: 52 | APT OD YE F 52
787790 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, nőiméret: 54 (3XL/4XL) | APT OD YE F 54
787791 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - sárga, APC2, nőiméret: 56 (4XL) | APT OD YE F 56
787800 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, Méret:42 | APJ OD OG 42
787801 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, Méret:44 | APJ OD OG 44
787802 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, Méret:64 | APJ OD OG 64
787803 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, Méret:66 | APJ OD OG 66
787804 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, Méret:68 | APJ OD OG 68
787810 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, rövidméret:22 | APJ OD OG 22
787811 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, rövidméret:23 | APJ OD OG 23
787812 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, rövidméret:24 | APJ OD OG 24
787813 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, rövidméret:25 | APJ OD OG 25
787814 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, rövidméret:26 | APJ OD OG 26
787815 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, rövidméret:27 | APJ OD OG 27
787816 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, rövidméret:28 | APJ OD OG 28
787817 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, rövidméret:29 | APJ OD OG 29
787818 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, rövidméret:30 | APJ OD OG 30
787820 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret:90 | APJ OD OG 90
787821 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret:94 | APJ OD OG 94
787822 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret:98 | APJ OD OG 98
787823 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret:102 | APJ OD OG 102
787824 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret:106 | APJ OD OG 106
787825 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret:110 | APJ OD OG 110
787826 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret:114 | APJ OD OG 114
787827 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret:118 | APJ OD OG 118
787830 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, nőiméret:34 | APJ OD OG F 34
787831 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, nőiméret:36 | APJ OD OG F 36
787832 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, nőiméret:38 | APJ OD OG F 38
787833 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, nőiméret:40 | APJ OD OG F 40
787834 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, nőiméret:42 | APJ OD OG F 42
787835 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, nőiméret:44 | APJ OD OG F 44
787836 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, nőiméret:46 | APJ OD OG F 46
787837 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, nőiméret:48 | APJ OD OG F 48
787838 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, nőiméret:50 | APJ OD OG F 50
787839 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, nőiméret:52 | APJ OD OG F 52
787840 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, nőiméret:54 | APJ OD OG F 54
787841 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő dzseki, kültéri - narancs, APC2, nőiméret:56 | APJ OD OG F 56
787850 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, méret: 42 | APT OD OG 42
787851 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, méret: 44 | APT OD OG 44
787852 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, méret: 64 | APT OD OG 64
787853 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, méret: 66 | APT OD OG 66
787854 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, méret: 68 | APT OD OG 68
787860 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, rövidméret: 22 | APT OD OG 22
787861 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, rövidméret: 23 | APT OD OG 23
787862 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, rövidméret: 24 | APT OD OG 24
787863 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, rövidméret: 25 | APT OD OG 25
787864 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, rövidméret: 26 | APT OD OG 26
787865 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, rövidméret: 27 | APT OD OG 27
787866 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, rövidméret: 28 | APT OD OG 28
787867 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, rövidméret: 29 | APT OD OG 29
787868 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, rövidméret: 30 | APT OD OG 30
787870 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret: 90 | APT OD OG 90
787871 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret: 94 | APT OD OG 94
787872 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret: 98 | APT OD OG 98
787873 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret: 102 | APT OD OG 102
787874 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret: 106 | APT OD OG 106
787875 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret: 110 | APT OD OG 110
787876 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret: 114 | APT OD OG 114
787877 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, hosszúméret: 118 | APT OD OG 118
787880 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, nőiméret: 34 | APT OD OG F 34
787881 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, nőiméret: 36 | APT OD OG F 36
787882 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, nőiméret: 38 | APT OD OG F 38
787883 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, nőiméret: 40 | APT OD OG F 40
787884 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, nőiméret: 42 | APT OD OG F 42
787885 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, nőiméret: 44 | APT OD OG F 44
787886 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, nőiméret: 46 | APT OD OG F 46
787887 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, nőiméret: 48 | APT OD OG F 48
787888 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, nőiméret: 50 | APT OD OG F 50
787889 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, nőiméret: 52 | APT OD OG F 52
787890 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, nőiméret: 54 (3XL/4XL) | APT OD OG F 54
787891 | Villamos ív hőhatása ellen bevizsgált védő nadrág, kültéri - narancs, APC2, nőiméret: 56 (4XL) | APT OD OG F 56
790150 | Földelőcsatlakozó foglalat gyűrűs horonnyal D 16 mm Csatl.tag PK2 25-150 mm² szárnyas anyával | EAB RN 16 FS
790160 | Földelőcsatlakozó foglalat gyűrűs horonnyal D 16 mm csavaros rúddal 16-150 mm² | EAB RN 16 SKN
790250 | Földelő fixpont gyűrűs horonnyal D 16 mm és M12-es belső menettel | EFP 16 RN M12
790251 | Földelő fixpont gyűrűs horonnyal D 16 mm és menetes csappal, M12x35 mm-es anyával | EFP 16 RN M12 35 SSM
790260 | Földelő fixpont gyűrűs horonnyal D 16 mm és M16-on belső menettel | EFP 16 RN M16
790261 | Földelő fixpont gyűrűs horonnyal D 16 mm és menetes csappal, M12x45 mm-es anyával | EFP 16 RN M16 45 SSM
792030 | Földelő marókapocs lapos profilokhoz -30 mm csavaros rúddal a PK1 csatalkozótaghoz | EFK FL30 SKN
792190 | Földelő marókapocs lapos profilokhoz -40 mm csavaros rúddal a PK1 csatalkozótaghoz | EFK FL40 SKN
792450 | Sín-földelőkapocs levehető feszítőrúddal | SAK PFE KN
792451 | Sín-földelőkapocs levehető feszítőrúddal | SAK PFE KN AB29
792453 | MEGSZŰNT!!! | SAK PFE RA
792454 | MEGSZŰNT!!! | SAK PFE RA AB29
792455 | Sín-földelőkapocs levehető racsnival | SAK PFE ARA
792456 | Sín-földelőkapocs levehető racsnival | SAK PFE ARA AB29
795001 | Földelővezető YM2 95 mm² | ES YM2 95
795020 | Fixpont-kapocs rövidrezáró sínhez | KLFP M16 KSS
795040 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | KLFP M12 KSS
795212 | Csavaradapter fixpont kapocshoz, Kardán-csuklós kivitel | SA KLFP SQ SK
795213 | MEGSZŰNT!!! | SA KLFP SQ
795214 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | SA KLFP SK
799006 | Földelő/rövidzáró eszköz 3-pólusú orsó Q-tüske D 25 mm 95/35 mm² forgatható | ESP HVS 1500
799009 | Földelőkészlet szabadvezetéki berendezésekhez spirál földelőcsővel -készlet- | ES 3P FL ER
799019 | Földelő-gyűjtősín 3-pólusú, M10 szárnyas anyákkal | ESS 3P M10 FM
799100 | Földelő-gyűjtősín 3-pólusú, M10 szárnyas anyákkal | MOMS LORE EUK
800008 | Huzal Rd 8 mm St/tZn tekercsméret | RD 8 STTZN R127M
800010 | Huzal Rd 10 mm St/tZn tekercsméret | RD 10 STTZN R81M
800108 | Huzal fekete műanyag köpennyel Rd 8/11 mm St/tZn tekercsméret kb. 75 m (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 8 KM STTZN R75M
800110 | Huzal fekete műanyag köpennyel Rd 10/13 mm St/tZn tekercsméret 50 m (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 10 KM STTZN R50M
800310 | Huzal Rd 10 mm St/tZn tekercsméret kb. 30 m (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 10 STTZN R30M
800906 | Körvezeték 10mm St/tZn L 1000mm (10 db/köteg) | RD 10 STTZN L1000
800908 | Körvezeték 10mm St/tZn L 2000mm (10 db/köteg) | RD 10 STTZN L2000
800910 | Huzal Rd 10 mm St/tZn L 3000 mm (10 darab/csomag) | RD 10 STTZN L3000
800911 | Huzal Rd 10 mm St/tZn L 6000 mm (10 darab/csomag) | RD 10 STTZN L6000
801050 | Sodrony potenciálkiegyenlítéshez D 10 mm 42 mm² St/galZn (114x0,65 mm) tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) | SEIL 10 STGALZN R100M
810225 | Szalag 20x2,5 mm St/tZn tekercsméret kb. 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) | BA 20X2.5 STTZN R100M
810304 | Szalag 30x4 mm St/tZn tekercsméret kb. 52 m (Csak egész tekercsben kapható!) | BA 30X4 STTZN R52M
810335 | Szalag 30x3,5 mm St/tZn tekercsméret | BA 30X3.5 STTZN R50M
810404 | Szalag 40x4 mm St/tZn tekercsméret kb. 40m (Csak egész tekercsben kapható!) | BA 40X4 STTZN R40M
810405 | Szalag 40x5 mm St/tZn tekercsméret kb. 30m (Csak egész tekercsben kapható!) | BA 40X5 STTZN R30M
810504 | Szalag 50x4 mm St/tZn tekercsméret kb. 30m (Csak egész tekercsben kapható!) | BA 50X4 STTZN R30M
814335 | Szalag 30x3.5mm St/tZn EASY tekercshossz 50m +/-5% | BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
819110 | HVI-long vezeték D 23 mm szürke tekercsméret 400 m (Csak egész tekercsben kapható!) | HVI LO 75 23 L400M GR M
819124 | HVI-light vezeték D 20 mm szürke tekercsméret 500 m (Csak egész tekercsben kapható!) | HVI LI 45 20 L500M GR
819125 | HVI-light vezeték D 20 mm szürke tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) | HVI LI 45 20 L100M GR
819129 | HVI-light vezeték D 20 mm szürke méretre vágva: min. rendelési hossz 6 000 mm | HVI LI 45 20 L .. GR
819131 | HVI-long vezeték D 20 mm fekete méretre vágva: min. rendelési hossz 6 000 mm | HVI LO 75 20 L... SW M
819132 | HVI-long vezeték D 23 mm szürke méretre vágva: min. rendelési hossz 6 000 mm | HVI LO 75 23 L .. GR
819135 | HVI-long vezeték D 20 mm fekete tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) | HVI LO 75 20 TR100M SW M
819136 | HVI-long vezeték D 23 mm szürke tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) | HVI LO 75 23 TR100M GR
819137 | HVI-power-long D 27 mm fekete tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) | HVI P LO 90 27 TR100M SW
819138 | HVI-long vezeték D 20 mm fekete tekercsméret 500 m (Csak egész tekercsben kapható!) | HVI LO 75 20 L500M SW M
819142 | Csatlakozó készlet szerelési anyaggal HVI-power-long vezetékhez D 27 mm fekete | HVI P LO ASS 27
819145 | Csatlakozó készlet szerelési anyaggal HVI-long vezetékhez D 20 mm fekete | HVI LO ASS RIV 20
819146 | Csatlakozó készlet szerelési anyaggal HVI-long vezetékhez D 20 mm fekete | HVI LO ASS RAV MM 20
819147 | Csatlakozó készlet szerelési anyaggal HVI-long vezetékhez D 23 mm szürke | HVI LO ASS RIV 23
819148 | Csatlakozó készlet szerelési anyaggal HVI-long vezetékhez D 23 mm szürke | HVI LO ASS RAV 23
819149 | Csatlakozó készlet szerelési anyaggal HVI-power long vezetékhez D 27 mm fekete | HVI P LO ASS RAV 27
819160 | HVI-power vezeték előreszerelt csatlakozófejjel D 27 mm fekete méretre vágva: min. rendelési hossz 6 000 mm | HVI P 90 27 L6M SW
819161 | HVI-power vezeték D 27 mm fekete méretre vágva: min. rendelési hossz 36 m max. rendelési hossz 80 m | HVI P LO 90 27 L36...80M SW
819163 | HVI-power vezeték D 27 mm fekete méretre vágva: min. rendelési hossz 6 m max. rendelési hossz 35 m | HVI P LO 90 27 L6...35M SW
819165 | HVI-power vezeték D 27 mm Cu fekete csatlakozó elemmel min. rendelési hossz L 6,0 m | HVI P RAV 90 27 L6M SW
819183 | Rögzítő készlet felfogócsúcsok oldalsó rögzítéséhez négy felfogócsúcs Alu D=10 mm L=530 mm | BFRS D80 B35 4FSP 10 530 AL
819184 | Rögzítő készlet felfogócsúcsok oldalsó rögzítéséhez négy felfogócsúcs Niro D=10 mm L=530 mm | BFRS D80 B35 4FSP 10 530 V2A
819185 | Rögzítő készlet felfogócsúcsok oldalsó rögzítéséhez négy felfogócsúcs Alu D=10 mm L=1030 mm | BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 AL
819186 | Rögzítő készlet felfogócsúcsok oldalsó rögzítéséhez négy felfogócsúcs Niro D=10 mm L=1030 mm | BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 V2A
819196 | Csatlakozó készlet szerelési anyaggal HVI-long vezetékhez D 23 mm szürke | AEA KO HVI 23 GR V2A
819197 | Csatlakozó készlet szerelési anyaggal HVI-long vezetékhez D 20 mm fekete | AEA KO HVI 20 SW V2A
819198 | Csatlakozó készlet szerelési anyaggal HVI-long vezetékhez D 23 mm szürke | AE BO10 HVI 23 GR V2A
819199 | Csatlakozó készlet szerelési anyaggal HVI-long vezetékhez D 20 mm fekete | AE BO10 HVI 20 SW V2A
819220 | HVI vezeték cső belsejébe történő szereléshez előreszerelt D 20 mm Cu L 6,0 m fekete méretre vágva: min. rendelési hossz 6 000 mm | HVI RIV 75 20 L6M SW M
819223 | HVI vezeték cső belsejébe történő szereléshez előreszerelt D 23 mm Cu L 6,0 m szürke méretre vágva: min. rendelési hossz 6 000 mm | HVI RIV 75 23 L6M GR
819226 | HVI vezeték csövön kívülre történő szereléshez előreszerelt D 20 mm Cu L 6,0 m fekete méretre vágva: min. rendelési hossz 6 000 mm | HVI RAV 75 20 L6M SW M
819227 | HVI vezeték csövön kívülre történő szereléshez előreszerelt D 23 mm Cu L 6,0 m szürke méretre vágva: min. rendelési hossz 6 000 mm | HVI RAV 75 23 L6M GR
819235 | Szerelőkészlet zajcsillapításhoz támasztócső belsejében szerelt HVI-hez | SCHIRM HVI SCH RED
819243 | DEHNcon-H HVI-light vezeték támasztócsőben L2875 mm felfogócsúccsal L1000 mm GFK/AL/V2A | HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL
819247 | HVI vezeték L 6,0 m támasztócsővel - készlet - L 1950 mm felfogórúddal 22/10 L 2500 mm | HVI 20 M L6M SR1955 FS2500 DSH GFK AL
819255 | DEHNcon-H HVI-light vezeték L 6,0 m támasztócsővel és felfogócsúccsal GFK/AL/V2A | HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A
819256 | DEHNcon-H HVI-light vezeték L 6,0 m támasztócsővel és felfogócsúccsal GFK/AL/V2A | HVI LI 20 L6M SR1990 FSP1000 GFK AL V2A
819257 | DEHNcon-H HVI-light vezeték L 6,0 m támasztócsővel és felfogócsúccsal GFK/AL/V2A | HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A
819258 | DEHNcon-H HVI-light vezeték L 6,0 m támasztócsővel és felfogócsúccsal GFK/AL/V2A | HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A
819259 | DEHNcon-H HVI-light vezeték L 7,5 m támasztócsővel és felfogócsúccsal GFK/AL/V2A | HVI LI 20 L7.5M SR5040 FSP500 GFK AL V2A
819271 | Csatlakozó készlet HVI-light vezetékhez D 20 mm fonott szalaggal L 1000 mm cső belsejébe történő szereléshez | HVI LI ASS RIV 20 GFB1000
819272 | Csatlakozó készlet HVI-light vezetékhez D 20 mm fonott szalaggal L 2200 mm cső belsejébe történő szereléshez | HVI LI ASS RIV 20 GFB2200
819282 | Felfogórúd 30 HVI-light vezetékhez - készlet - háromlábú állvánnyal L 2300 mm | FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN
819283 | Rögzítőkészlet HVI light plus & long kábelhez D 50 mm-es támasztócsőhöz | BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
819287 | Felfogórúd 30 HVI-light vezetékhez - készlet - háromlábú állvánnyal L 2800 mm | FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN
819288 | Csatlakozólemez NIRO támasztócsőhöz D 50 mm 4 db támasztócsőn kívül vezetett HVI long fejkiképzésének fogadásához | AP SR D50 4AE HVI V2A
819289 | Rögzítő készlet Al/NIRO támasztócsőhöz D 50 mm négy HVI-light vezetékhez | BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A
819294 | Rögzítő készlet D 61 mm 4x D 20 mm 4 db támasztócsőn kívül vezetett HVI long szereléséhez | BFS D61 4X20
819296 | Rögzítőkészlet HVI light plus, pozícionálást segítő szett D 40 mm-es támasztócsőhöz | BFS SR D40 4AE HVI LI PL KST
819297 | Rögzítőkészlet HVI & HVI light plus pozícionálást segítő szett D 50 mm-es támasztócsőhöz | BFS SR D50 4AE HVI KST
819298 | Csalakozólemez NIRO D 40mm támasztócsőhöz 4x HVI-light-plus csatlakoztatásához | AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
819299 | Csatlakozóelem M12-es anyával és hőre zsugoródó csővel HVI-light-hoz | HVI LI AE M12 AB10X50
819326 | HVI vezeték D 20 mm Cu támasztócsővel L 3 200 mm és felfogócsúcs L 1 000 mm -készlet- HVI min. rendelési hossza 6 000 mm | HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
819328 | HVI vezeték D 20 mm Cu támasztócsővel L 3 200 mm és felfogórúd L 2 500 mm -készlet- HVI min. rendelési hossza 6 000 mm | HVI 20 M L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
819336 | HVI vezeték D 23 mm Cu támasztócsővel L 3 200 mm és felfogócsúcs L 1 000 mm -készlet- HVI min. rendelési hossza 6 000 mm | HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
819338 | HVI vezeték D 23 mm Cu támasztócsővel L 3 200 mm és felfogórúd L 2 500 mm -készlet- HVI min. rendelési hossza 6 000 mm | HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
819371 | HVI vezeték D 20 mm Cu támasztócsővel L 3 200 mm és felfogócsúcs L 1 000 mm és háromlábú állvánnyal -készlet- HVI min. rendelési hossza 6 000 mm | HVI 20M L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
819373 | HVI vezeték D 20 mm Cu támasztócsővel L 3 200 mm és felfogórúd L 2 500 mm és háromlábú állvánnyal -készlet- HVI min. rendelési hossza 6 000 mm | HVI 20M L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
819380 | Felfogórúd 50 HVI-light vezetékhez - készlet - háromlábú állvánnyal L 2900 mm | FM D50 10 2900 GFK AL DBS KB STTZN
819381 | HVI vezeték D 23 mm Cu támasztócsővel L 3 200 mm és felfogócsúcs L 1 000 mm és háromlábú állvánnyal -készlet- HVI min. rendelési hossza 6 000 mm | HVI 23 L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
819383 | HVI vezeték D 23 mm Cu támasztócsővel L 3 200 mm és felfogórúd L 2 500 mm és háromlábú állvánnyal -készlet- HVI min. rendelési hossza 6 000 mm | HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
819385 | Felfogórúd 50 HVI-light vezetékhez - készlet - háromlábú állvánnyal L 3900 mm | FM D50 16 10 3900 GFK AL DBS KB STTZN
819390 | Felfogórúd 50 HVI-light vezetékhez - készlet - háromlábú állvánnyal L 4900 mm | FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN
819426 | HVI vezeték D 20 mm Cu támasztócsővel L 4 700 mm és felfogócsúcs L 1 000 mm - készlet- HVI min. rendelési hossza 6 000 mm | HVI 20 M L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
819430 | HVI-power vezeték D 27 mm Cu -készlet- támasztócsővel L 3 500 mm felfogócsúccsal L 1,0 m HVI power min. rendelési hossza 6 000 mm | HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2A
819431 | HVI-power vezeték D 27 mm Cu -készlet- támasztócsővel L 3 500 mm felfogórúddal L 2,5 m HVI power min. rendelési hossza 6 000 mm | HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A
819433 | HVI-power vezeték D 27 mm Cu -készlet- támasztócsővel L 5 000 mm felfogórúddal L 2,5 m HVI power min. rendelési hossza 6 000 mm | HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A
819438 | HVI vezeték D 23 mm Cu támasztócsővel L 4 700 mm és felfogórúd L 2 500 mm -készlet- HVI min. rendelési hossza 6 000 mm | HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
819473 | HVI vezeték D 20 mm Cu támasztócsővel L 4 700 mm és felfogórúd L 2 500 mm és háromlábú állvánnyal -készlet- HVI min. rendelési hossza 6 000 mm | HVI 20M L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A
819483 | HVI vezeték D 23 mm Cu támasztócsővel L 4 700 mm és felfogórúd L 2 500 mm és háromlábú állvánnyal -készlet- HVI min. rendelési hossza 6 000 mm | HVI 23 L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A
819600 | HVI light plus kábel D 21 mm szürke FIX hosszúság 100 m-es tekercs | HVI LI PL 60 21 L100M GR
819605 | HVI light plus kábel D 21 mm szürke FIX hosszúság 500 m-es tekercs | HVI LI PL 60 21 L500M GR
819609 | HVI light plus kábel D 21 mm szürke méretre vágva 6 -70 m-ig | HVI LI PL 60 21 L .. GR
819636 | HVI light plus kábel D 21 mm szürke előre szerelt támasztócsövön belüli szereléshez 6 - 70m-ig | HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR
819638 | HVI light plus kábel D 21 mm szürke előre szerelt támasztócsövön kívüli szereléshez 6 - 70m-ig | HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR
819640 | Végelem M12 csavarral és zsurgorcsővel HVI light plus-hoz | AE BO10 KF HVI 60 V2A
819642 | Rögzítőkészlet HVI light plus-hoz D 40 mm támasztócsőhöz | BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
819645 | Csatlakozó készlet HVI light plus vezetékhez D21mm 2 végelemmel, támasztócső belsejében történő szereléshez | HVI LI PL ASS RIV KF V2A
819672 | HVI light plus támasztócsővel - szett - D 40 mm L 2100 mm | HVI LI PL L6M SR1600 FSP500 GFK AL V2A
819673 | HVI light plus támasztócsővel -szett - D 40 mm L 2600 mm | HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A
819674 | HVI light plus támasztócsővel -szett - D 40 mm L 2900 mm | HVI LI PL L6M SR2400 FSP500 GFK AL V2A
819675 | HVI light plus támasztócsővel -szett- D 40 mm L 3400 mm | HVI LI PL L6M SR2400 FSP1000 GFK AL V2A
819680 | Felfogó HVI light plus -szett- D 40 mm L 4700 mm R 560 mm | FM D40 L4700 GFK AL DBS R560 STTZN
819682 | Felfogó HVI light plus -szett- D 40 mm L 2700 mm R 560 mm | FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R560 STTZN
819685 | Felfogó HVI light plus -szett- D 40 mm L 2200 mm R320 mm | FM D40 L2200 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
819687 | Felfogó HVI light plus -szett- D 40 mm L 3700 mm R 560 mm | FM D40 L3700 GFK AL DBS R560 STTZN
819688 | Támasztócső HVI light tetőgerenda/fém tető felfogótartóhoz | HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
819690 | Felfogó HVI light plus -szett- D 40 mm L 2700 mm R 320 mm | FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
819730 | Felfogóoszlop L 11 m HVI vezetékkel D 20 mm Cu L min. 10,0 m fekete - készlet - | FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL STTZN
819735 | Felfogó L9.0m HVI light plus D 21mm, min. rend. hossz 10 m szürke -szett- | FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
819760 | Felfogóoszlop L 11,0 m HVI-power vezetékkel D 27 mm Cu L min. 10,0 m fekete - készlet - | FM 60 L11M IP HVIP L10M GFK AL STTZN
819998 | Kábel kötegelő 460x7.6 mm fekete, UV-stabil | KB UVB 460X7.6 SW
819999 | Kábelkötegelő 546x13.2 fekete, UV álló | KB UVB 546X13 SW
830008 | Huzal Rd 8 mm Cu tekercsméret 100 m lágy (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 8 CU F20 WEI R100M
830038 | Huzal Rd 8 mm Cu tekercsméret 100 m félkemény (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 8 CU F25 HH R100M
830108 | Huzal Rd 8 mm Cu tekercsméret 20 m lágy (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 8 CU F20 WEI R20M
830208 | CUI-vezeték D 20 mm Cu 8 mm előreszerelt L 3,5 m | CUI L 20 GR 3.5M
830218 | CUI-vezeték D 20 mm Cu 8 mm előreszerelt L 5,0 m | CUI L 20 GR 5M
831225 | Szalag 20x2,5 mm Cu tekercsméret kb. 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) | BA 20X2.5 CU R100M
832095 | Sodrony D 12,5 mm 95 mm² Cu (19x2,5 mm) tekercsméret 50 m (Csak egész tekercsben kapható!) | SEIL 12.5 95Q CU R50M
832120 | Sodrony D 14,5 mm 120 mm² Cu (19x2.8 mm) tekercsméret 50 m (Csak egész tekercsben kapható!) | SEIL 14.5 120Q CU R50M
832192 | Sodrony D 10,5 mm 70 mm² Cu (19x2,1 mm) tekercsméret 50 m (Csak egész tekercsben kapható!) | SEIL 10.5 70Q CU R50M
832193 | Sodrony D 10,5 mm 70 mm² Cu (19x2,1 mm) tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) | SEIL 10.5 70Q CU R100M
832202 | Sodrony D 10,5 mm 70 mm² Cu/galSn (19x2,1 mm) tekercsméret 50 m (Csak egész tekercsben kapható!) | SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M
832292 | Sodrony D 10,5 mm 70 mm² Cu/galSn (19x2,1 mm) tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) | SEIL 10.5 70Q CUGALSN R100M
832295 | Sodrony D 12,5 mm 95 mm² Cu/galSn (19x2,5 mm) tekercsméret 50 m (Csak egész tekercsben kapható!) | SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M
832320 | Sodrony D 14,5 mm 120 mm² Cu/galSn (19x2,8 mm) tekercsméret 50 m (Csak egész tekercsben kapható!) | SEIL 14.5 120Q CUGALSN R50M
832739 | Sodrony D 9 mm 50 mm² Cu (19x1,8 mm) tekercsméret 50 m (Csak egész tekercsben kapható!) | SEIL 9 50Q CU R50M
832740 | Sodrony D 9 mm 50 mm² Cu (19x1,8 mm) tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) | SEIL 9 50Q CU R100M
832838 | Sodrony D 7,5 mm 35mm² Cu/galSn (7x2,5mm) tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) | Seil 7.5 CUGALSN 35Q R100M
832839 | Sodrony D 9 mm 50 mm² Cu/galSn (19x1,8 mm) tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) | SEIL 9 50Q CUGALSN R100M
833008 | Huzal DEHNcupal Rd 8 mm Al/Cu tekercsméret 100 m lágy-csavarható (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 8 AL CU WEI R110M
840008 | Huzal DEHNalu Rd 8 mm AlMgSi tekercsméret 148 m félkemény (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 8 ALMGSI HH R148M
840010 | Huzal DEHNalu Rd 10 mm Al tekercsméret 100 m lágy-csavarható (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 10 Al WEI R100M
840018 | Huzal DEHNalu Rd 8 mm AlMgSi tekercsméret 148 m lágy-csavarható (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 8 ALMGSI WEI R148M
840028 | Huzal DEHNalu Rd 8 mm AlMgSi tekercsméret 21 m lágy-csavarható (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 8 ALMGSI WEI R21M
840050 | Sodrony D 9 mm 50 mm² Al (19x1,8 mm) EN 50182 tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) | SEIL 9 50Q AL R100M
840108 | Huzal DEHNalu Rd 8 mm AlMgSi tekercsméret 21 m félkemény (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 8 ALMGSI HH R21M
840118 | Huzal Rd 8 mm AlMgSi lágy tekercsméret 100 m halogénmentes műanyagköpennyel (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 8 ALMGSI WE KM R100M
840128 | Huzal Rd 8 mm Al lágy tekercsméret 100 m halogénmentes műanyagköpennyel (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 8 AL WE KM R100M
850008 | Sodrony D 8 mm, 7x19x0,59 mm NIRO (V4A) tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) | SEIL 8 V4A R100M
850010 | Sodrony D 10 mm 7x19x0,68 mm NIRO (V4A) tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) | SEIL 10 V4A R100M
852335 | Szalag 30x3,5 mm St/tZn Z500 tekercsméret 25 m (Csak egész tekercsben kapható!) | BA 30X3.5 STTZN R25M
854335 | Szalag 30x3.5mm St/tZn EASY tekercs hossz 25m +/-5% | BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
860008 | Huzal Rd 8 mm NIRO (V4A) tekercsméret kb. 125 m (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 8 V4A R125M
860010 | Huzal Rd 10 mm NIRO (V4A) tekercsméret kb. 80 m (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 10 V4A R80M
860020 | Huzal Rd 10 mm NIRO (V4A) tekercsméret kb. 20 m (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 10 V4A R20M
860050 | Huzal Rd 10 mm NIRO (V4A) tekercsméret kb. 50 m (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 10 V4A R50M
860110 | Földelő összekötő rúd Rd 10 mm NIRO (V4A) L 1 000 mm | AF 10 V4A 1000
860115 | Földelő összekötő rúd Rd 10 mm NIRO (V4A) L 1 500 mm | AF 10 V4A 1500
860129 | Csatlakozó zászló, Rd 10mm NIRO (V4A) L 2000mm | AF 10 V4A 2000
860130 | Földelő összekötő rúd Rd 10 mm NIRO (V4A) L 3 000 mm | AF 10 V4A 3000
860210 | Földelő összekötő szalag Fl 30x3,5 mm NIRO V4A L 1000 mm | AF 30X3.5 V4A 1000
860215 | Földelő összekötő szalag Fl 30x3,5 mm NIRO (V4A) L 1 500 mm | AF 30X3.5 V4A 1500
860230 | Földelő összekötő szalag Fl 30x3,5 mm NIRO (V4A) L 3 000 mm | AF 30X3.5 V4A 3000
860240 | Csatlakozó zászló, Fl 30x3,5mm NIRO V4A L 4000mm | AF 30X3.5 V4A 4000
860315 | Földelő összekötő szalag hajlított Fl 30x3,5 mm NIRO (V4A) L 1 500 mm 11 mm-es furattal | AF 30X3.5 V4A ZW 1500
860325 | Szalag 30x3,5 mm NIRO (V4A) tekercsméret kb. 25 m (Csak egész tekercsben kapható!) | BA 30X3.5 V4A R25M
860330 | Földelő összekötő szalag hajlított Fl 30x3,5 mm NIRO (V4A) L 3 000 mm 11 mm-es furattal | AF 30X3.5 V4A ZW 3000
860335 | Szalag 30x3,5 mm NIRO (V4A) tekercsméret 60 m (Csak egész tekercsben kapható!) | BA 30X3.5 V4A R60M
860404 | Szalag 40x4 mm NIRO (V4A) tekercsméret kb. 40 m | BA 40X4 V4A R40M
860405 | Szalag 40x5 mm NIRO (V4A) tekercsméret kb. 30 m | BA 40X5 V4A R30M
860425 | Földelő összekötő szalag 30x3,5 mm NIRO L 3 000 mm 5 furattal 6,5x12 mm | AF 30X3.5 V2A B6.5X12 3000
860430 | Földelő összekötő szalag 30x3,5 mm NIRO (V4A) L 3 000 mm 5 furattal 6,5x12 mm | AF 30X3.5 V4A B6.5X12 3000
860900 | Szalag 30x3,5 mm NIRO (V2A) tekercsméret 60 m (Csak egész tekercsben kapható!) | BA 30X3.5 V2A R60M
860908 | Huzal Rd 8 mm NIRO (V2A) tekercsméret kb. 125 m (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 8 V2A R125M
860910 | Huzal Rd 10 mm NIRO (V2A) tekercsméret kb. 80 m (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 10 V2A R80M
860920 | Huzal Rd 10 mm NIRO (V2A) tekercsméret kb. 20 m (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 10 V2A R20M
860925 | Szalag 30x3,5 mm NIRO (V2A) tekercsméret kb. 25 m (Csak egész tekercsben kapható!) | BA 30X3.5 V2A R25M
860950 | Huzal Rd 10 mm NIRO (V2A) tekercsméret kb. 50 m (Csak egész tekercsben kapható!) | RD 10 V2A R50M
861325 | MEGSZŰNT!!! | BA 30X3.5 TB V4A R25M
861335 | MEGSZŰNT!!! | BA 30X3.5 TB V4A R60M
900050 | N-PE-villámáram-levezető DEHNgap Maxi S TT rendszernél alkalmazható | DGPM 1 255 S
900060 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | DCB YPV SCI 600
900061 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | DCB YPV SCI 1000
900062 | Megszűnt. 2021.10.01. | DCB YPV SCI 1500
900065 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | DCB YPV SCI 600 FM
900066 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | DCB YPV SCI 1000 FM
900067 | Megszűnt. 2021.10.01. | DCB YPV SCI 1500 FM
900070 | DEHNcombo YPV kombinált villámáram-levezető napelemes rendszerekhez 1200 V DC-ig | DCB YPV 1200
900071 | DEHNcombo YPV kombinált villámáram-levezető napelemes rendszerekhez 1500 V DC-ig | DCB YPV 1500
900075 | DEHNcombo YPV kombinált villámáram-levezető napelemes rendszerekhez 1200 V DC-ig FM-távjelző érintkezővel | DCB YPV 1200 FM
900076 | DEHNcombo YPV kombinált villámáram-levezető napelemes rendszerekhez 1500 V DC-ig FM-távjelző érintkezővel | DCB YPV 1500 FM
900120 | 1. típusú villámáram-levezető DEHNbloc H 3-pólusú 230/400 V AC | DB 3 255 H
900220 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNbloc Maxi S 1-pólusú 255 V AC | DBM 1 255 S
900222 | 1. típusú Villámáram-levezető DEHNbloc H 1-pólusú 255 V AC | DB 1 255 H
900230 | 1. típusú koordinált villámáram levezető DEHNsolid 1-pólusú 255 V AC | DSO 1 255
900255 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNbloc Maxi NH00 1-pólusú 255 V AC | DBM NH00 255
900261 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó / 1-pólusú 280 V AC NH00 biztosítóaljzathoz | V NH00 280
900262 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó / 1-pólusú 280 V AC NH00 biztosítóaljzathoz | VA NH00 280
900263 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó / 1-pólusú 280 V AC NH00 biztosítóaljzathoz | V NH00 280 FM
900264 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó / 1-pólusú 280 V AC NH00 biztosítóaljzathoz | VA NH00 280 FM
900270 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó / 1-pólusú 280 V AC NH1 biztosítóaljzathoz | V NH1 280
900271 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó / 1-pólusú 280 V AC NH1 biztosítóaljzathoz | VA NH1 280
900342 | MEGSZŰNT!!!
900345 | MEGSZŰNT!!!
900385 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNvap 3 fázisú TT és Tn rendszerekhez EMOB | DVA EMOB 3P 255 FM
900390 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil ZP háromfázisú TN-C rendszerekhez | DV ZP TNC 255
900391 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil ZP háromfázisú TT és TN-S rendszerekhez | DV ZP TT 255
900395 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | DSH ZP B TNC 255
900396 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield ZP Basic háromfázisú TT és TN-S hálózatokhoz | DSH ZP B TT 255
900397 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | DSH ZP TT 255
900398 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | DSH ZP TNC 255
900411 | Földelősín egyfázisú 3-pólusú csatlakozókapocs max. 25 mm² vezeték keresztmetszetig | EB DG 1000 1 3
900417 | Földelősín egyfázisú 4-pólusú csatlakozókapocs max. 25 mm² vezeték keresztmetszetig | EB 1 4 9
900418 | Földelősín egyfázisú 3-pólusú 1,5 modul csatlakozókapocs max. 25 mm² vezeték keresztmetszetig | EB 1 3 1.5
900419 | Földelősín egyfázisú 2-pólusú csatlakozókapocs max. 25 mm² vezeték keresztmetszetig | EB 1 2 5
900429 | Földelősín egyfázisú 4-pólusú 1,5 modul csatlakozókapocs max. 25 mm² vezeték keresztmetszetig | EB 1 4 1.5
900430 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcord 2-pólusú, villamos installációs rendszerekhez | DCOR L 2P 275
900431 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcord 1-pólusú, villamos installációs rendszerekhez | DCOR L 1P 275
900432 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcord 2-pólusú, villamos installációs rendszerekhez | DCOR L 2P 320
900433 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcord 1-pólusú, villamos installációs rendszerekhez | DCOR L 1P 320
900435 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcord 2-pólusú, villamos installációs rendszerekhez | DCOR L 2P 275 SO LT
900439 | 2+3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcord 3-fázisú, villamos installációs rendszerekhez | DCOR 3P TT 275 FM
900443 | Langmatz EK480 biztosítós csatlakozódoboz átlátszó fedéllel és DEHNcord-dal | SK EK480 G2S-2d LM DCOR
900445 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcord 3-pólusú, villamos installációs rendszerekhez, a vezérlőfázis védelmével | DCOR L 3P 275 SO LTG
900446 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcord 2-pólusú, villamos installációs rendszerekhez | DCOR L 2P 275 SO LTG
900447 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcord 3-pólusú, villamos installációs rendszerekhez, a vezérlőfázis védelmével, IP65 | DCOR L 3P 275 SO IP
900448 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcord 2-pólusú, villamos installációs rendszerekhez, IP65 | DCOR L 2P 275 SO IP
900449 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcord 2-pólusú, redőnyökhöz és zsalúziákhoz | DCOR R 3P 275
900450 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | DG TT 2P 5 275
900455 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | DG TT 5 275
900456 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard 4-pólusú, TT és TN-S rendszerekhez | DG TT 20 340
900460 | Földelősín egyfázisú, 2-pólusú, 1,5 modul, csatlakozókapocs max. 25 mm² vezeték keresztmetszetig | EB 1 2 1.5
900461 | Földelősín egyfázisú, 3-pólusú, 10 modul, csatlakozókapocs max. 25 mm² vezeték keresztmetszetig | EB 1 3 10
900462 | Földelősín egyfázisú, 4-pólusú, 13 modul, csatlakozókapocs max. 25 mm² vezeték keresztmetszetig | EB 1 4 13
900471 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó 2-pólusú forrasztócsapokkal végkészülékbe történő beépítéshez | VC 280 2
900588 | Csapos csatlakozókapocs 3x16 mm² átmenő vezetékezéshez | STAK 3X16
900589 | Csapos csatlakozókapocs 2x16 mm² átmenő vezetékezéshez | STAK 2X16
900595 | Fésűs sín / moduláris vezetékezési rendszer háromfázisú, 6-pólusú 6 modul | MVS 3 6 6
900610 | Fésűs sín / moduláris vezetékezési rendszer egyfázisú, 4-pólusú, Cu 16mm² | MVS 1 4
900611 | Fésűs sín / moduláris vezetékezési rendszer egyfázisú, 8-pólusú, Cu 16mm² | MVS 1 8
900612 | Fésűs sín / moduláris vezetékezési rendszer egyfázisú, 57-pólusú, Cu 16mm² | MVS 1 57
900614 | Megszűnt, 2022.10.01 | MVS 4 56
900615 | Fésűs sín / moduláris vezetékezési rendszer egyfázisú, 3-pólusú, Cu 16mm² | MVS 1 3
900617 | Fésűs sín / moduláris vezetékezési rendszer egyfázisú, 2-pólusú, Cu 16mm² | MVS 1 2
900760 | POP+MCB, tartós feszültségemelkedés elleni védelem 1-fázisú C25 | POP 2 255 C25
900761 | POP+MCB, tartós feszültségemelkedés elleni védelem 1-fázisú C32 | POP 2 255 C32
900762 | POP+MCB, tartós feszültségemelkedés elleni védelem 1-fázisú C40 | POP 2 255 C40
900765 | POP+MCB, tartós feszültségemelkedés elleni védelem 3-fázisú C25 | POP 4 255 C25
900766 | POP+MCB, tartós feszültségemelkedés elleni védelem 3-fázisú C32 | POP 4 255 C32
900767 | POP+MCB, tartós feszültségemelkedés elleni védelem 3-fázisú C40 | POP 4 255 C40
900768 | POP+MCB, tartós feszültségemelkedés elleni védelem 3-fázisú C63 | POP 4 255 C63
900780 | SPD+POP+MCB, 2. típusú túlfeszültség-korlátozó és tartós feszültségemelkedés elleni védelem 1-fázisú C25 | SPD+POP 2 255 C25
900781 | SPD+POP+MCB, 2. típusú túlfeszültség-korlátozó és tartós feszültségemelkedés elleni védelem 1-fázisú C32 | SPD+POP 2 255 C32
900782 | SPD+POP+MCB, 2. típusú túlfeszültség-korlátozó és tartós feszültségemelkedés elleni védelem 1-fázisú C40 | SPD+POP 2 255 C40
900785 | SPD+POP+MCB, 2. típusú túlfeszültség-korlátozó és tartós feszültségemelkedés elleni védelem 3-fázisú C25 | SPD+POP 4 255 C25
900786 | SPD+POP+MCB, 2. típusú túlfeszültség-korlátozó és tartós feszültségemelkedés elleni védelem 3-fázisú C32 | SPD+POP 4 255 C32
900787 | SPD+POP+MCB, 2. típusú túlfeszültség-korlátozó és tartós feszültségemelkedés elleni védelem 3-fázisú C40 | SPD+POP 4 255 C40
900788 | SPD+POP+MCB, 2. típusú túlfeszültség-korlátozó és tartós feszültségemelkedés elleni védelem 3-fázisú C63 | SPD+POP 4 255 C63
900813 | Megszűnt, 2022.10.01 | MVS 3 6 8
900814 | Megszűnt, 2022.10.01 | MVS 4 8 11
900815 | Fésűs sín / moduláris vezetékezési rendszer háromfázisú, 6-pólusú, Cu 16mm² | MVS 1 6
900839 | Fésűs sín / moduláris vezetékezési rendszer háromfázisú, 6-pólusú 9 modul | MVS 3 6 9
900848 | Fésűs sín / moduláris vezetékezési rendszer egyfázisú, 7-pólusú, Cu 16mm² | MVS 1 7
900849 | Moduláris kábelezési rendszer érintésbiztos 1 fázisú, 4 pólusú 8TE kapoccsal 50 mm²-ig | MVS 1 4 8 TT
900850 | Fésűs sín / moduláris vezetékezési rendszer négyfázisú, 8-pólusú, 8 modul | MVS 4 8 8
900910 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcube IP65-ös házban napelemes rendszerekhez 1MPP 1000 V DC-ig | DCU YPV SCI 1000 1M
900913 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcube IP65-ös házban napelemes rendszerekhez 1MPP és 2 sztring 1100 V DC-ig | DCU 2 YPV 1100 1M 2S
900920 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcube IP65-ös házban napelemes rendszerekhez 2MPP 1000 V DC-ig | DCU YPV SCI 1000 2M
900921 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcube IP65-ös házban napelemes rendszerekhez 2MPP és 1 sztring 1100 V DC-ig | DCU 2 YPV 1100 2M 1S
900923 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcube IP65-ös házban napelemes rendszerekhez 2MPP és 2 sztring1100 V DC-ig | DCU 2 YPV 1100 2M 2S
900945 | Y csatlakozóvezeték DEHNcube-hoz 6 mm² Cu L 3 x 1000 mm | AL DCU Y PV L3X1000
900946 | MEGSZŰNT!!!
900947 | MEGSZŰNT!!!
900948 | MEGSZŰNT!!!
900949 | MEGSZŰNT!!!
902314 | Műanyag ház falra szerelhető IP 54 DIN sínre szerelhető készülékekhez 7 modul | IGA 7 IP54
902315 | Műanyag ház falra szerelhető IP54 DIN sínre szerelhető készülékekhez 10 modul | IGA 10 V2 IP54
902316 | Műanyag ház falra szerelhető IP 65 DIN sínre szerelhető készülékekhez 12 modul | IGA 12 IP65
902317 | Plombáló készlet műanyag házakhoz (902471, 902472, 902316) | PLOV IGA 12 24
902471 | Műanyag ház falra szerelhető IP 54 DIN sínre szerelhető készülékekhez 12 modul | IGA 12 IP54
902472 | Műanyag ház falra szerelhető IP 54 DIN sínre szerelhető készülékekhez 24 modul | IGA 24 IP54
902485 | Műanyag ház falra szerelhető IP 54 DIN sínre szerelhető készülékekhez 6 modul | IGA 6 IP54
906055 | Alumínium ház falra szerelhető IP 65 DIN sínre szerelhető készülékekhez max. 5 modul | ALGA 5
906058 | Alumínium ház falra szerelhető IP 65 DIN sínre szerelhető készülékekhez max. 5 modul Ex(i)-hez | ALGA 5 X
906059 | MEGSZŰNT!!!
906100 | DEHN potenciálkiegyenlítő tokozat 3 LSA-sávhoz 10/2 | DPG LSA 30 P
906101 | DEHN potenciálkiegyenlítő tokozat 6 LSA-sávhoz 10/2 | DPG LSA 60 P
906102 | DEHN potenciálkiegyenlítő tokozat 12 LSA-sávhoz 10/2 | DPG LSA 120 P
906103 | DEHN potenciálkiegyenlítő tokozat 22 LSA-sávhoz 10/2 | DPG LSA 220 P
907208 | Gáztöltésű kisülőcső 230 V DEHNrapid LSA-hoz | GDT 230 G3
907214 | Túlfeszültség-korlátozó DEHrapid LSA dugaszolható védelmi modul 10 érpárhoz | DPL 10 G3 110
907216 | Túlfeszültség-korlátozó DEHrapid LSA dugaszolható védelmi modul 10 érpárhoz fail-safe | DPL 10 G3 110 FSD
907217 | Gáztöltésű kisülőcső 230 V DEHNrapid LSA-hoz fail-safe funkcióval | GDT 230 G3 FSD
907218 | Gáztöltésű kisülőcső 230 V DEHNrapid LSA-hoz | GDT 230 B3
907219 | Gáztöltésű kisülőcső 230 V DEHNrapid LSA-hoz fail-safe funkcióval | GDT 230 B3 FSD
907400 | Villámáram-levezető DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 10 érpárhoz | DRL 10 B 180
907401 | Villámáram-levezető DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 10 érpárhoz | DRL 10 B 180 FSD
907420 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | DRL RE 5
907421 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 1 érpárhoz Un 12 V | DRL RE 12
907422 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 1 érpárhoz Un 24 V | DRL RE 24
907423 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 1 érpárhoz Un 48 V | DRL RE 48
907424 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 1 érpárhoz Un 60 V | DRL RE 60
907425 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 1 érpárhoz Un 180 V | DRL RE 180
907430 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 1 érpárhoz Un 180 V | DRL PD 180
907440 | MEGSZŰNT!!! | DRL RD 5
907441 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 1 érpárhoz Un 12 V | DRL RD 12
907442 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 1 érpárhoz Un 24 V | DRL RD 24
907443 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 1 érpárhoz Un 48 V | DRL RD 48
907444 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 1 érpárhoz Un 60 V | DRL RD 60
907445 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 1 érpárhoz Un 110 V | DRL RD 110
907465 | MEGSZŰNT!!!
907470 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 1 érpárhoz Un 24 V | DRL HD 24
907496 | Földelő modul DEHNrapid LSA dugaszolható 1 érpárhoz | EM 2 DRL
907497 | Felirattartó keret azonosításhoz a DEHNrapid LSA-technikához | SR DRL
907498 | Földelőkeret 10 DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modulhoz | EF 10 DRL
907499 | Túlfeszültség-védelmi blokk gáztöltésű kisülőcső fogadására 1-től 10 érpárig DEHNrapid LSA-technika | BM 10 DRL
907991 | Bontósáv / rendezőmodul DEHNrapid LSA-technikához | TL2 10DA CC
907993 | Földelő sáv LSA-Plus csatlakozótechnikával 38 ér vagy árnyékolás bekötéséhez | EL2 38EA LSA
907994 | Betűző szerszám LSA-technikához | AW2 LSA
907995 | Szerelőkeret 10 sávhoz LSA-technika | MB2 10 LSA
907996 | Bontósáv 10 érpárhoz LSA-technika | TL2 10DA LSA
907997 | Csatlakozósáv 10 érpárhoz LSA-technika | AL2 10DA LSA
908010 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG PLU 275
908011 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG PLU 180
908012 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG PLU 230
908013 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG PLU 510
908014 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG PLU 385
908015 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG PLU 550
908070 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S | DG SU 1P 120
908074 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S | DG SU 1P 240
908076 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S | DG SU 1P 347
908090 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S | DG SU 1P 120 R
908094 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S | DG SU 1P 240 R
908096 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S | DG SU 1P 347 R
908190 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU SP 240 3W+G
908192 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU SP 480 3W+G
908195 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU SP 240 3W+G R
908197 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU SP 480 3W+G R
908203 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU CGD 240 3W+G
908204 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU CGD 480 3W+G
908208 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU CGD 240 3W+G R
908209 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU CGD 480 3W+G R
908214 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU SPN 240 3W+G
908219 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU SPN 240 3W+G R
908300 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PY 208 3W+G
908301 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PY 600 3W+G
908305 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PY 208 3W+G R
908306 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PY 600 3W+G R
908314 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PY 480 3W+G
908319 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PY 480 3W+G R
908340 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PY 208 4W+G
908341 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PY 480 4W+G
908342 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PY 600 4W+G
908343 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PH 240 4W+G
908344 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PH 480 4W+G
908345 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PY 208 4W+G R
908346 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PY 480 4W+G R
908347 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PY 600 4W+G R
908348 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PH 240 4W+G R
908349 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PH 480 4W+G R
908350 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PD 480 3W+G
908351 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PD 240 3W+G
908355 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PD 480 3W+G R
908356 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M | DG MU 3PD 240 3W+G R
908505 | 1. típusú villámáram-levezető DEHNbloc M | DB MU 3PY 208 3W+G R
908506 | 1. típusú villámáram-levezető DEHNbloc M | DB MU 3PY 480 3W+G R
909131 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP + LS, Basic 2 LSG, TT és TN-S rendszerekhez | DSH ZP B2 LSG A TT 255
909230 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó 230 V AC DEHNprotector védőérintkezős dugaszoló rendszerrel (Schuko) | DPRO 230
909231 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP + LS, 2 LSG, TT és TN-S rendszerekhez | DSH ZP 2 LSG A TT 255
909240 | MEGSZŰNT!!! | DPRO 230 F
909250 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó 230 V AC SFL-Protector dugaszolóaljzat elosztósáv | SFL PRO 6X
909251 | SFL-Protector dugaszolóaljzat elosztósáv 482,6 mm-es (19") rack szekrényekhez | "SFL PRO 6X 19"""
909300 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNprotector kombinált adapter energia- és antenna oldalhoz | DPRO 230 TV
909310 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNprotector kombinált adapter energia- és adat oldalhoz | DPRO 230 NT
909320 | MEGSZŰNT!!! | DPRO 230 ISDN
909321 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNprotector kombinált adapter energia- és adat oldalhoz | DPRO 230 LAN100
909330 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP Basic 2 TN-C rendszerekhez | DSH ZP B2 TNC 255
909331 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP Basic 2 TT és TN-S rendszerekhez | DSH ZP B2 TT 255
909340 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP Basic 2 TN-S rendszerekhez | DSH ZP B2 TNS 255
909396 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP Basic 2 SG TT és TN-S rendszerekhez | DSH ZP B2 SG TT 255
909430 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP Basic 2 TN-S rendszerekhez | DSH ZP B2 SG TNC 255
909440 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP Basic 2 SG TN-S rendszerekhez | DSH ZP B2 SG TNS 255
909497 | Kismegszakító. B karakterisztika, 25 kA, 6 A, 1P, ABB típus S201P-B6 | LS B6 DSH ZP LSG
909498 | Átlátszó fedél, pecsétzáras, DEHNshield ZP LSG kismegszakítójához | PH DSH ZP LSG
909499 | Csatlakozó vezeték, 2-pólusú, L 750mm 1 mm2, szürke, dugaszolós csatlakozóval | ASL DSH ZP SMG APL
909530 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP 2 TN-C rendszerekhez | DSH ZP 2 TNC 255
909531 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP 2 TT és TN-S rendszerekhez | DSH ZP 2 TT 255
909540 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP 2 TN-S rendszerekhez | DSH ZP 2 TNS 255
909630 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP 2 SG TN-C rendszerekhez | DSH ZP 2 SG TNC 255
909631 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP 2 SG TT és TN-S rendszerekhez | DSH ZP 2 SG TT 255
909640 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP 2 SG TN-S rendszerekhez | DSH ZP 2 SG TNS 255
909703 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNgate 75 Ohm műholdas- és szélessávú koax kábel rendszerekhez | DGA FF TV
909704 | Villámáram-levezető DEHNgate 75 Ohm műholdas- és szélessávú koax kábel rendszerekhez | DGA GF TV
909705 | Kombinált villámáram-levezető DEHNgate 75 Ohm műholdas- és szélessávú koax kábel rendszerekhez | DGA GFF TV
909706 | 5 csatornás túlfeszültség-korlátozó DEHNgate 75 Ohm műholdas- és szélessávú koax kábel rendszerekhez | DGA FF5 TV
909710 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNgate BNC-aljzattal DIN sínre szerelhető | DGA BNC VCD
909711 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNgate BNC-aljzattal DIN sínre szerelhető | DGA BNC VCID
909731 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP Basic 2 LSG TT és TN-C rendszerekhez | DSH ZP B2 LSG TT 255
909831 | 1+2. típusú kombi villámáram-levezető DEHNshield ZP 2 LSG TT és TN-C rendszerekhez | DSH ZP 2 LSG TT 255
910001 | MEGSZŰNT!!!
910007 | MEGSZŰNT!!!
910099 | Sorkapocs védővezetőhöz 16 mm² zöld-sárga aljzattal 35 mm-es DIN sínhez | SLK 16
910200 | DEHNpanel túlfeszültség-védelem állapotjelző zöld/piros LED-del beépíthető kivitel | DPAN L
910486 | USB interfész-átalakító USB-RS485 | USB NANO 485
910489 | MEGSZŰNT!!!
910499 | Tápegység 100..240 VAC 24 VDC 30 W moduláris készülék DIN sínre szerelhető | PSU DC24 30W
910502 | MEGSZŰNT!!!
910507 | MEGSZŰNT!!!
910508 | Vizsgálóadapter BLITZDUCTOR XT / CT-hez túlfeszültség-védelmi készülék vizsgáló műszerhez történő csatlakoztatáshoz | PA BXT
910511 | Túlfeszültség-védelmi készüléket vizsgáló műszer | PM 20
910512 | Megszűnt, 2022.10.01 | IPC P3
910631 | Távjelző- és vevőmodul DEHNsignal E 3 | DSI E 3
910641 | Dugós csatlakozó száloptikai kábelhez D 2,2 mm | LWL ST DSI
910642 | Szál-optikai kábel műanyag D 2,2 mm L 18 m DEHNsignal-hoz | LWL DSI 18M
910652 | LifeCheck érzékelő túlfeszültség-védelmi készüléket vizsgáló műszerhez DEHNrecord BLITZDUCTOR XT-hez | LCS DRC BXT
910653 | Hordozható vizsgálókészülék DEHNrecord LC M3+ optikai- és hangjelzéssel | DRC LC M3+
910655 | Hordozható vizsgálókészülék DEHNrecord LC M1+ optikai- és hangjelzéssel | DRC LC M1+
910694 | Kompakt kalapsínre szerelhető készülék SPD-k státuszinformációinak átvitelére Modbus RTU/TCP-n keresztül | DRC AL MODBUS
910695 | DEHNrecord állapotfelügyeleti egység Lifecheck-kel rendelkező BLITZDUCTOR XT készülékek felügyeletére | DRC MCM XT
910696 | DEHNrecord állapotfelügyeleti egység Lifecheck-kel rendelkező BLITZDUCTOR XT készülékek felügyeletére | DRC SCM XT
910697 | Elválasztó lap BLITZDUCTOR Ex (i) alapelem és DEHNrecord MCM modul közé történő telepítére | TW DRC MCM EX
910698 | DEHNrecord állapotfelügyeleti egység Lifecheck-kel rendelkező BLITZDUCTOR XT készülékek felügyeletére | DRC MCM AL XT
910710 | DEHNrecord állapotfelügyeleti egység Lifecheck-kel rendelkező BDC készülékek felügyeletére | DRC IRCM
910797 | Elválasztó lap gyújtószikramentes és nem gyújtószikramentes modulok közé történő telepítére | PARTITION EXI
910920 | DEHNrecord DRC SD 1 1 többfunkciós mérő és analizáló készülék a feszültségminőség monitorozására | DRC SD 1 1
910921 | DEHNrecord DRC SD 2 1 többfunkciós mérő és analizáló készülék a feszültségminőség monitorozására | DRC SD 2 1
910935 | Lökőáram szenzor csatlakozó kábellel, lökőáramok érzékelésére 100 kA-ig | DRC SD ICS 100
910936 | Bontható vasmagos áramváltó max. 100 A-es névleges primer áramok mérésére | DRC SD SCS 100
910937 | Rogowski tekercs L=3 m csatlakozó kábellel max. 1000 A-es névleges primer áramok mérésére | DRC SD RCS 1000
910938 | Rogowski tekercs L=1 m csatlakozó kábellel max. 1000 A-es névleges primer áramok mérésére | DRC SD RCS 1000 1M
912253 | Túlfeszültség-korlátozó 3. típusú SPS-Protector az ipari elektronika védelmére | SPS PRO
912254 | Hálózati szűrő ipari elektronika hálózat oldali védelmére | NF 10
917900 | Leválasztó modul SD2-höz | DCO SD2
917920 | Túlfeszültség-védelmi sorkapocs 2-pólusú DEHNconnect SD2 | DCO SD2 ME 12
917921 | Túlfeszültség-védelmi sorkapocs 2-pólusú DEHNconnect SD2 | DCO SD2 ME 24
917922 | Túlfeszültség-védelmi sorkapocs 2-pólusú DEHNconnect SD2 | DCO SD2 ME 48
917940 | Túlfeszültség-védelmi sorkapocs 2-pólusú DEHNconnect SD2 | DCO SD2 MD 12
917941 | Túlfeszültség-védelmi sorkapocs 2-pólusú DEHNconnect SD2 | DCO SD2 MD 24
917942 | Túlfeszültség-védelmi sorkapocs 2-pólusú DEHNconnect SD2 | DCO SD2 MD 48
917960 | Túlfeszültség-védelmi sorkapocs 2-pólusú DEHNconnect SD2 | DCO SD2 MD EX 24
917970 | Túlfeszültség-védelmi sorkapocs 2-pólusú DEHNconnect SD2 | DCO SD2 MD HF 5
917976 | MEGSZŰNT!!!
917977 | Jelölőrendszer DEHNconnect SD2-höz 2x 1-50 számok vízszintesen nyomtatva | LS 1 50 H DCO
917987 | Túlfeszültség-védelmi sorkapocs 2-pólusú DEHNconnect SD2 | DCO SD2 E 12
917988 | Túlfeszültség-védelmi sorkapocs 2-pólusú DEHNconnect SD2 | DCO SD2 E 24
917989 | Túlfeszültség-védelmi sorkapocs 2-pólusú DEHNconnect SD2 | DCO SD2 E 48
918400 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | BVT TTY 24
918401 | Túlfeszültség-korlátozó BLITZDUCTOR VT buszrendszerekhez és MSR-technikához | BVT RS485 5
918407 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | BVT MTTY 24
918408 | Kombinált villámáram-levezető BLITZDUCTOR VT egyenáramú energiaellátó rendszerekhez | BVT ALD 36
918409 | Kombinált villámáram-levezető BLITZDUCTOR VT egyenáramú energiaellátó rendszerekhez | BVT ALD 60
918410 | MEGSZŰNT!!!
918411 | Túlfeszültség-korlátozó BLITZDUCTOR VT telekommunikációs rendszerekhez | BVT TC 1
918420 | Kombinált villámáram-levezető BLITZDUCTOR VT katódos korrozióvédelemmel ellátott rendszerekhez | BVT KKS ALD 75
918421 | Kombinált villámáram-levezető BLITZDUCTOR VT katódos korrozióvédelemmel ellátott rendszerekhez | BVT KKS APD 36
918422 | Kombinált villámáram-levezető BLITZDUCTOR VT egyenáramú energiaellátó rendszerekhez | BVT AVD 24
919010 | Árnyékolásbekötő kapocs D 1,5-6,5 mm 18x3 mm-es árnyékoló gyűjtősínhez | SAK 6.5 SN MS
919011 | Árnyékolásbekötő kapocs D 5,0-11 mm 18x3 mm-es árnyékoló gyűjtősínhez | SAK 11 SN MS
919012 | Síntartó ónozott acél egyoldalas 18x3 mm-es árnyékoló gyűjtősínhez | SH1 18X3 ST
919013 | MEGSZŰNT !!! 2022.06.30 | SH2 18X3 ST
919014 | Műanyag síntartó 18x3 mm-es gyűjtősínhez | SH 18X3 K
919015 | Sorkapocs 35 mm² zöld/sárga 18x3 mm-es gyűjtősínhez | AK 35 SN 18X3 GG
919016 | Gyűjtősín 18x3 mm Cu/Sn L 1 000 mm | SN 18X3 CU 1000
919030 | Magától összehegedő kaucsukszalag szélesség 19 mm L 9,0 m fekete | SKB 19 9M SW
919031 | Árnyékolásbekötő-szalagrugó 4-10 mm NIRO | SA KRF 10 V2A
919032 | Árnyékolásbekötő-szalagrugó 9-15 mm NIRO | SA KRF 15 V2A
919033 | Árnyékolásbekötő-szalagrugó 14-22 mm NIRO | SA KRF 22 V2A
919034 | Árnyékolásbekötő-szalagrugó 18,5-29 mm NIRO | SA KRF 29 V2A
919035 | Árnyékolásbekötő-szalagrugó D 23,5-37 mm NIRO | SA KRF 37 V2A
919036 | Árnyékolásbekötő-szalagrugó D 31-50 mm NIRO | SA KRF 50 V2A
919037 | Árnyékolásbekötő-szalagrugó D 44-70 mm NIRO | SA KRF 70 V2A
919038 | Árnyékolásbekötő-szalagrugó D 58-94 mm NIRO | SA KRF 94 V2A
919880 | Fésűs áthidaló DEHNconnect SD2-höz 10-pólus | KB 10 DCO RK
920000 | Védő szikraköz szabadvezetékes tetőtartó oszlop közvetett csatlakozásához | DSFS
920211 | Villámáram-levezető modul 2-pólusú BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML2 B 180
920220 | Kombinált villámáram-levezető 2 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML2 BE S 5
920222 | Kombinált villámáram-levezető 2 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML2 BE S 12
920224 | Kombinált villámáram-levezető 2 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML2 BE S 24
920225 | Kombinált villámáram-levezető 2 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML2 BE S 48
920226 | Kombinált villámáram-levezető 2 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML2 BE S 36
920240 | Kombinált villámáram-levezető 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML2 BD S 5
920242 | Kombinált villámáram-levezető 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML2 BD S 12
920243 | Kombinált villámáram-levezető 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML2 BD DL S 15
920244 | Kombinált villámáram-levezető 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML2 BD S 24
920245 | Kombinált villámáram-levezető 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML2 BD S 48
920247 | Kombinált villámáram-levezető 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML2 BD 180
920249 | Kombinált villámáram-levezető 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XTU actiVsense technológiával | BXTU ML2 BD S 0-180
920270 | Kombinált villámáram-levezető 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML2 BE HFS 5
920271 | Kombinált villámáram-levezető 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML2 BD HFS 5
920280 | Túlfeszültség-védelmi modul 1 érpárhoz LifeCheck-kel rendelkező BLITZDUCTOR XT Ex(i)-hez | BXT ML2 BD S EX 24
920288 | Túlfeszültség-védelmi modul BLITZDUCTOR XT Y-kapcsolással | BXT ML2 MY E 110
920289 | Túlfeszültség-védelmi modul BLITZDUCTOR XT Y-kapcsolással | BXT ML2 MY 250
920296 | Kombinált villámáram-levezető modul 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XT | BXT M2 BD HC5A 24
920300 | Alapelem 4-pólusú, BLITZDUCTOR XT/XTU védelmi modulok fogadásához | BXT BAS
920301 | Alapelem 4-pólusú, BLITZDUCTOR XT Ex (i) védelmi modulok fogadásához | BXT BAS EX
920308 | Földelőmodul BLITZDUCTOR XT-hez | BXT M4 E
920309 | Vizsgáló -és leválasztómodul BLITZDUCTOR XT-hez | BXT M4 T
920310 | Villámáram-levezető modul 4-pólusú BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 B 180
920314 | Kombinált villámáram-levezető modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BPD 24
920320 | Kombinált villámáram-levezető modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BE 5
920322 | Kombinált villámáram-levezető modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BE 12
920324 | Kombinált villámáram-levezető modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BE 24
920325 | Kombinált villámáram-levezető modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BE 48
920326 | Kombinált villámáram-levezető modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BE 60
920327 | Kombinált villámáram-levezető modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BE 180
920334 | Kombinált villámáram-levezető modul 2 egyedi érhez és 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BE BD 24
920336 | Kombinált villámáram-levezető modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BE 36
920340 | Kombinált villámáram-levezető modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BD 5
920342 | Kombinált villámáram-levezető modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BD 12
920344 | Kombinált villámáram-levezető modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BD 24
920345 | Kombinált villámáram-levezető modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BD 48
920346 | Kombinált villámáram-levezető modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BD 60
920347 | Kombinált villámáram-levezető modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BD 180
920349 | Kombinált villámáram-levezető modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR XTU actiVsense technológiával | BXTU ML4 BD 0-180
920350 | Kombinált villámáram-levezető modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BC 5
920354 | Kombinált villámáram-levezető modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BC 24
920362 | Kombinált villámáram-levezető modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BE C 12
920364 | Kombinált villámáram-levezető modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BE C 24
920370 | Kombinált villámáram-levezető modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BE HF 5
920371 | Kombinált villámáram-levezető modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BD HF 5
920375 | Kombinált villámáram-levezető modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel | BXT ML4 BD HF 24
920381 | Túlfeszültség-védelmi modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR XT Ex (i) LifeCheck-kel | BXT ML4 BD EX 24
920383 | Túlfeszültség-védelmi modul 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XT Ex (i) | BXT M2 BD S EX 24
920384 | Túlfeszültség-védelmi modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT Ex (i) LifeCheck-kel | BXT ML4 BC EX 24
920388 | Túlfeszültség-védelmi modul BLITZDUCTOR XT Y-kapcsolással | BXT ML4 MY 110
920389 | Túlfeszültség-védelmi modul BLITZDUCTOR XT Y-kapcsolással | BXT ML4 MY 250
920394 | MEGSZŰNT!!!
920395 | EMC rugós bekötőkapocs árnyékolás bekötéséhez BLITZDUCTOR XT-hez | SAK BXT LR
920398 | Jelölőrendszer BLITZDUCTOR XT-hez 2x BA1 (1.1-1.10) - BA15 (15.1-15.10) | BS BA1 BA15 BXT
920538 | Túlfeszültség-védelmi modul gyújtószikramentes áramkörökhöz BLITZDUCTOR XT Ex (i) | BXT ML2 BD HF EX 6
922020 | Csatlakozó vezeték ASL DBX TAE F | ASL DBX TAE F
922200 | MEGSZŰNT!!! | DBX U2 KT BD S 0-180
922210 | MEGSZŰNT!!! | DBX TC 180
922220 | Villámáram-levezető DEHNbox DBX TC B 180 | DBX TC B 180
922400 | Kombinált villámáram-levezető DEHNbox DBX | DBX U4 KT BD S 0-180
923019 | Leválasztó szikraköz RB-s térhez 2 csatlakozókábellel 25 mm2 L 1 500 mm | EXFS KU
923021 | Leválasztó szikraköz műanyag köpennyel 2 csatlakozással Rd 10 mm-hez, NIRO | KFSU
923023 | Leválasztó szikraköz műanyag köpennyel 2 csatlakozással Rd 10 mm-hez, NIRO | TFS
923025 | Csatlakozóvezeték Cu 25 mm² L 100 mm EXFS 100 leválasztó szikraközhöz | AL EXFS L100 KS
923035 | Csatlakozóvezeték Cu 25 mm² L 200 mm EXFS 100 leválasztó szikraközhöz | AL EXFS L200 KS
923045 | Csatlakozóvezeték Cu 25 mm² L 300 mm EXFS 100 leválasztó szikraközhöz | AL EXFS L300 KS
923060 | Leválasztó szikraköz RB-s térhez csatlakozókábellel 25 mm² L 100 mm | EXFS L100
923061 | Leválasztó szikraköz RB-s térhez csatlakozókábellel 25 mm² L 200 mm | EXFS L200
923062 | Leválasztó szikraköz RB-s térhez csatlakozókábellel 25 mm² L 300 mm | EXFS L300
923099 | 9 V-os blokk elem lítium 1300 mAh üzemeltetési hőmérséklet 80 °C-ig | EB 9V LI1300 80
923100 | Leválasztó szikraköz RB-s térhez M10-es menetű csavarokkal | EXFS 100
923101 | Leválasztó szikraköz RB-s térséghez csatlakozóvezetékekkel 2x 2,0 m | EXFS 100 KU
923110 | Szikraköz betét, feszültség-korlátozó, D 24 mm, megszólalási feszültség 940 VAC | SDS 1
923116 | Szikraköz betét, feszültség-korlátozó, D 24 mm, megszólalási feszültség 550 VAC | SDS 3
923117 | Szikraköz betét, feszültség-korlátozó, D 24 mm, megszólalási feszültség 350 VAC | SDS 2
923118 | Szikraköz betét, feszültség-korlátozó, D 24 mm, megszólalási feszültség 230 VAC | SDS 4
923119 | Szikraköz betét, feszültség-korlátozó, D 24 mm, megszólalási feszültség 120 VAC | SDS 5
923211 | IF3 csatlakozókengyel egyenes furatátmérő d1 11 mm | AB EXFS IF3 G 11
923214 | IF3 csatlakozókengyel egyenes furatátmérő d1 14 mm | AB EXFS IF3 G 14
923218 | IF3 csatlakozókengyel egyenes furatátmérő d1 18 mm | AB EXFS IF3 G 18
923222 | IF3 csatlakozókengyel egyenes furatátmérő d1 22 mm | AB EXFS IF3 G 22
923226 | IF3 csatlakozókengyel egyenes furatátmérő d1 26 mm | AB EXFS IF3 G 26
923230 | IF3 csatlakozókengyel egyenes furatátmérő d1 30 mm | AB EXFS IF3 G 30
923233 | IF3 csatlakozókengyel egyenes furatátmérő d1 33 mm | AB EXFS IF3 G 33
923236 | IF3 csatlakozókengyel egyenes furatátmérő d1 36 mm | AB EXFS IF3 G 36
923239 | IF3 csatlakozókengyel egyenes furatátmérő d1 39 mm | AB EXFS IF3 G 39
923242 | IF3 csatlakozókengyel egyenes furatátmérő d1 42 mm | AB EXFS IF3 G 42
923311 | IF1 csatlakozókengyel derékszögű, furatátmérő d1 11 mm | AB EXFS IF1 W 11
923314 | IF1 csatlakozókengyel derékszögű, furatátmérő d1 14 mm | AB EXFS IF1 W 14
923318 | IF1 csatlakozókengyel derékszögű, furatátmérő d1 18 mm | AB EXFS IF1 W 18
923322 | IF1 csatlakozókengyel derékszögű, furatátmérő d1 22 mm | AB EXFS IF1 W 22
923326 | IF1 csatlakozókengyel derékszögű, furatátmérő d1 26 mm | AB EXFS IF1 W 26
923330 | IF1 csatlakozókengyel derékszögű, furatátmérő d1 30 mm | AB EXFS IF1 W 30
923333 | IF1 csatlakozókengyel derékszögű, furatátmérő d1 33 mm | AB EXFS IF1 W 33
923336 | IF1 csatlakozókengyel derékszögű, furatátmérő d1 36 mm | AB EXFS IF1 W 36
923339 | IF1 csatlakozókengyel derékszögű, furatátmérő d1 39 mm | AB EXFS IF1 W 39
923342 | IF1 csatlakozókengyel derékszögű, furatátmérő d1 42 mm | AB EXFS IF1 W 42
923348 | IF1 csatlakozókengyel derékszögű, furatátmérő d1 48 mm | AB EXFS IF1 W 48
923356 | IF1 csatlakozókengyel derékszögű, furatátmérő d1 56 mm | AB EXFS IF1 W 56
923362 | IF1 csatlakozókengyel derékszögű, furatátmérő d1 62 mm | AB EXFS IF1 W 62
923401 | Feszültség-vezérelt rövidrezáró eszköz | VCSD 40 IP65
923402 | Kapacitív rövidrezáró egység DASD 45 LP 100 T | DASD 45 LP 100 T
923403 | Szerelőprofil 2 db feszítőszalaggal DASD rövidrezáró egység szereléséhez | HA SB DASD 45 D110
924017 | Túlfeszültség-korlátozó D-Sub csatlakozással 9-pólusú | FS 9E PB 6
924018 | MEGSZŰNT!!!
924019 | MEGSZŰNT!!!
924046 | MEGSZŰNT!!!
924051 | MEGSZŰNT!!!
924061 | MEGSZŰNT!!!
924270 | MEGSZŰNT!!!
924272 | MEGSZŰNT!!!
924328 | Szerelvénykeret 1-szeres DEHNsafe-hez alpha exclusive stúdió fehér | AR1 STW
924329 | Központi takarólap DEHNsafe-hez alpha exclusive stúdió fehér | ZAP STW
924335 | Védőérintkezős csatlakozóaljzat túlfeszültség-korlátozóval DELTA profil titánium fehér | NSM PRO TW
924336 | Szerelvénykeret 1-szeres NSM-Protector-hoz DELTA profil titánium fehér | AR1 TW
924337 | MEGSZŰNT!!!
924338 | Szerelvénykeret 1-szeres NSM-Protector-hoz DELTA profil ezüst | AR1 SI
924350 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó STC-Modul védőérintkezős csatlakozóaljzathoz | STC 230
924370 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNsafe kábelcsatornába és szerelvénydobozba történő beépítéshez | DSA 230 LA
924389 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNflex A villamos installációs rendszerekhez | DFL A 255
924395 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNflex D villamos installációs rendszerekhez | DFL D 255
924396 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNflex M villamos installációs rendszerekhez | DFL M 255
925001 | Túlfeszültség-korlátozó BUStector EIB/KNX-hez csatlakozóvezetékekkel | BT 24
926220 | Túlfeszültség-korlátozó modul 2 egyedi érhez BLITZDUCTOR SP | BSP M2 BE 5
926222 | Túlfeszültség-korlátozó modul 2 egyedi érhez BLITZDUCTOR SP | BSP M2 BE 12
926224 | Túlfeszültség-korlátozó modul 2 egyedi érhez BLITZDUCTOR SP | BSP M2 BE 24
926225 | Túlfeszültség-korlátozó modul 2 egyedi érhez BLITZDUCTOR SP | BSP M2 BE 48
926226 | MEGSZŰNT!!! | BSP M2 BE 60
926227 | Túlfeszültség-korlátozó modul 2 egyedi érhez BLITZDUCTOR SP | BSP M2 BE 180
926240 | Túlfeszültség-korlátozó modul 1 érpárhoz BLITZDUCTOR SP | BSP M2 BD 5
926242 | Túlfeszültség-korlátozó modul 1 érpárhoz BLITZDUCTOR SP | BSP M2 BD 12
926244 | Túlfeszültség-korlátozó modul 1 érpárhoz BLITZDUCTOR SP | BSP M2 BD 24
926245 | Túlfeszültség-korlátozó modul 1 érpárhoz BLITZDUCTOR SP | BSP M2 BD 48
926246 | Túlfeszültség-korlátozó modul 1 érpárhoz BLITZDUCTOR SP | BSP M2 BD 60
926247 | Túlfeszültség-korlátozó modul 1 érpárhoz BLITZDUCTOR SP | BSP M2 BD 180
926270 | Túlfeszültség-korlátozó modul 2 egyedi érhez BLITZDUCTOR SP | BSP M2 BE HF 5
926271 | Túlfeszültség-korlátozó modul 1 érpárhoz BLITZDUCTOR SP | BSP M2 BD HF 5
926275 | Túlfeszültség-korlátozó modul 1 érpárhoz BLITZDUCTOR SP | BSP M2 BD HF 24
926304 | Alapelem 4-pólusú BLITZDUCTOR XT/SP védelmi modulok fogadásához | BSP BAS 4
926320 | Túlfeszültség-korlátozó modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR SP | BSP M4 BE 5
926322 | Túlfeszültség-korlátozó modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR SP | BSP M4 BE 12
926324 | Túlfeszültség-korlátozó modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR SP | BSP M4 BE 24
926325 | Túlfeszültség-korlátozó modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR SP | BSP M4 BE 48
926326 | MEGSZŰNT!!! | BSP M4 BE 60
926327 | Túlfeszültség-korlátozó modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR SP | BSP M4 BE 180
926340 | Túlfeszültség-korlátozó modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR SP | BSP M4 BD 5
926342 | Túlfeszültség-korlátozó modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR SP | BSP M4 BD 12
926344 | Túlfeszültség-korlátozó modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR SP | BSP M4 BD 24
926345 | MEGSZŰNT!!! 2022.10.01. | BSP M4 BD 48
926346 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | BSP M4 BD 60
926347 | Túlfeszültség-korlátozó modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR SP | BSP M4 BD 180
926370 | Túlfeszültség-korlátozó modul 4 egyedi érhezérhez BLITZDUCTOR SP | BSP M4 BE HF 5
926371 | Túlfeszültség-korlátozó modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR SP | BSP M4 BD HF 5
926375 | Túlfeszültség-korlátozó modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR SP | BSP M4 BD HF 24
927010 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel villámáram-levezető védelmi modul 2 egyedi érre | BCO MOD ML2 B 180
927014 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel kombi-levezető védelmi modul 1 érpárra | BCO MOD ML2 BPD 24
927022 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel kombi-levezető védelmi modul 2 egyedi érre | BCO MOD ML2 BE 12
927024 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel kombi-levezető védelmi modul 2 egyedi érre | BCO MOD ML2 BE 24
927025 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel kombi-levezető védelmi modul 2 egyedi érre | BCO MOD ML2 BE 48
927027 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető védelmi modul 2 egyedi érre | BCO MOD ML2 BE 180
927042 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel kombi-levezető védelmi modul 2 érpárra | BCO MOD ML2 BD 12
927044 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel kombi-levezető védelmi modul 2 érpárra | BCO MOD ML2 BD 24
927045 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel kombi-levezető védelmi modul 2 érpárra | BCO MOD ML2 BD 48
927047 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető védelmi modul 1 érpárra | BCO MOD ML2 BD 180
927070 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel kombi-levezető védelmi modul 2 egyedi érre | BCO MOD ML2 BE HF 5
927071 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel kombi-levezető védelmi modul 2 érpárra | BCO MOD ML2 BD HF 5
927074 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető védelmi modul 2 egyedi érre | BCO MOD ML2 BE HF 24
927075 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető védelmi modul 1 érpárra | BCO MOD ML2 BD HF 24
927084 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel túlfeszültség-korlátozó védelmi modul 2 egy érpárra, Ex ia | BCO MOD ML2 BD EX 24
927090 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel túlfeszültség-korlátozó védelmi modul 2 egyedi érre | BCO MOD ML2 MVG 230
927210 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel villámáram-levezető védelmi modul 2 egyedi érre | BCO ML2 B 180
927214 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra | BCO ML2 BPD 24
927222 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 2 egyedi érre | BCO ML2 BE 12
927224 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 2 egyedi érre | BCO ML2 BE 24
927225 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 2 egyedi érre | BCO ML2 BE 48
927227 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 2 egyedi érre | BCO ML2 BE 180
927242 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra | BCO ML2 BD 12
927244 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra | BCO ML2 BD 24
927245 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra | BCO ML2 BD 48
927247 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra | BCO ML2 BD 180
927270 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 2 egyedi érre | BCO ML2 BE HF 5
927271 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra | BCO ML2 BD HF 5
927274 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 2 egyedi érre | BCO ML2 BE HF 24
927275 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra | BCO ML2 BD HF 24
927284 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris túlfeszültség-korlátozó 1 érpárra, Ex ia | BCO ML2 BD EX 24
927290 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris túlfeszültség-korlátozó 2 egyedi érre | BCO ML2 MVG 230
927305 | 2-pólusú aljzat, NYÁK-ra szerelhető, BLITZDUCTORconnect modulhoz | BCO BAS PCB FM
927318 | BLITZDUCTORconnect földelőmodul alapelemmel | BCO M2 E
927408 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel kombi-levezető DC energiaellátó rendszerekhez | BCO CL2 BD HC10A 24
927910 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 2 egyedi érre | BCO CL2 B 180
927922 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 2 egyedi érre | BCO CL2 BE 12
927924 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 2 egyedi érre | BCO CL2 BE 24
927925 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 2 egyedi érre | BCO CL2 BE 48
927942 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra | BCO CL2 BD 12
927944 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra | BCO CL2 BD 24
927945 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra | BCO CL2 BD 48
927970 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 2 egyedi érre | BCO CL2 BE HF 5
927971 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra | BCO CL2 BD HF 5
927984 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 1 érpárra, Ex ia | BCO CL2 BD EX 24
927987 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 2 egyedi érre | BCO CL2 E 12
927988 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 2 egyedi érre | BCO CL2 E 24
927989 | BLITZDUCTORconnect állapotjelzéssel moduláris kombi-levezető 2 egyedi érre | BCO CL2 E 48
928430 | Kombinált villámáram-levezető DEHNvario épülethangosítási rendszerekhez | DVR 2 BY S 150 FM
928440 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNvario 3 az 1-ben megoldásanalóg kamera rendszerekhez | DVR BNC RS485 230
929010 | Túlfeszültség-korlátozó kábeladapter BNC dugós csatlakozóval és aljzattal | UGKF BNC
929024 | MEGSZŰNT!!!
929028 | MEGSZŰNT!!!
929034 | MEGSZŰNT!!! | "EG NET PRO 19"""
929035 | MEGSZŰNT!!! | NET PRO 4TP
929036 | MEGSZŰNT!!!
929037 | MEGSZŰNT!!! | NET PRO 4TP 30
929039 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNgate SMA csatlakozással | DGA G SMA
929040 | MEGSZŰNT!!! | DGA F 1.6 5.6
929042 | DEHNgate túlfeszültség-korlátozó BNC-csatlakozással | DGA G BNC
929043 | DEHNgate villámáram-levezető BNC-csatlakozással | DGA AG BNC
929044 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNgate N-csatlakozással | DGA G N
929045 | Villámáram-levezető DEHNgate N-csatlakozással | DGA AG N
929047 | Kombinált villámáram-levezető DEHNgate 7/16-os csatlakozással | DGA L4 7 16 S
929059 | MEGSZŰNT!!!
929071 | MEGSZŰNT!!! | NET PRO TC 2
929072 | MEGSZŰNT!!! | NET PRO TC 2 LSA
929075 | MEGSZŰNT!!!
929081 | MEGSZŰNT!!!
929095 | Földelőblokk 4-részes F-aljzattal koaxiális rendszerek potenciálkiegyenlítéséhez | EB 4 F
929096 | Földelővezető Cu 16 mm² L 1 000 mm gyűrűs kábelsaruval furat 17 mm | EL 16 B17
929100 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpatch patchkábellel és Stewart csatlakozóval | DPA M CAT6 RJ45S 48
929121 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpatch 2 RJ45 aljzattal | DPA M CLE RJ45B 48
929126 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpatch 2 RJ45 aljzattal | DPA M CLD RJ45B 48
929146 | Villámáram-levezető DEHNgate 7/16-os csatlakozással | DGA LG 7 16 MFA
929148 | Kombinált villámáram-levezető DEHNgate 7/16-os csatlakozással | DGA L4 7 16 MFA
929161 | DEHNpatch kombi levezető, 10 Gbit, RJ45 aljzattal és státuszkijelzéssel | DPA CL8 EA 4PPOE
929166 | DEHNpatch villámáram-levezető, 1 Gbit, RJ45 aljzattal | DPA C8 D 4PPOE
929199 | Szerelőkészlet DIN sínnel és tőcsavarokkal 24 DEHNpatch-hez | MS DPA
929200 | Szerelőkészlet DEHNpatch-hez és DEHNgate-hez | MS EB DPA DGA
929221 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpatch 2 RJ45 aljzattal IP66 | DPA CLE IP66
929230 | MEGSZŰNT!!! | NET PRO 10X TC1 RST
929234 | MEGSZŰNT!!! | "EG NET PRO 10X 19"""
929235 | MEGSZŰNT!!!
929309 | Tartozék, DEHNpatch MOD IRCM, DEHNpatch CL8 EA 4PPOE -hoz | DPA MOD IRCM
929335 | Univerzális DIN sín tartó 482,6 mm (19") 3 U rackegység vagy falra szerelhető | "MF DR 3RU 19"""
929497 | Gáztöltésű kisülőcső DEHNgate-hez | GDT DGA 90
929498 | Gáztöltésű kisülőcső DEHNgate-hez | GDT DGA 230
929499 | Gáztöltésű kisülőcső DEHNgate-hez | GDT DGA 470
929921 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpipe 1/2-14 NPT külső menettel | DPI ME 24 N A2G
929941 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpipe M20x1,5 belső- és külső menettel | DPI MD 24 M 2S
929950 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpipe Ex (i) (d) M20x1,5 külső menettel | DPI CD EXI+D 2X24 M
929951 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpipe Ex (i) (d) 1/2-14 NPT külső menettel | DPI CD EXI+D 2X24 N
929952 | MEGSZŰNT!!!
929953 | MEGSZŰNT!!!
929960 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpipe Ex (i) M20x1,5 belső- és külső menettel | DPI MD EX 24 M 2
929961 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpipe Ex (i) M20x1,5 külső menettel | DPI CD EXI 24 M
929962 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpipe Ex (d) M20x1,5 külső menettel | DPI CD EXD 24 M
929963 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpipe Ex (i) 1/2-14 NPT külső menettel | DPI CD EXI 24 N
929964 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpipe Ex (d) 1/2-14 NPT külső menettel | DPI CD EXD 24 N
929965 | Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (i) 1/2 -14 NPT belső és külső menettel | DPI MD EX 24 N 2
929969 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpipe Ex (d) M20x1,5 külső menettel | DPI CD EXD 230 24 M
929970 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpipe Ex (d) 1/2-14 NPT külső menettel | DPI CD EXD 230 24 N
929971 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNpipe Ex (d) M20x1,5 külső menettel | DPI CD HF EXD 5 M
929982 | Kábeltömszelence M20 sárgaréz közvetlen árnyékolás-földeléshez D 6,5-9,5 mm | KV S M20 MS 9.5
929984 | Kábeltömszelence M20 sárgaréz közvetlen árnyékolás-földelés nélkül D 7-10,5 mm | KV M20 MS 10.5
929996 | Földelőgyűrű lapos csatlakozóval 6,3 mm és M20-as anyával DEHNpipe külső földeléséhez | ER DPI M20
941110 | Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield egyfázisú TT and TN rendszerhez | DSH TT 2P 255
941115 | Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield egyfázisú TT and TN rendszerhez | DSH TT 2P 255 FM
941116 | Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield Basic egyfázisú TT and TN rendszerhez | DSH B TT 2P 255 FM
941200 | Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield egyfázisú TN rendszerhez | DSH TN 255
941205 | Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield egyfázisú TN rendszerhez | DSH TN 255 FM
941206 | Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield Basic egyfázisú TN rendszerhez | DSH B TN 255 FM
941300 | Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield háromfázisú TN-C rendszerhez | DSH TNC 255
941305 | Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield háromfázisú TN-C rendszerhez távjelző érintkezővel | DSH TNC 255 FM
941306 | Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield Basic háromfázisú TN-C rendszerhez távjelző érintkezővel | DSH B TNC 255 FM
941310 | Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield háromfázisú TT and TN-S rendszerhez | DSH TT 255
941315 | Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield háromfázisú TT and TN-S rendszerhez távjelző érintkezővel | DSH TT 255 FM
941316 | Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield Basic háromfázisú TT and TN-S rendszerhez távjelző érintkezővel | DSH B TT 255 FM
941400 | Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield háromfázisú TN-S rendszerhez | DSH TNS 255
941405 | Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield háromfázisú TN-S rendszerhez távjelző érintkezővel | DSH TNS 255 FM
941406 | Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield Basic háromfázisú TN-S rendszerhez távjelző érintkezővel | DSH B TNS 255 FM
942310 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard MP 4 pólusú Uc275V TT és TNS hálózatokhoz | DG MP TT 275
942315 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard MP 4 pólusú Uc275V TT és TNS hálózatokhoz | DG MP TT 275 FM
942341 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard MP 4 pólusú Uc275V TT és TNS hálózatokhoz | DG MP TT ACI 275 FM
942400 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard MP 4 pólusú Uc275V TN-S hálózatokhoz | DG MP TNS 275
942405 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard MP 4 pólusú Uc275V TN-S hálózatokhoz | DG MP TNS 275 FM
942440 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard MP 4 pólusú Uc275V TN-S hálózatokhoz | DG MP TNS ACI 275 FM
950102 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard 1-pólusú Uc 1000 V AC | DG 1000
950112 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard 1-pólusú Uc 1000 V AC távjelző érintkezővel | DG 1000 FM
950530 | Többpólusú 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard napelemes rendszerekhez 1000 V DC-ig | DG YPV SCI 1000
950531 | Többpólusú 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard napelemes rendszerekhez 600 V DC-ig | DG YPV SCI 600
950535 | Többpólusú 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard napelemes rendszerekhez 1000 V DC-ig FM-távjelző érintkezővel | DG YPV SCI 1000 FM
950536 | Többpólusú 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard napelemes rendszerekhez 600 V DC-ig FM-távjelző érintkezővel | DG YPV SCI 600 FM
951001 | 1.+2. típusú szikraközös védelmi modul DEHNventil M-hez | DV MOD 255
951050 | 1.+2. típusú N-PE-szikraközös védelmi modul 50 kA DEHNventil M-hez TT rendszerhez | DV MOD NPE 50
951100 | 1.+2. típusú N-PE-szikraközös védelmi modul 100 kA DEHNventil M-hez TT rendszerhez | DV MOD NPE 100
951110 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M egyfázisú TT és TN rendszerhez | DV M TT 2P 255
951115 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M egyfázisú TT és TN rendszerhez távjelző érintkezővel | DV M TT 2P 255 FM
951200 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M egyfázisú TN rendszerhez | DV M TN 255
951205 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M egyfázisú TN rendszerhez távjelző érintkezővel | DV M TN 255 FM
951300 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M háromfázisú TN-C rendszerhez | DV M TNC 255
951305 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M háromfázisú TN-C rendszerhez távjelző érintkezővel | DV M TNC 255 FM
951310 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M háromfázisú TT és TN-S rendszerhez | DV M TT 255
951315 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M háromfázisú TT és TN-S rendszerhez távjelző érintkezővel | DV M TT 255 FM
951400 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M háromfázisú TN-S rendszerhez | DV M TNS 255
951405 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M háromfázisú TN-S rendszerhez távjelző érintkezővel | DV M TNS 255 FM
952010 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG MOD 275
952011 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG MOD 75
952012 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG MOD 150
952013 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG MOD 320
952014 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG MOD 385
952015 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG MOD 440
952016 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG MOD 600
952017 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG MOD 750
952018 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG MOD 48
952020 | MEGSZŰNT! | DG MOD CI 275
952022 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M ACI-hez | DG MOD A NPE
952024 | 2. típusú varisztoros kapcsoló-szikraköz védelmi modul DEHNguard ACI-hez | DG MOD ACI 275
952025 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard S VA-hoz | DG MOD 75 VA
952027 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard S VA-hoz | DG MOD 275 VA
952028 | 2. típusú varisztoros kapcsoló-szikraköz védelmi modul DEHNguard ACI-hez | DG MOD ACI 385
952029 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard S VA-hoz | DG MOD 385 VA
952030 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNgap C S TT rendszereknél alkalmazható | DGP C S
952035 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNgap C S TT rendszereknél alkalmazható | DGP C S FM
952041 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG MOD PV 500
952043 | Megszűnt, 2022.10.01 | DG MOD PV 300
952044 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG MOD PV 600
952045 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M és S-hez | DG MOD PV 75
952048 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M YPV-hez | DG MOD H PV 600
952049 | 2. típusú varisztoros védelmi modul DEHNguard M YPV-hez | DG MOD H PV 750
952050 | 2. típusú N-PE szikraközös védelmi modul DEHNguard M TT ...-hez | DG MOD NPE
952051 | Varisztoros túlfeszültség-védelmi modul DEHNguard M PV-hez | DG MOD PV SCI 500
952053 | MEGSZŰNT!!! | DG MOD PV SCI 300
952054 | 2. típusú varisztoros túlfeszültség-védelmi modul DEHNguard M PV-hez | DG MOD PV SCI 600
952055 | 2. típusú varisztoros túlfeszültség-védelmi modul DEHNguard M PV-hez | DG MOD PV SCI 75
952056 | 2. típusú varisztoros túlfeszültség-védelmi modul DEHNguard ME/SE-hez | DG MOD E PV SCI 750
952060 | 2. típusú N-PE szikraközös védelmi modul DEHNgap C S-hez | DGP C MOD
952070 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 275 V AC | DG S 275
952071 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 75 V AC | DG S 75
952072 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 150 V AC | DG S 150
952073 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 320 V AC | DG S 320
952074 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 385 V AC | DG S 385
952075 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 440 V AC | DG S 440
952076 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 600 V AC | DG S 600
952077 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 600 V AC | DG S WE 600
952078 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 48 V AC | DG S 48
952079 | MEGSZŰNT!!! | DG S CI 275
952080 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 75 V AC | DG S 75 VA
952081 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó N-PE szikraközös védőbetét DEHNguard M H TT ..-hoz | DG MOD H NPE
952082 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 275 V AC | DG S 275 VA
952083 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó N-PE szikraközös védőbetét DEHNguard M H TT ..-hoz | DG MOD H A NPE
952084 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 385 V AC | DG S 385 VA
952085 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 75 V AC távjelző érintkezővel | DG S 75 VA FM
952087 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 275 V AC távjelző érintkezővel | DG S 275 VA FM
952089 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 385 V AC távjelző érintkezővel | DG S 385 VA FM
952090 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 275 V AC távjelző érintkezővel | DG S 275 FM
952091 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 75 V AC távjelző érintkezővel | DG S 75 FM
952092 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 150 V AC távjelző érintkezővel | DG S 150 FM
952093 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 320 V AC távjelző érintkezővel | DG S 320 FM
952094 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 385 V AC távjelző érintkezővel | DG S 385 FM
952095 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 440 V AC távjelző érintkezővel | DG S 440 FM
952096 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 600 V AC távjelző érintkezővel | DG S 600 FM
952097 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 600 V AC távjelző érintkezővel | DG S WE 600 FM
952098 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 48 V AC távjelző érintkezővel | DG S 48 FM
952099 | MEGSZŰNT!!! | DG S CI 275 FM
952100 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 275 V ACI-technológiával | DG S ACI 275 FM
952110 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M egyfázisú TT és TN rendszerhez | DG M TT 2P 275
952111 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M egyfázisú TT és TN rendszerhez | DG M TT 2P 385
952113 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 385 V ACI-technológiával | DG S ACI 385 FM
952115 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M egyfázisú TT és TN rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TT 2P 275 FM
952116 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M egyfázisú TT és TN rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TT 2P 385 FM
952121 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 2-pólusú Uc 275 V ACI-technológiával | DG M TT 2P ACI 275 FM
952122 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 2-pólusú Uc 385 V ACI-technológiával | DG M TT 2P ACI 385 FM
952130 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M egyfázisú TT és TN rendszerhez | DG M TT 2P 320
952135 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M egyfázisú TT és TN rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TT 2P 320 FM
952171 | MEGSZŰNT!!! | DG M TT 2P CI 275
952173 | MEGSZŰNT!!! | DG M TN CI 275
952176 | MEGSZŰNT!!! | DG M TT 2P CI 275 FM
952178 | MEGSZŰNT!!! | DG M TN CI 275 FM
952181 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M egyfázisú TT és TN rendszerhez megnövelt levezetőképességgel az N-PE áramúton | DG M H TT 2P 275
952185 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M egyfázisú TT és TN rendszerhez megnövelt levezetőképességgel az N-PE áramúton, távjelző érintkezővel | DG M H TT 2P 275 FM
952200 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M egyfázisú TN rendszerhez | DG M TN 275
952201 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M egyfázisú TN rendszerhez | DG M TN 150
952205 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M egyfázisú TN rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TN 275 FM
952206 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M egyfázisú TN rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TN 150 FM
952220 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 2-pólusú Uc 275 V ACI-technológiával | DG M TN ACI 275 FM
952300 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 3-pólusú TN-C rendszerhez | DG M TNC 275
952302 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 3-pólusú TN-C rendszerhez | DG M WE 600
952303 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 3-pólusú TN-C rendszerhez | DG M TNC 440
952304 | MEGSZŰNT!!! | DG M TNC CI 275
952305 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 3-pólusú TN-C rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TNC 275 FM
952307 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 3-pólusú TN-C rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M WE 600 FM
952308 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 3-pólusú TN-C rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TNC 440 FM
952309 | MEGSZŰNT!!! | DG M TNC CI 275 FM
952310 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TT és TN-S rendszerhez | DG M TT 275
952311 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TT és TN-S rendszerhez | DG M TT 385
952313 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 3-pólusú TN-C rendszerhez | DG M TNC 150
952314 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 3-pólusú TN-C rendszerhez | DG M TNC 385
952315 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TT és TN-S rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TT 275 FM
952316 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TT és TN-S rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TT 385 FM
952318 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 3-pólusú TN-C rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TNC 150 FM
952319 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 3-pólusú TN-C rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TNC 385 FM
952320 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TT és TN-S rendszerhez | DG M TT 320
952322 | MEGSZŰNT!!! | DG M TT CI 275
952323 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TT és TN-S rendszerhez | DG M TT 150
952325 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TT és TN-S rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TT 320 FM
952327 | MEGSZŰNT!!! | DG M TT CI 275 FM
952328 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TT és TN-S rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TT 150 FM
952330 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 3-pólusú Uc 275 V ACI-technológiával | DG M TNC ACI 275 FM
952332 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TT és TN-S rendszerhez | DG M TT 385/305 FM
952341 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú Uc 275 V ACI-technológiával | DG M TT ACI 275 FM
952342 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú Uc 385 V ACI-technológiával | DG M TT ACI 385 FM
952381 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TT és TN-S rendszerhez, megnövelt levezetőképsséggel az N-PE áramúton | DG M H TT 275
952385 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TT és TN-S rendszerhez, megnövelt levezetőképsséggel az N-PE áramúton, távjelző érintkezővel | DG M H TT 275 FM
952400 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TN-S rendszerhez | DG M TNS 275
952401 | MEGSZŰNT!!! | DG M TNS CI 275
952403 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TN-S rendszerhez | DG M TNS 150
952404 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TN-S rendszerhez | DG M TNS 385
952405 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TN-S rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TNS 275 FM
952406 | MEGSZŰNT!!! | DG M TNS CI 275 FM
952408 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TN-S rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TNS 150 FM
952409 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TN-S rendszerhez távjelző érintkezővel | DG M TNS 385 FM
952440 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú Uc 275 V ACI-technológiával | DG M TNS ACI 275 FM
952510 | 2. típusú többpólusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M napelemes rendszerekhez 1000 V DC-ig | DG M YPV SCI 1000
952511 | Megszűnt, 2022.10.01 | DG M YPV SCI 600
952512 | 2. típusú többpólusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M napelemes rendszerekhez 1200 V DC-ig | DG M YPV SCI 1200
952513 | 2. típusú többpólusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M napelemes rendszerekhez 150 V DC-ig | DG M YPV SCI 150
952514 | 2. típusú többpólusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M napelemes rendszerekhez 1000 V DC-ig | DG M PV2 SCI 1000
952515 | 2. típusú többpólusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M napelemes rendszerekhez 1000 V DC-ig távjelző érintkezővel | DG M YPV SCI 1000 FM
952516 | Megszűnt, 2022.10.01 | DG M YPV SCI 600 FM
952516 | Megszűnt, 2022.10.01 | DG ME YPV SCI 1500
952517 | 2. típusú többpólusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M napelemes rendszerekhez 1200 V DC-ig távjelző érintkezővel | DG M YPV SCI 1200 FM
952518 | 2. típusú többpólusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M napelemes rendszerekhez 150 V DC-ig távjelző érintkezővel | DG M YPV SCI 150 FM
952519 | 2. típusú többpólusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M napelemes rendszerekhez 1000 V DC-ig távjelző érintkezővel | DG M PV2 SCI 1000 FM
952520 | Túlfeszültség védelmi készülék, 2. típus DEHNguard ME többpólusú, napelemes rendszerekhez, max. 1500V d.c.-ig | DG ME YPV SCI 1500
952525 | 2. típusú többpólusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard ME napelemes rendszerekhez 1500 V DC-ig távjelző érintkezővel | DG ME YPV SCI1500 FM
952550 | Megszűnt, 2022.10.01 | DG S PV SCI 600
952551 | Megszűnt, 2022.10.01 | DG S PV SCI 150
952555 | Megszűnt, 2022.10.01 | DG S PV SCI 600 FM
952556 | Megszűnt, 2022.10.01 | DG S PV SCI 150 FM
952561 | Megszűnt, 2022.10.01 | DG SE PV SCI 1500
952565 | 2. típusú többpólusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M napelemes rendszerekhez 1200 V DC-ig távjelző érintkezővel | DG M YPV 1200 FM
952566 | Megszűnt, 2022.10.01 | DG SE PV SCI 1500 FM
952567 | 2. típusú többpólusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M napelemes rendszerekhez 1500 V DC-ig távjelző érintkezővel | DG M YPV 1500 FM
952589 | Csapos csatlakozókapocs túlfeszültség-védelmi készülékek soros bekötéséhez ("V"-bekötéséhez) -25 mm² | STAK 25
952610 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard 275 modulhoz | DG PCB 275
952614 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard 385 modulhoz | DG PCB 385
952641 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard PV 500 modulhoz | DG PCB PV 500
952643 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard PV 300 modulhoz | DG PCB PV 300
952644 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard PV 600 modulhoz | DG PCB PV 600
952650 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard NPE modulhoz | DG PCB NPE
952651 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard PV SCI 500 modulhoz | DG PCB PV SCI 500
952653 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard PV SCI 300 modulhoz | DG PCB PV SCI 300
952654 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard PV SCI 600 modulhoz | DG PCB PV SCI 600
952699 | Átmenő kapocs, 25 mm2, fésűs sínes bekötéshez és a túlfeszültség-védelmi készülék vezetékezési oldalának megváltoztatásához | DK 25
952710 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard 275 FM modulhoz | DG PCB 275 FM
952714 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard 385 FM modulhoz | DG PCB 385 FM
952741 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard PV 500 FM modulhoz | DG PCB PV 500 FM
952743 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard PV 300 FM modulhoz | DG PCB PV 300 FM
952744 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard PV 600 FM modulhoz | DG PCB PV 600 FM
952750 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard NPE FM modulhoz | DG PCB NPE FM
952751 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard PV SCI 500 FM modulhoz | DG PCB PV SCI 500 FM
952753 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard PV SCI 300 FM modulhoz | DG PCB PV SCI 300 FM
952754 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard PV SCI 600 FM modulhoz | DG PCB PV SCI 600 FM
952900 | Megszűnt, 2022.10.01 | DG MOD E H LI 275
952903 | MEGSZŰNT!!!
952904 | MEGSZŰNT!!!
952905 | MEGSZŰNT!!!
952907 | Megszűnt, 2022.10.01 | DG MOD E H LI 1000
952908 | 2. típusú túlfeszültség-védelmi modul DEHNguard SE-hez | DG MOD E H 1000
952910 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard I 275 FM modulhoz | DG PCB I 275 FM
952918 | 2. típusú túlfeszültség-védelmi modul DG SE H 1000 VA FM-hez | DG MOD E H 1000 VA
952920 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard SE CI 1-pólusú Uc 440V AC jelzőérintkezővel | DG SE CI 440 FM
952923 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard SE CI 1-pólusú Uc 440V AC jelzőérintkezővel | DG SE CI WE 440 FM
952926 | 2. típusú túlfeszültség-védelmi modul DEHNguard SE CI-hez | DG MOD E CI 440
952927 | 2. típusú túlfeszültség-védelmi modul DEHNguard SE CI-hez | DG MOD E CI WE 440
952930 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01. | DG SE H LI 275 FM
952933 | MEGSZŰNT!!!
952934 | MEGSZŰNT!!!
952935 | MEGSZŰNT!!!
952937 | MEGSZŰNT!!! 2021.01.01.
952938 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard SE, 1-pólusú Uc 1000 V AC távjelző segédérintkezővel | DG SE H 1000 FM
952940 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard SE, 1-pólusú Uc 1000 V AC varisztor+gázkisülőcső, távjelző segédérintkezővel | DG SE H 1000 VA FM
952941 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard PV 500 modulhoz | DG PCB PV I 500 FM
952948 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard H PV 600 modulhoz | DG PCB PV I 600 FM
952949 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard H PV 750 modulhoz | DG PCB PV I 750 FM
952951 | 1-pólusú aljzat NYÁK-ra szerelhető DEHNguard PV SCI 500 modulhoz | DG PCB PVSCI I 500FM
953010 | 3. típusú túlfeszültség-védelmi modul 255 V 2-pólusú DEHNrail M-hez | DR MOD 255
953011 | 3. típusú túlfeszültség-védelmi modul 30 V 2-pólusú DEHNrail M-hez | DR MOD 30
953012 | 3. típusú túlfeszültség-védelmi modul 60 V 2-pólusú DEHNrail M-hez | DR MOD 60
953013 | 3. típusú túlfeszültség-védelmi modul 75 V 2-pólusú DEHNrail M-hez | DR MOD 75
953014 | 3. típusú túlfeszültség-védelmi modul 150 V 2-pólusú DEHNrail M-hez | DR MOD 150
953020 | 3. típusú túlfeszültség-védelmi modul 255 V 4-pólusú DEHNrail M-hez | DR MOD 4P 255
953021 | 3. típusú túlfeszültség-védelmi modul 255 V 4-pólusú DEHNrail M-hez 32 A | DR MOD 4P 255 SN1871
953200 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 2-pólusú 255 V-hoz ipari elektronikához | DR M 2P 255
953201 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 2-pólusú 30 V-hoz ipari elektronikához | DR M 2P 30
953202 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 2-pólusú 60 V-hoz ipari elektronikához | DR M 2P 60
953203 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 2-pólusú 150 V-hoz ipari elektronikához | DR M 2P 75
953204 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 2-pólusú 150 V-hoz ipari elektronikához | DR M 2P 150
953205 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 2-pólusú 255 V-hoz ipari elektronikához távjelző érintkezővel | DR M 2P 255 FM
953206 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 2-pólusú 30 V-hoz ipari elektronikához távjelző érintkezővel | DR M 2P 30 FM
953207 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 2-pólusú 60 V-hoz ipari elektronikához távjelző érintkezővel | DR M 2P 60 FM
953208 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 2-pólusú 75 V-hoz ipari elektronikához távjelző érintkezővel | DR M 2P 75 FM
953209 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 2-pólusú 150 V-hoz ipari elektronikához távjelző érintkezővel | DR M 2P 150 FM
953228 | 3. típusú túlfeszültség-védelmi modul 2-pólusú DEHNrail M-hez, ipari elektronikákhoz | DR M 2P 255 SN1802
953229 | 3. típusú túlfeszültség-védelmi modul 2-pólusú DEHNrail M-hez, ipari elektronikákhoz | DR M 2P 255 SN1803FM
953400 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 4-pólusú 255 V-hoz ipari elektronikához | DR M 4P 255
953405 | 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 4-pólusú 255 V-hoz ipari elektronikához távjelző érintkezővel | DR M 4P 255 FM
953406 | 4. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 4-pólusú 255 V-hoz ipari elektronikához távjelző érintkezővel | DR M 4P 255 SN1872 FM
954011 | 1.+2+3. típusú kombinált villámáram-levezető, túlfeszültség-korlátozó cserebetét | DV MOD TT 2P 255
954020 | 1.+2+3. típusú kombinált villámáram-levezető, túlfeszültség-korlátozó cserebetét | DV MOD TN 255
954030 | 1.+2+3. típusú kombinált villámáram-levezető, túlfeszültség-korlátozó cserebetét | DV MOD TNC 255
954031 | 1.+2+3. típusú kombinált villámáram-levezető, túlfeszültség-korlátozó cserebetét | DV MOD TT 255
954040 | 1.+2+3. típusú kombinált villámáram-levezető, túlfeszültség-korlátozó cserebetét | DV MOD TNS 255
954115 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M2 egyfázisú TT rendszerhez távjelző érintkezővel | DV M2 TT 2P 255 FM
956205 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M2 egyfázisú TN rendszerhez távjelző érintkezővel | DV M2 TN 255 FM
956305 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M2 háromfázisú TNC rendszerhez távjelző érintkezővel | DV M2 TNC 255 FM
956315 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M2 háromfázisú TT rendszerhez távjelző érintkezővel | DV M2 TT 255 FM
956405 | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M2 háromfázisú TNS rendszerhez távjelző érintkezővel | DV M2 TNS 255 FM
955130 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó egyfázisú TT és TN rendszerhez | VT2 M TT 2P 320
955135 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó egyfázisú TT és TN rendszerhez távjelző érintkezővel | VT2 M TT 2P 320 FM
955300 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó 3-pólusú TN-C rendszerhez | VT2 M TNC 320 AT
955320 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó 4-pólusú TT és TN-S rendszerhez | VT2 M TT 320
955325 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó 4-pólusú TT és TN-S rendszerhez távjelző érintkezővel | VT2 M TT 320 FM
961001 | 1. típusú koordinált szikraközös védelmi modul DEHNbloc M-hez | DB M MOD 150
961002 | 1. típusú koordinált szikraközös védelmi modul DEHNbloc M-hez | DB M MOD 255
961003 | 1. típusú koordinált szikraközös védelmi modul DEHNbloc M-hez | DB M MOD 320
961010 | N-PE villámáram-levezető szikraközös védelmi modul DEHNgap M-hez | DGP M MOD 255
961020 | N-PE villámáram-levezető szikraközös védelmi modul DEHNgap H M-hez | DGPH MOD 255
961022 | 1. típusú szikraközös védelmi modul DEHNbloc H M-hez | DBH MOD 255
961101 | N-PE villámáram-levezető DEHNgap M TT rendszereknél alkalmazható | DGP M 255
961102 | N-PE villámáram-levezető DEHNgap H M TT rendszereknél alkalmazható | DGPH M 255
961105 | N-PE villámáram-levezető DEHNgap M TT rendszereknél alkalmazható, távjelző érintkezővel | DGP M 255 FM
961110 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNbloc M nagy hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képességgel | DB M 1 150
961115 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNbloc M nagy hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képességgel, távjelző érintkezővel | DB M 1 150 FM
961120 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNbloc M nagy hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képességgel | DB M 1 255
961122 | 1. típusú villámáram-levezető DEHNbloc H M 1-pólusú 255 V AC | DBH M 1 255
961125 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNbloc M nagy hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képességgel, távjelző érintkezővel | DB M 1 255 FM
961130 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNbloc M nagy hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képességgel | DB M 1 320
961135 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNbloc M nagy hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képességgel, távjelző érintkezővel | DB M 1 320 FM
961140 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNbloc Maxi 440 V AC | DBM 1 440
961145 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNbloc Maxi 440 V AC | DBM 1 440 FM
961146 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNbloc Maxi CI 440 V AC, integrált előtétbiztosítóval | DBM 1 CI 440 FM
961160 | N-PE villámáram-levezető DEHNgap Maxi TT és TN rendszernél alkalmazható | DGPM 440
961165 | N-PE villámáram-levezető DEHNgap Maxi TT és TN rendszernél alkalmazható, távjelző érintkezővel | DGPM 440 FM
961175 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNbloc Maxi IT rendszerhez, távjelző érintkezővel | DBM 1 760 FM
961176 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNbloc Maxi CI 760 V AC, távjelző érintkezővel, integrált előtétbiztosítóval | DBM 1 CI 760 FM
961180 | N-PE villámáram-levezető DEHNgap Maxi 1 TT rendszerekhez | DGPM 1 255
961185 | N-PE villámáram-levezető DEHNgap Maxi 1 TT rendszerekhez, távjelző érintkezővel | DGPM 1 255 FM
961200 | 1. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNvenCI egypólusú 255 V AC beépített előtét-biztosítóval | DVCI 1 255
961205 | 1. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNvenCI egypólusú 255 V AC beépített előtét-biztosítóval, távjelző érintkezővel | DVCI 1 255 FM
971001 | Szikraközös védelmi modul DEHNsecure M-hez | DSE MOD 60
971002 | Szikraközös védelmi modul DEHNsecure M-hez | DSE MOD 220
971003 | Szikraközös védelmi modul DEHNsecure M-hez | DSE MOD 242
971010 | PE szikraközös védelmi modul DEHNsecure M-hez | DSE MOD PE 60
971120 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNsecure M DC áramkörökhöz | DSE M 1 220
971121 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNsecure M DC áramkörökhöz | DSE M 1 60
971122 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNsecure M DC áramkörökhöz | DSE M 1 242
971125 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNsecure M DC áramkörökhöz, távjelző érintkezővel | DSE M 1 220 FM
971126 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNsecure M DC áramkörökhöz, távjelző érintkezővel | DSE M 1 60 FM
971127 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNsecure M DC áramkörökhöz, távjelző érintkezővel | DSE M 1 242 FM
971221 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNsecure M DC áramkörökhöz | DSE M 2P 60
971226 | 1. típusú koordinált villámáram-levezető DEHNsecure M DC áramkörökhöz, távjelző érintkezővel | DSE M 2P 60 FM
972010 | 2. típusú varisztoros túlfeszültség-védelmi modul DEHNguard SE/ME DC rendszerhez | DG MOD E DC 60
972020 | 2. típusú varisztoros túlfeszültség-védelmi modul DEHNguard SE/ME DC rendszerhez | DG MOD E DC 242
972030 | 2. típusú varisztoros túlfeszültség-védelmi modul DEHNguard SE/ME DC rendszerhez | DG MOD E DC 550
972040 | 2. típusú varisztoros túlfeszültség-védelmi modul DEHNguard SE/ME DC rendszerhez | DG MOD E DC 900
972050 | 1+2. típusú kombi varisztoros túlfeszültség-védelmi modul DEHNguard SE/ME DC rendszerhez | DG MOD DC Y 500
972051 | N-PE kombi levezető DEHNgap-Modul | DGP MOD DC Y 500
972110 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard SE DC egypólusú Uc 60 V DC | DG SE DC 60
972115 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard SE DC egypólusú Uc 60 V DC, távjelző érintkezővel | DG SE DC 60 FM
972120 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard SE DC egypólusú Uc 242 V DC | DG SE DC 242
972125 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard SE DC egypólusú Uc 242 V DC, távjelző érintkezővel | DG SE DC 242 FM
972130 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard SE DC egypólusú Uc 550 V DC | DG SE DC 550
972135 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard SE DC egypólusú Uc 550 V DC, távjelző érintkezővel | DG SE DC 550 FM
972140 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard SE DC egypólusú Uc 900 V DC | DG SE DC 900
972145 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard SE DC egypólusú Uc 900 V DC, távjelző érintkezővel | DG SE DC 900 FM
972146 | 1+2. típusú kombi varisztoros túlfeszültség-korlátozó DEHNguard ME DC Uc 950V DC | DG ME DC Y 950 FM
989408 | Szereléskész túlfeszültség-védelmi egység BXT ML4 BD EX 24 és BXT BAS EX készülékkel Al házban gyújtószikramentes áramkörökhöz | ITAK EXI BXT 24
990001 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 3 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 3 10 1 L
990002 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 6 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 6 10 1 L
990003 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 9 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 9 10 1 L
990004 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 12 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 12 10 1 L
990005 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 15 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 15 10 1 L
990006 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 18 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 18 10 1 L
990007 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 21 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 21 10 1 L
990008 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 24 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 24 10 1 L
990009 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 27 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 27 10 1 L
990010 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 30 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 30 10 1 L
990011 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 31 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 31 10 1 L
990012 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 33 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 33 10 1 L
990013 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 36 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 36 10 1 L
990014 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 39 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 39 10 1 L
990015 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 42 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 42 10 1 L
990016 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 45 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 45 10 1 L
990017 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 48 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 48 10 1 L
990018 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 51 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály beltéri | DMI 51 10 1 L
990101 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 3 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 3 10 1 N
990102 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 6 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 6 10 1 N
990103 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 9 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 9 10 1 N
990104 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 12 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 12 10 1 N
990105 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 15 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 15 10 1 N
990106 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 18 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 18 10 1 N
990107 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 21 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 21 10 1 N
990108 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 24 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 24 10 1 N
990109 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 27 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 27 10 1 N
990110 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 30 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 30 10 1 N
990111 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 31 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 31 10 1 N
990112 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 33 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 33 10 1 N
990113 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 36 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 36 10 1 N
990114 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 39 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 39 10 1 N
990115 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 42 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 42 10 1 N
990116 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 45 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 45 10 1 N
990117 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 48 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 48 10 1 N
990118 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 51 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály normál kúszóáramút | DMI 51 10 1 N
990201 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 15 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály megnövelt kúszóáramút | DMI 15 10 1 H
990202 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 18 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály megnövelt kúszóáramút | DMI 18 10 1 H
990203 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 21 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály megnövelt kúszóáramút | DMI 21 10 1 H
990204 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 24 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály megnövelt kúszóáramút | DMI 24 10 1 H
990205 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 27 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály megnövelt kúszóáramút | DMI 27 10 1 H
990206 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 30 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály megnövelt kúszóáramút | DMI 30 10 1 H
990207 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 31 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály megnövelt kúszóáramút | DMI 31 10 1 H
990208 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 33 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály megnövelt kúszóáramút | DMI 33 10 1 H
990209 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 36 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály megnövelt kúszóáramút | DMI 36 10 1 H
990210 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 39 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály megnövelt kúszóáramút | DMI 39 10 1 H
990211 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 42 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály megnövelt kúszóáramút | DMI 42 10 1 H
990212 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 45 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály megnövelt kúszóáramút | DMI 45 10 1 H
990213 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 48 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály megnövelt kúszóáramút | DMI 48 10 1 H
990214 | Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozó DEHNmid Ur: 51 kV In: 10 kA 1-es vonali levezetési osztály megnövelt kúszóáramút | DMI 51 10 1 H
990301 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNtrack Ur: 1,2 kV In: 10 kA 3-as vonali levezetési osztály DC-kivitel | DTR 1.2 10 3
990302 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNtrack Ur: 2,4 kV In: 10 kA 3-as vonali levezetési osztály DC-kivitel | DTR 2.4 10 3
990303 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNtrack Ur: 3,6 kV In: 10 kA 3-as vonali levezetési osztály DC-kivitel | DTR 3.6 10 3
990304 | Túlfeszültség-korlátozó DEHNtrack Ur: 4,8 kV In: 10 kA 3-as vonali levezetési osztály DC-kivitel | DTR 4.8 10 3
994001 | Impulzus-számláló középfeszültségű túlfeszültség-korlátozóhoz mérőskála nélkül | IZ 100
994002 | Impulzus-számláló középfeszültségű túlfeszültség-korlátozóhoz mérőskálával | IZM 100
994003 | Leválasztó 10 kA, középfeszültségű túlfeszültség-korlátozóhoz | DIC 10
994004 | Impulzus-számláló mérőskála nélkül és távjelző érintkezővel | IZ 100 FM
994050 | Csatlakozókapocs túlfeszültség-korlátozóhoz kábelsaru rögzítéshez | KA KS
994051 | Csatlakozókapocs túlfeszültség-korlátozóhoz vezetősodronyra rögzítéshez D 9 mm-ig | KA LS 9
994052 | Csatlakozókapocs túlfeszültség-korlátozóhoz vezetősodronyra rögzítéshez D 16 mm-ig | KA LS 16
994053 | Csatlakozókapocs túlfeszültség-korlátozóhoz vezetősodronyra rögzítéshez D 9…16 mm-ig | KA LS 9.16
994054 | DIN-rögzítőelem túlfeszültség-korlátozóhoz | BF DIN
994055 | Rögzítőkönyök túlfeszültség-korlátozóhoz | BF WI
994056 | NEMA-rögzítőelem túlfeszültség-korlátozóhoz | BF NEMA
994057 | Fali rögzítőelem túlfeszültség-korlátozóhoz | BF WA
994058 | TGL-rögzítőelem túlfeszültség-korlátozóhoz | BF TGL
994059 | Keresztkaros rögzítőelem túlfeszültség-korlátozóhoz | BF TRA
994060 | Szigetelőtartó túlfeszültség-korlátozóhoz | BF IH
999799 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M-hez, többpólusú, PV-redszerekhez, 1000V DC/SN 1868 | DG M PV2 SCI SN1868 FM
999906 | DEHNcord L 2P SN1864 | DCOR L 2P SN1864
999937 | 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNcord 2-pólusú, villamos installációs rendszerekhez | DCOR L 2P SN1860
999990 | EXFS koaxiális csatlakozó szekrény | NAK SN4631
480699/HU | Figyelmeztető tábla: "Zivatar esetén a levezető 3 m-es környezetében tartózkodni tilos!" magyar nyelvű 297x210x5 mm
S01819 | Megszűnt, új cikkszám: 648029 | HE RE 25 SW28 VH BO STBLANK
S05384 | Megszűnt, új cikkszám: 649031 | HE RE 27 TES VH HI STBLANK
S05635 | Megszűnt, új cikkszám: 308041 | MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM
S06301 | Megszűnt, új cikkszám: 648031 | HE RE 25 TES VH HI STBLANK
S17614 | MEGSZŰNT !!! | DG YPV SCI 1000 FM
V11E77B | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 150mm² préselt kábelsaruval | EKV3+0 150 R V11E77B
V162LDM | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet VI 3-pólusú 25mm² T csatlakozóorsóval | EKV3 25VI DG V162LDM
V18JQHQ | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 35mm² préselt kábelsaruval | EKV3+0 35 G V18JQHQ
V1KPXFR | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 150mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 150 G V1KPXFR
V1RC3P2 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet TI 16mm² NH00-földelő partonnal | EKV3 NH00 TI V1RC3P2
V1TDM78 | MEGSZŰNT!!!
V27E2GP | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 4 pólusú 120mm² préselt kábelsaruval | EKV4U0 120 G V27E2GP
V291ZZT | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 4 pólusú 150mm² préselt kábelsaruval | EKV4U0 150 G V291ZZT
V2KWXUL | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 50mm² préselt kábelsaruval | EKV1+1 50 V2KWXUL
V2WPYVF | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 95mm² préselt kábelsaruval | EKV1+1 95 V2WPYVF
V3CM9FR | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 120mm² préselt kábelsaruval | EKV1+1 120 V3CM9FR
V3NCSHX | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 4 pólusú 50mm² préselt kábelsaruval | EKV4U0 50 G V3NCSHX
V3RQASE | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet TI 3-pólusú 16mm² M10 csatlakozókapoccsal | EKV3 16TI HK V3RQASE
V3WJMYY | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 35mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 35 G V3WJMYY
V43FCV8 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 35mm² préselt kábelsaruval | EKV1+1 35 V43FCV8
V4RJ7A2 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 70mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 70 R V4RJ7A2
V4YPRGE | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 16mm² préselt kábelsaruval | EKV1+0 16 V4YPRGE
V593RWM | Rövidrezáró sín 60x12mm E-Cu F20 | KSX SQ C MS V593RWM
V5DHK24 |  | KSX SK C MS V5DHK24
V5SVXPH | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 95mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 95 R V5SVXPH
V5VN56Z | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 35mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 35 G V5VN56Z
V6VE249 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 5-pólusú 50mm² préselt kábelsaruval | EKV5+0 50 G V6VE249
V7265NS | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 2-pólusú 16mm² préselt kábelsaruval | EKV2+0 16 G V7265NS
V76D5TH | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 5-pólusú 35mm² préselt kábelsaruval | EKV5+0 35 G V76D5TH
V797FE6 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 120mm² préselt kábelsaruval | EKV1+0 120 V797FE6
V7GN8WU | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 4-pólusú 70mm² préselt kábelsaruval | EKV4U0 70 G V7GN8WU
V8115WA | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 120mm² préselt kábelsaruval | EKV3+0 120 R V8115WA
V8D4AQ2 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 120mm² préselt kábelsaruval | EKV3+0 120 G V8D4AQ2
V8MCNWM | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 16mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 16 G V8MCNWM
V8PPJEF | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 35mm² préselt kábelsaruval | EKV1+1 35 V8PPJEF
V8VF7CP | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 25mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 25 G V8VF7CP
V93UVAP | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 4-pólusú 35mm² préselt kábelsaruval | EKV4U0 35 G V93UVAP
V9JF26K | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 35mm² préselt kábelsaruval | EKV1+0 35 V9JF26K
VA3926U | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 95mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 95 G VA3926U
VAB3PJV | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 120mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 120 G VAB3PJV
VABRSSE | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 4-pólusú 95mm² préselt kábelsaruval | EKV4U0 95 G VABRSSE
VACNLP8 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 120mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 120 R VACNLP8
VAM7M6H | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 2-pólusú 95mm² préselt kábelsaruval | EKV2+0 95 G VAM7M6H
VANH53Y |  | KSX SK A MS VANH53Y
VB1DETL | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 25mm² préselt kábelsaruval | EKV1+1 25 VB1DETL
VB53TC9 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 150mm² préselt kábelsaruval | EKV1+0 150 VB53TC9
VCEY1U6 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 70mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 70 G VCEY1U6
VCS8GYU | MEGSZŰNT!!!
VD28FAD | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 50mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 50 R VD28FAD
VDXTBGF | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 5-pólusú 70mm² préselt kábelsaruval | EKV5+0 70 G VDXTBGF
VDZ2VDX | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet TI 3-pólusú 35mm² M10 csatlakozócsavarral | EKV3 35TI HK VDZ2VDX
VE5E8FZ | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 16mm² préselt kábelsaruval | EKV1+1 16 VE5E8FZ
VE5K3HM | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet VI 3-pólusú 35mm² T csatlakozóorsóval | EKV3 35VI DG VE5K3HM
VE5MT89 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 16mm² préselt kábelsaruval | EKV3+0 16 G VE5MT89
VE9HQHJ | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 95mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 95 G VE9HQHJ
VEH4JQY | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet VI 3-pólusú 35mm² T csatlakozóorsóval | EKV3 35VI EK VEH4JQY
VF33XR2 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 25mm² préselt kábelsaruval | EKV1+1 25 VF33XR2
VFV1Z7K | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 2-pólusú 120mm² préselt kábelsaruval | EKV2+0 120 G VFV1Z7K
VFZ17TJ | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 70mm² préselt kábelsaruval | EKV1+1 70 VFZ17TJ
VG3V6T2 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 150mm² préselt kábelsaruval | EKV3+0 150 G VG3V6T2
VG4GXHQ | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 120mm² préselt kábelsaruval | EKV1+1 120 VG4GXHQ
VGCMAA5 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 5-pólusú 95mm² préselt kábelsaruval | EKV5+0 95 G VGCMAA5
VGHVBP5 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 35mm² Alu, préselt kábelsaruval | EKV1+0 35 VGHVBP5
VGJD2QX | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 16mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 16 G VGJD2QX
VGM214B | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 4-pólusú 25mm² préselt kábelsaruval | EKV4U0 25 G VGM214B
VGMYJJB | Rövidrezáró sín 60x12mm E-Cu F20 | KSX SK A MS VGMYJJB
VGUVRRG | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 4-pólusú 16mm² préselt kábelsaruval | EKV4U0 16 G VGUVRRG
VH8QTCZ | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 25mm² gyorsszorító kapoccsal | EKV3 25IS ZK VH8QTCZ
VH95BZZ | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 70mm² préselt kábelsaruval | EKV3+0 70 G VH95BZZ
VHBWUNH | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 150mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 150 R VHBWUNH
VHNEFQE | Rövidrezáró sín 60x12mm E-Cu F20 | KS SK C NS VHNEFQE
VHV1NKR | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 5-pólusú 150mm² préselt kábelsaruval | EKV5+0 150 G VHV1NKR
VJ13VWW | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 2-pólusú 50mm² préselt kábelsaruval | EKV2+0 50 G VJ13VWW
VJ6NX72 | Rövidrezáró sín 60x12mm E-Cu F20 | KSX SK C MS VJ6NX72
VJ7VGZD | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 50mm² préselt kábelsaruval | EKV3+0 50 G VJ7VGZD
VKB2Q6J | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 35mm² gyorsszorító kapoccsal | EKV3 35IS ZK VKB2Q6J
VKVBG8W | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 50mm² Alu, préselt kábelsaruval | EKV1+0 50 VKVBG8W
VKZLVU3 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 120mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 120 G VKZLVU3
VL2FG28 | Rövidrezáró sín 60x12mm E-Cu F20 | KS SQ C NS VL2FG28
VLB2F3G | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 95mm² préselt kábelsaruval | EKV3+0 95 R VLB2F3G
VLL6JWS | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 2-pólusú 150mm² préselt kábelsaruval | EKV2+0 150 G VLL6JWS
VLUZZB9 | MEGSZŰNT!!!
VM2J7S3 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 95mm² préselt kábelsaruval | EKV3+0 95 G VM2J7S3
VMBDCM1 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 50mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 50 R VMBDCM1
VMLM2BZ | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 70mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 70 G VMLM2BZ
VMRSJWD | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet VI 3-pólusú 25mm² T csatlakozóorsóval | EKV3 25VI EK VMRSJWD
VMZDL8N | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 16mm² préselt kábelsaruval | EKV1+1 16 VMZDL8N
VN35H5D | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 50mm² préselt kábelsaruval | EKV3+0 50 R VN35H5D
VN63A91 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 35mm² gyorsszorító kapoccsal | EKV3 35BS ZK VN63A91
VNC1S9W | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 25mm² préselt kábelsaruval | EKV3+0 25 G VNC1S9W
VNRLBXU | Rövidrezáró sín 60x12mm E-Cu F20 | KS SQ A NS VNRLBXU
VNYHZGF | MEGSZŰNT!!!
VP33XYL | Rövidrezáró sín 60x12mm E-Cu F20 | KS SK A NS VP33XYL
VP6YV4T | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 50mm² gyorsszorító kapoccsal | EKV3 50IS ZK VP6YV4T
VPH98CT | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 50mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 50 G VPH98CT
VPHPZV2 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 2-pólusú 35mm² préselt kábelsaruval | EKV2+0 35 G VPHPZV2
VPZBBSL | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 70mm² préselt kábelsaruval | EKV1+0 70 VPZBBSL
VQ7PF5A | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 5-pólusú 16mm² préselt kábelsaruval | EKV5+0 16 G VQ7PF5A
VQKTK4T | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 25mm² gyorsszorító kapoccsal | EKV3 25BS ZK VQKTK4T
VQY44GL | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 50mm² préselt kábelsaruval | EKV1+1 50 VQY44GL
VQYP8B2 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 70mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 70 R VQYP8B2
VRAB9WB | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 95mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 95 R VRAB9WB
VRDSN66 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 25mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 25 G VRDSN66
VRJG23Y | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 50mm² préselt kábelsaruval | EKV1+0 50 VRJG23Y
VRP32FL | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 70mm² préselt kábelsaruval | EKV1+1 70 VRP32FL
VSB29AH | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet TI 3-pólusú 16mm² M10 csatlakozócsavarral | EKV3 16TI EK VSB29AH
VSHDQZB | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet TI 3-pólusú 35mm² M10 csatlakozócsavarral | EKV3 35TI DG VSHDQZB
VSJ3Y6N |  | KSX SQ A MS VSJ3Y6N
VSUN6NV | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet TI 3-pólusú 25mm² M10 csatlakozócsavarral | EKV3 25TI DG VSUN6NV
VSY71K4 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 25mm² préselt kábelsaruval | EKV1+0 25 VSY71K4
VTCS2XV | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 70mm² préselt kábelsaruval | EKV3+0 70 R VTCS2XV
VTJKEZU | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 2-pólusú 70mm² préselt kábelsaruval | EKV2+0 70 G VTJKEZU
VTSY9XH | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 120mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 120 R VTSY9XH
VU2EWNF | MEGSZŰNT!!!
VU8P6LE | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 3-pólusú 50mm² préselt kábelsaruval | EKV3+1 50 G VU8P6LE
VUKMT58 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet TI 3-pólusú 25mm² M10 csatlakozócsavarral | EKV3 25TI HK VUKMT58
VUQ18JL | MEGSZŰNT!!!
VUZ656W | MEGSZŰNT!!!
VV7M6CQ |  | KSX SQ C MS VV7M6CQ
VVL7AKP | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 5-pólusú 120mm² préselt kábelsaruval | EKV5+0 120 G VVL7AKP
VVXDACJ | MEGSZŰNT!!! | EKV1+0 70 VVXDACJ
VWBDMPS | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 95mm² préselt kábelsaruval | EKV1+1 95 VWBDMPS
VYKJW2W | MEGSZŰNT!!!
VZC3FST | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 1-pólusú 95mm² préselt kábelsaruval | EKV1+0 95 VZC3FST
VZE91CX | Rövidrezáró sín 60x12mm E-Cu F20 | KSX SQ A MS VZE91CX
VZKQZB5 | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 5-pólusú 25mm² préselt kábelsaruval | EKV5+0 25 G VZKQZB5
VZL6TGH | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet 2-pólusú 25mm² préselt kábelsaruval | EKV2+0 25 G VZL6TGH
VZPW9LG | Földelő- és rövidrezáró sodrony készlet VI 3-pólusú 16mm² T csatlakozóorsóval | EKV3 16VI EK VZPW9LG
Jelölések:
Új termék 2023.07.01.
Új termék 2022.10.01.
Új termék 2022.06.01.
Új termék 2022.03.01.
Új termék 2021.10.01.
Új termék 2021.07.01.
Új termék 2021.01.01.
Új termék 2020.01.01.
Egyedi áras nem katalógustermék
2021.10.01.-gyel megszűnt termék
2021.07.01.-gyel megszűnt termék
2021.01.01.-gyel megszűnt termék
Korábban megszűnt termék
PG5 árcsoportba tartozó termékek, a PG5-nél kisebb a sztandard kedvezmény!!!
Fordított ÁFÁ-s termékek
Az ár változott 2021.01.01-vel.
Az ár változott 2021.01.01-vel. PG5 árcsoportba tartozó termék.
Note on A3652: FSC: 2x volt az árlistában, Saskiával egyeztetve az egyiket töröltem

## P mátrix (hidden)
n | a/l | n&a/l | P
2 | 0.5 | 20,5 | 1.05
2 | 0.6 | 20,6 | 1.14
2 | 0.7 | 20,7 | 1.23
2 | 0.8 | 20,8 | 1.32
2 | 0.9 | 20,9 | 1.41
2 | 1 | 21 | 1.5
2 | 1.1 | 21,1 | 1.545
2 | 1.2 | 21,2 | 1.59
2 | 1.3 | 21,3 | 1.635
2 | 1.4 | 21,4 | 1.68
2 | 1.5 | 21,5 | 1.725
2 | 1.6 | 21,6 | 1.77
2 | 1.7 | 21,7 | 1.815
2 | 1.8 | 21,8 | 1.86
2 | 1.9 | 21,9 | 1.905
2 | 2 | 22 | 1.95
2 | 2.1 | 22,1 | 1.9517
2 | 2.2 | 22,2 | 1.9533
2 | 2.3 | 22,3 | 1.955
2 | 2.4 | 22,4 | 1.9567
2 | 2.5 | 22,5 | 1.9583
2 | 2.6 | 22,6 | 1.96
2 | 2.7 | 22,7 | 1.9617
2 | 2.8 | 22,8 | 1.9633
2 | 2.9 | 22,9 | 1.965
2 | 3 | 23 | 1.9667
2 | 3.1 | 23,1 | 1.9683
2 | 3.2 | 23,2 | 1.97
2 | 3.3 | 23,3 | 1.9717
2 | 3.4 | 23,4 | 1.9733
2 | 3.5 | 23,5 | 1.975
2 | 3.6 | 23,6 | 1.9767
2 | 3.7 | 23,7 | 1.9783
2 | 3.8 | 23,8 | 1.98
2 | 3.9 | 23,9 | 1.9817
2 | 4 | 24 | 1.9833
2 | 4.1 | 24,1 | 1.985
2 | 4.2 | 24,2 | 1.9867
2 | 4.3 | 24,3 | 1.9883
2 | 4.4 | 24,4 | 1.99
2 | 4.5 | 24,5 | 1.9917
2 | 4.6 | 24,6 | 1.9933
2 | 4.7 | 24,7 | 1.995
2 | 4.8 | 24,8 | 1.9967
2 | 4.9 | 24,9 | 1.9983
2 | 5 | 25 | 2
2 | 5.1 | 25,1 | 2
2 | 5.2 | 25,2 | 2
2 | 5.3 | 25,3 | 2
2 | 5.4 | 25,4 | 2
2 | 5.5 | 25,5 | 2
2 | 5.6 | 25,6 | 2
2 | 5.7 | 25,7 | 2
2 | 5.8 | 25,8 | 2
2 | 5.9 | 25,9 | 2
2 | 6 | 26 | 2
2 | 6.1 | 26,1 | 2
2 | 6.2 | 26,2 | 2
2 | 6.3 | 26,3 | 2
2 | 6.4 | 26,4 | 2
2 | 6.5 | 26,5 | 2
2 | 6.6 | 26,6 | 2
2 | 6.7 | 26,7 | 2
2 | 6.8 | 26,8 | 2
2 | 6.9 | 26,9 | 2
2 | 7 | 27 | 2
2 | 7.1 | 27,1 | 2
2 | 7.2 | 27,2 | 2
2 | 7.3 | 27,3 | 2
2 | 7.4 | 27,4 | 2
2 | 7.5 | 27,5 | 2
2 | 7.6 | 27,6 | 2
2 | 7.7 | 27,7 | 2
2 | 7.8 | 27,8 | 2
2 | 7.9 | 27,9 | 2
2 | 8 | 28 | 2
2 | 8.1 | 28,1 | 2
2 | 8.2 | 28,2 | 2
2 | 8.3 | 28,3 | 2
2 | 8.4 | 28,4 | 2
2 | 8.5 | 28,5 | 2
2 | 8.6 | 28,6 | 2
2 | 8.7 | 28,7 | 2
2 | 8.8 | 28,8 | 2
2 | 8.9 | 28,9 | 2
2 | 9 | 29 | 2
2 | 9.1 | 29,1 | 2
2 | 9.2 | 29,2 | 2
2 | 9.3 | 29,3 | 2
2 | 9.4 | 29,4 | 2
2 | 9.5 | 29,5 | 2
2 | 9.6 | 29,6 | 2
2 | 9.7 | 29,7 | 2
2 | 9.8 | 29,8 | 2
2 | 9.9 | 29,9 | 2
2 | 10 | 210 | 2
3 | 0.5 | 30,5 | 2
3 | 0.6 | 30,6 | 2.1
3 | 0.7 | 30,7 | 2.2
3 | 0.8 | 30,8 | 2.3
3 | 0.9 | 30,9 | 2.4
3 | 1 | 31 | 2.5
3 | 1.1 | 31,1 | 2.535
3 | 1.2 | 31,2 | 2.57
3 | 1.3 | 31,3 | 2.605
3 | 1.4 | 31,4 | 2.64
3 | 1.5 | 31,5 | 2.675
3 | 1.6 | 31,6 | 2.71
3 | 1.7 | 31,7 | 2.745
3 | 1.8 | 31,8 | 2.78
3 | 1.9 | 31,9 | 2.815
3 | 2 | 32 | 2.85
3 | 2.1 | 32,1 | 2.855
3 | 2.2 | 32,2 | 2.86
3 | 2.3 | 32,3 | 2.865
3 | 2.4 | 32,4 | 2.87
3 | 2.5 | 32,5 | 2.875
3 | 2.6 | 32,6 | 2.88
3 | 2.7 | 32,7 | 2.885
3 | 2.8 | 32,8 | 2.89
3 | 2.9 | 32,9 | 2.895
3 | 3 | 33 | 2.9
3 | 3.1 | 33,1 | 2.905
3 | 3.2 | 33,2 | 2.91
3 | 3.3 | 33,3 | 2.915
3 | 3.4 | 33,4 | 2.92
3 | 3.5 | 33,5 | 2.925
3 | 3.6 | 33,6 | 2.93
3 | 3.7 | 33,7 | 2.935
3 | 3.8 | 33,8 | 2.94
3 | 3.9 | 33,9 | 2.945
3 | 4 | 34 | 2.95
3 | 4.1 | 34,1 | 2.955
3 | 4.2 | 34,2 | 2.96
3 | 4.3 | 34,3 | 2.965
3 | 4.4 | 34,4 | 2.97
3 | 4.5 | 34,5 | 2.975
3 | 4.6 | 34,6 | 2.98
3 | 4.7 | 34,7 | 2.985
3 | 4.8 | 34,8 | 2.99
3 | 4.9 | 34,9 | 2.995
3 | 5 | 35 | 3
3 | 5.1 | 35,1 | 3.004
3 | 5.2 | 35,2 | 3.008
3 | 5.3 | 35,3 | 3.012
3 | 5.4 | 35,4 | 3.016
3 | 5.5 | 35,5 | 3.02
3 | 5.6 | 35,6 | 3.024
3 | 5.7 | 35,7 | 3.028
3 | 5.8 | 35,8 | 3.032
3 | 5.9 | 35,9 | 3.036
3 | 6 | 36 | 3.04
3 | 6.1 | 36,1 | 3.044
3 | 6.2 | 36,2 | 3.048
3 | 6.3 | 36,3 | 3.052
3 | 6.4 | 36,4 | 3.056
3 | 6.5 | 36,5 | 3.06
3 | 6.6 | 36,6 | 3.064
3 | 6.7 | 36,7 | 3.068
3 | 6.8 | 36,8 | 3.072
3 | 6.9 | 36,9 | 3.076
3 | 7 | 37 | 3.08
3 | 7.1 | 37,1 | 3.084
3 | 7.2 | 37,2 | 3.088
3 | 7.3 | 37,3 | 3.092
3 | 7.4 | 37,4 | 3.096
3 | 7.5 | 37,5 | 3.1
3 | 7.6 | 37,6 | 3.104
3 | 7.7 | 37,7 | 3.108
3 | 7.8 | 37,8 | 3.112
3 | 7.9 | 37,9 | 3.116
3 | 8 | 38 | 3.12
3 | 8.1 | 38,1 | 3.124
3 | 8.2 | 38,2 | 3.128
3 | 8.3 | 38,3 | 3.132
3 | 8.4 | 38,4 | 3.136
3 | 8.5 | 38,5 | 3.14
3 | 8.6 | 38,6 | 3.144
3 | 8.7 | 38,7 | 3.148
3 | 8.8 | 38,8 | 3.152
3 | 8.9 | 38,9 | 3.156
3 | 9 | 39 | 3.16
3 | 9.1 | 39,1 | 3.164
3 | 9.2 | 39,2 | 3.168
3 | 9.3 | 39,3 | 3.172
3 | 9.4 | 39,4 | 3.176
3 | 9.5 | 39,5 | 3.18
3 | 9.6 | 39,6 | 3.184
3 | 9.7 | 39,7 | 3.188
3 | 9.8 | 39,8 | 3.192
3 | 9.9 | 39,9 | 3.196
3 | 10 | 310 | 3.2
2 | 10.1 | 210,1 | 2
2 | 10.2 | 210,2 | 2
2 | 10.3 | 210,3 | 2
2 | 10.4 | 210,4 | 2
2 | 10.5 | 210,5 | 2
2 | 10.6 | 210,6 | 2
2 | 10.7 | 210,7 | 2
2 | 10.8 | 210,8 | 2
2 | 10.9 | 210,9 | 2
2 | 11 | 211 | 2
2 | 11.1 | 211,1 | 2
2 | 11.2 | 211,2 | 2
2 | 11.3 | 211,3 | 2
2 | 11.4 | 211,4 | 2
2 | 11.5 | 211,5 | 2
2 | 11.6 | 211,6 | 2
2 | 11.7 | 211,7 | 2
2 | 11.8 | 211,8 | 2
2 | 11.9 | 211,9 | 2
2 | 12 | 212 | 2
2 | 12.1 | 212,1 | 2
2 | 12.2 | 212,2 | 2
2 | 12.3 | 212,3 | 2
2 | 12.4 | 212,4 | 2
2 | 12.5 | 212,5 | 2
2 | 12.6 | 212,6 | 2
2 | 12.7 | 212,7 | 2
2 | 12.8 | 212,8 | 2
2 | 12.9 | 212,9 | 2
2 | 13 | 213 | 2
2 | 13.1 | 213,1 | 2
2 | 13.2 | 213,2 | 2
2 | 13.3 | 213,3 | 2
2 | 13.4 | 213,4 | 2
2 | 13.5 | 213,5 | 2
2 | 13.6 | 213,6 | 2
2 | 13.7 | 213,7 | 2
2 | 13.8 | 213,8 | 2
2 | 13.9 | 213,9 | 2
2 | 14 | 214 | 2
2 | 14.1 | 214,1 | 2
2 | 14.2 | 214,2 | 2
2 | 14.3 | 214,3 | 2
2 | 14.4 | 214,4 | 2
2 | 14.5 | 214,5 | 2
2 | 14.6 | 214,6 | 2
2 | 14.7 | 214,7 | 2
2 | 14.8 | 214,8 | 2
2 | 14.9 | 214,9 | 2
2 | 15 | 215 | 2
2 | 15.1 | 215,1 | 2
2 | 15.2 | 215,2 | 2
2 | 15.3 | 215,3 | 2
2 | 15.4 | 215,4 | 2
2 | 15.5 | 215,5 | 2
2 | 15.6 | 215,6 | 2
2 | 15.7 | 215,7 | 2
2 | 15.8 | 215,8 | 2
2 | 15.9 | 215,9 | 2
2 | 16 | 216 | 2
2 | 16.1 | 216,1 | 2
2 | 16.2 | 216,2 | 2
2 | 16.3 | 216,3 | 2
2 | 16.4 | 216,4 | 2
2 | 16.5 | 216,5 | 2
2 | 16.6 | 216,6 | 2
2 | 16.7 | 216,7 | 2
2 | 16.8 | 216,8 | 2
2 | 16.9 | 216,9 | 2
2 | 17 | 217 | 2
2 | 17.1 | 217,1 | 2
2 | 17.2 | 217,2 | 2
2 | 17.3 | 217,3 | 2
2 | 17.4 | 217,4 | 2
2 | 17.5 | 217,5 | 2
2 | 17.6 | 217,6 | 2
2 | 17.7 | 217,7 | 2
2 | 17.8 | 217,8 | 2
2 | 17.9 | 217,9 | 2
2 | 18 | 218 | 2
2 | 18.1 | 218,1 | 2
2 | 18.2 | 218,2 | 2
2 | 18.3 | 218,3 | 2
2 | 18.4 | 218,4 | 2
2 | 18.5 | 218,5 | 2
2 | 18.6 | 218,6 | 2
2 | 18.7 | 218,7 | 2
2 | 18.8 | 218,8 | 2
2 | 18.9 | 218,9 | 2
2 | 19 | 219 | 2
2 | 19.1 | 219,1 | 2
2 | 19.2 | 219,2 | 2
2 | 19.3 | 219,3 | 2
2 | 19.4 | 219,4 | 2
2 | 19.5 | 219,5 | 2
2 | 19.6 | 219,6 | 2
2 | 19.7 | 219,7 | 2
2 | 19.8 | 219,8 | 2
2 | 19.9 | 219,9 | 2
2 | 20 | 220 | 2
3 | 10.1 | 310,1 | 3.204
3 | 10.2 | 310,2 | 3.208
3 | 10.3 | 310,3 | 3.212
3 | 10.4 | 310,4 | 3.216
3 | 10.5 | 310,5 | 3.22
3 | 10.6 | 310,6 | 3.224
3 | 10.7 | 310,7 | 3.228
3 | 10.8 | 310,8 | 3.232
3 | 10.9 | 310,9 | 3.236
3 | 11 | 311 | 3.24
3 | 11.1 | 311,1 | 3.244
3 | 11.2 | 311,2 | 3.248
3 | 11.3 | 311,3 | 3.252
3 | 11.4 | 311,4 | 3.256
3 | 11.5 | 311,5 | 3.26
3 | 11.6 | 311,6 | 3.264
3 | 11.7 | 311,7 | 3.268
3 | 11.8 | 311,8 | 3.272
3 | 11.9 | 311,9 | 3.276
3 | 12 | 312 | 3.28
3 | 12.1 | 312,1 | 3.284
3 | 12.2 | 312,2 | 3.288
3 | 12.3 | 312,3 | 3.292
3 | 12.4 | 312,4 | 3.296
3 | 12.5 | 312,5 | 3.3
3 | 12.6 | 312,6 | 3.304
3 | 12.7 | 312,7 | 3.308
3 | 12.8 | 312,8 | 3.312
3 | 12.9 | 312,9 | 3.316
3 | 13 | 313 | 3.32
3 | 13.1 | 313,1 | 3.324
3 | 13.2 | 313,2 | 3.328
3 | 13.3 | 313,3 | 3.332
3 | 13.4 | 313,4 | 3.336
3 | 13.5 | 313,5 | 3.34
3 | 13.6 | 313,6 | 3.344
3 | 13.7 | 313,7 | 3.348
3 | 13.8 | 313,8 | 3.352
3 | 13.9 | 313,9 | 3.356
3 | 14 | 314 | 3.36
3 | 14.1 | 314,1 | 3.364
3 | 14.2 | 314,2 | 3.368
3 | 14.3 | 314,3 | 3.372
3 | 14.4 | 314,4 | 3.376
3 | 14.5 | 314,5 | 3.38
3 | 14.6 | 314,6 | 3.384
3 | 14.7 | 314,7 | 3.388
3 | 14.8 | 314,8 | 3.392
3 | 14.9 | 314,9 | 3.396
3 | 15 | 315 | 3.4
3 | 15.1 | 315,1 | 3.404
3 | 15.2 | 315,2 | 3.408
3 | 15.3 | 315,3 | 3.412
3 | 15.4 | 315,4 | 3.416
3 | 15.5 | 315,5 | 3.42
3 | 15.6 | 315,6 | 3.424
3 | 15.7 | 315,7 | 3.428
3 | 15.8 | 315,8 | 3.432
3 | 15.9 | 315,9 | 3.436
3 | 16 | 316 | 3.44
3 | 16.1 | 316,1 | 3.444
3 | 16.2 | 316,2 | 3.448
3 | 16.3 | 316,3 | 3.452
3 | 16.4 | 316,4 | 3.456
3 | 16.5 | 316,5 | 3.46
3 | 16.6 | 316,6 | 3.464
3 | 16.7 | 316,7 | 3.468
3 | 16.8 | 316,8 | 3.472
3 | 16.9 | 316,9 | 3.476
3 | 17 | 317 | 3.48
3 | 17.1 | 317,1 | 3.484
3 | 17.2 | 317,2 | 3.488
3 | 17.3 | 317,3 | 3.492
3 | 17.4 | 317,4 | 3.496
3 | 17.5 | 317,5 | 3.5
3 | 17.6 | 317,6 | 3.504
3 | 17.7 | 317,7 | 3.508
3 | 17.8 | 317,8 | 3.512
3 | 17.9 | 317,9 | 3.516
3 | 18 | 318 | 3.52
3 | 18.1 | 318,1 | 3.524
3 | 18.2 | 318,2 | 3.528
3 | 18.3 | 318,3 | 3.532
3 | 18.4 | 318,4 | 3.536
3 | 18.5 | 318,5 | 3.54
3 | 18.6 | 318,6 | 3.544
3 | 18.7 | 318,7 | 3.548
3 | 18.8 | 318,8 | 3.552
3 | 18.9 | 318,9 | 3.556
3 | 19 | 319 | 3.56
3 | 19.1 | 319,1 | 3.564
3 | 19.2 | 319,2 | 3.568
3 | 19.3 | 319,3 | 3.572
3 | 19.4 | 319,4 | 3.576
3 | 19.5 | 319,5 | 3.58
3 | 19.6 | 319,6 | 3.584
3 | 19.7 | 319,7 | 3.588
3 | 19.8 | 319,8 | 3.592
3 | 19.9 | 319,9 | 3.596
3 | 20 | 320 | 3.6
3.604